## OFFICESTORE
MÉTODO MESERI PARA EVALUACIÓN DE RIESGO DE INCENDIO |  |  |  | MÉTODO MESERI PARA EVALUACIÓN DE RIESGO DE INCENDIO
| Área: Oficinas |  |  |  | Área: Oficinas
Factores X
| CONCEPTO | Coef.ptos | Otorgado
Nro. de pisos | Altura |  | 2 | Factores Y
1 ó 2 | menor que 6 m | 3 |  |  | Sin vigilancia | Con vig.
3, 4 ó 5 | entre 6 y 15 m | 2 |  | Extintores manuales | 1 | 2 | 1
6, 7, 8 ó 9 | entre 15 y 27 m | 1 |  | Bocas de incendio | 2 | 4 | 0
10 ó más | más de 27 m | 0 |  | Hidrantes exteriores | 2 | 4 | 0
Superficie mayor sector de incendios |  |  | 3 | Detectores de incendio | 0 | 4 | 0
de 0 a 500 m2 |  | 5 |  | Rociadores automáticos | 5 | 8 | 0
de 501 a 1.500 m2 |  | 4 |  | Instalaciones fijas | 2 | 4 | 0
de 1.501 a 2.500 m2 |  | 3 |  |  |  |  | 1
de 2.501 a 3.500 m2 |  | 2 |  | Factor B
de 3.501 a 4.500 m2 |  | 1 |  | Equipos de 1ra Intervención | Coeficiente |  | EVALUACIÓN:
más de 4.500 m2 |  | 0 |  | Aplicación de dispositivos | 1 |  | P = 5X / 129 + 5Y / 26 + B
Resistencia al fuego |  |  | 0 | Aplicación de dispositivos | 0 | P= | 2.7892
Resistente al fuego (hormigón) |  | 10 |  |  | 0
No combustible |  | 5 |  | CUALITATIVA |  | TAXATIVA
Combustible |  | 0 |  | Valor de P | Categoría | Aceptabilidad | Valor de P
Falsos techos |  |  | 5 | 0 a 2 | Riesgo muy grave | Riesgo aceptable | P > 5
Sin falsos techos |  | 5 |  | 2,1 a 4 | Riesgo grave | Riesgo no aceptable | P < 5
Con falso techo incombustible |  | 3 |  | 4,1 a 6 | Riesgo medio
Con falso techo combustible |  | 0 |  | 6,1 a 8 | Riesgo leve
Distancia de los bomberos |  |  | 6 | 8,1 a 10 | Riesgo muy leve
Menor de 5 km | 5 minutos | 10
entre 5 y 10 km. | 5 y 10 minutos | 8
Entre 10 y 15 km. | 10 y 15 minutos | 6
entre 15 y 25 km. | 15 y 25 minutos | 2
Más de 25 km. | más de 25 minutos | 0
Accesibilidad edificio |  |  | 3
Buena |  | 5
Media |  | 3
Mala |  | 1
Muy mala |  | 0
Peligro de activación |  |  | 5
Bajo |  | 10
Medio |  | 5
Alto |  | 0
Carga térmica |  |  | 5
Baja |  | 10
Media |  | 5
Alta |  | 0
Combustibilidad |  |  | 3
Baja |  | 5
Media |  | 3
Alta |  | 0
Orden y limpieza |  |  | 5
Bajo |  | 0
Medio |  | 5
Alto |  | 10
Almacenamiento en altura |  |  | 2
Menor de 2 m |  | 3
Entre 2 y 4 m |  | 2
Más de 4 m |  | 0
Factor de concentración |  |  | 2
Menor de 800 m2 |  | 3
Entre 800 y 2.000 m2 |  | 2
Más de 2.000 m2 |  | 0
Propagabilidad vertical |  |  | 3
Baja |  | 5
Media |  | 3
Alta |  | 0
Propagabilidad horizontal |  |  | 3
Baja |  | 5
Media |  | 3
Alta |  | 0
Destructibilidad por calor |  |  | 5
Baja |  | 10
Media |  | 5
Alta |  | 0
Destructibilidad por humo |  |  | 5
Baja |  | 10
Media |  | 5
Alta |  | 0
Destructibilidad por corrosión |  |  | 5
Baja |  | 10
Media |  | 5
Alta |  | 0
Destructibilidad por agua |  |  | 5
Baja |  | 10
Media |  | 5
Alta |  | 0
67