ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

CONSTRUCCION DE TALLERES Y BODEGAS PARA LA CENTRAL MINAS - SAN FRANCISCO.

TABLA DE CONTENIDO

1	DISPOSICIONES GENERALES	8

1.1	APLICACIÓN	8

2	ESPECIFICACIONES	8

2.1	OBRAS PRELIMINARES	9

1.	9

2.	9

2.1.1	LIMPIEZA DE LUGAR DE OBRA	9

2.1.2	DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS	12

2.1.3	DESMONTAJE DE PLANCHAS METALICAS	12

2.1.4	DESMONTAJE DE VENTANAS	13

2.1.5	DESMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	14

2.1.6	LIMPIEZA Y PINTURA DE ESTRUCTURAS METALICAS	14

2.1.7	ARREGLO DE COLUMNAS METALICAS	15

2.1.8	ARREGLO DE CUBIERTA EXISTENTE	16

2.2	PISOS (INTERIOR Y EXTERIOR)	17

3.	17

4.	17

2.2.1	HORMIGON SIMPLE Fʾc=300 Kg/cm2, PARA PISOS, INCLUYE PULIDO	17

2.2.2	PINTURA DE SEÑALIZACION	47

2.2.3	SIEMBRA DE CROTO	50

2.3	ESTRUCTURAS	51

5.	51

6.	51

2.3.1	VIGAS METALICAS DE 2 TUBOS RECTANGULARES DE 200X100X3mm	51

2.3.2	COLUMNAS METALICAS DE 2G DE 150X50X3 mm	60

2.3.3	COLUMNAS METALICAS DE 2G DE 200X50X3 mm	61

2.3.4	VIGAS METALICAS DE 2G DE 100X50X2 mm	63

2.3.5	VIGAS METALICAS DE 2G DE 150X50X3 mm	64

2.3.6	VIGAS METALICAS DE 2G DE 200X50X3 mm	65

2.3.7	PERFIL C DE 80X40X2 mm, PARA CUBIERTA INTERIOR	66

2.3.8	CELOSIA PARA  CUBIERTA	68

2.4	PAREDES	69

7.	69

8.	69

2.4.1	MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE HORMIGON 15X20X40 M	69

2.4.2	MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE HORMIGON 20X20X40 M	74

2.4.3	PARED DE MALLA DE CERRAMIENTO 3ZN 50X10 Y TUBO DE CERRAMIENTO 2” e=2 mm	75

2.4.4	PARED DE PLANCHAS METALICAS GALVALUME COLOR NATURAL, e=0.40	76

2.5	CUBIERTAS	77

9.	77

10.	77

2.5.1	CUBIERTA DE PLANCHA  DE FIBROCEMENTO ONDULADO	77

2.5.2	CUBIERTA DE PLANCHA  DE GALVALUME e=0.40 mm, SUMINISTRO E INSTALACION	81

2.6	ACABADOS	82

11.	82

12.	82

2.6.1	CERAMICA PARA PISOS DE BANOS	82

2.6.2	CERAMICA PARA PADERES DE BANO H=1.20 M	85

2.6.3	MUEBLES BAJOS DE BANOS Y COCINA, EN MDF, NO INCLUYE MESONES	86

2.6.4	REVESTIMIENTO DE MESONES EN GRANITO, PARA BANOS Y COCINA	89

2.6.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE FREGADERO TIPO TEKA O SIMILAR, DOS POZOS UNA FALDA	92

2.6.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO	94

2.6.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO	96

2.6.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE URINARIO	99

2.6.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE BANOS ( DISPENSADOR DE PAPAEL, DISPENSADOR DE JABON , SECADOR DE MANOS)	103

2.6.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE  BARRA DE APOYO ABATIBLE DE ACERO INOXIDABLE PARA BANOS DE PERSONAS DE CAPACIDADES DIFERENTES	103

2.6.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA ELECTRICA	104

2.6.12	COLOCACION DE CIELO RASO INCLUYE AISLAMIENTO TERMICO	105

2.6.13	COLOCACION DE PLACAS DE FIBROCEMENTO	107

2.6.14	FILOS DE FIBROCEMENTO	108

2.7	CARPINTERIA METALICA Y DE ALUMINIO Y VIDRIO	109

13.	109

14.	109

2.7.1	PUERTAS CON REJAS METALICAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES	109

2.7.2	PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO, SEGÚN ESPECIFICACIONES	114

2.7.3	PUERTAS DE MADERA TAMBORADA (0.80-1.00 X 2,10 M)	117

2.7.4	PUERTAS METALICA DE TOOL, SEGÚN ESPECIFICACIONES	122

2.7.5	VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO e=6 mm FIJO, SEGÚN ESPECIFICACIONES	124

2.8	CERRAMIENTO	127

15.	127

16.	127

2.8.1	EXCAVACION A MANO	127

2.8.2	HORMIGON CICLOPEO FʾC=180 KG/CM2, 60% HRMIGON SIMPLE Y 40% PIEDRA,, INCLUYE ENCOFRADO	128

2.8.3	SUM. E INST. MALLA DE CERRAMIENTO GALVANIZADA 50/12, H=2 M	133

2.8.4	SUM. E INST. TUBO GALVANIZADO DE CERRAMIENTO D=2”, e=2 mm, PINTADO	135

2.8.5	HORMIGON SIMPLE FʾC=180 KG/CM2 PARA MOCHETA SUPERIOR DE MURO DE CERRAMIENTO	136

2.9	HIDROSANITARIO	138

17.	138

18.	138

2.9.1	AGUA POTABLE	138

2.9.2	SANITARIO	164

2.9.3	AGUAS LLUVIAS	202

2.9.4	CISTERNA PARA AGUA POTABLE Y CONTRAINCENDIO	210

2.10	SISTEMA CONTRAINCENDIO	223

19.	223

20.	223

2.10.1	BOMBA TIPO LAPIZ D=4ˮ, 60 Galones/min, 5 HP, INOXIDABLE, P= 80 m, V 3 ETAPAS	223

Bomba tipo lapiz d=4ˮ, 60 galones/min, 5 hp, inoxidable, p= 80 m, v 3 etapas	224

Materiales Mínimos: BOMBA TIPO LAPIZ D=4ˮ, 60 Galones/min, 5 HP, INOXIDABLE, P= 80 m, V 3 ETAPAS	227

21.	227

22.	227

2.10.2	MANOMETRO 350 PSI	227

23.	228

24.	228

2.10.3	BRIDA DE SOLDADURA DN 100 mm, ANSI 150	228

25.	229

26.	229

2.10.4	TUBO DE ACERO NEGRO S/C DN65 CEDULA 40	229

27.	231

28.	231

2.10.5	TUBO DE ACERO NEGRO S/C DN100 CEDULA 40	231

29.	232

30.	232

2.10.6	VALVULA MARIPOSA DN 100 mm, PN 1.60 MPA	232

31.	233

32.	233

2.10.7	SUMINSTRO E INSTALACION  DE VALVULA CHECK DN 100 mm, PN 1.60 MPA	233

33.	233

34.	233

2.10.8	ABRAZADERA DE TUBO  DN 100-525	233

35.	235

36.	235

2.10.9	ABRAZADERA DE TUBO  DN 100-625	236

37.	236

38.	236

2.10.10	ACOPLE RIGIDO DN 100 mm  PN 1.6 MPA	236

39.	237

40.	237

2.10.11	CODO DE 90˚ DN 100mm PN 1.6 MPA	237

41.	238

42.	238

2.10.12	SOPORTE DE HORMIGON	238

43.	239

44.	240

45.	240

2.10.13	SOPORTE DN 65-160	240

46.	241

47.	241

2.10.14	CODO DE 90˚ DN 65 mm PN 1.6 MPA	241

48.	242

49.	242

2.10.15	ACOPLE RIGIDO DN 65 mm  PN 1.6 MPA	242

50.	242

51.	242

2.10.16	VALVULA MARIPOSA DN 65 mm, PN 1.60 MPA	242

52.	243

53.	243

2.10.17	BRIDA DE SOLDADURA DN 65 mm, ANSI 150	243

54.	244

55.	244

2.10.18	SENALETICA ADHESIVA DE VINYL (VARIOS)	244

56.	244

2.10.19	SENALETICA ADHESIVA DE VINYL (USO OBLIGATORIO  DE  ELEMENTOS  DE PROTECCION PERSONAL)	244

57.	245

58.	245

2.10.20	SENALETICA ADHESIVA DE VINYL (ESTACIONAMIENTO)	245

59.	246

60.	246

2.10.21	SENALETICA ADHESIVA DE VINYL (RIESGO ELECTRICO)	246

61.	246

62.	246

2.10.22	SENALETICA ADHESIVA DE VINYL (RUTA DE EVACUCION)	246

2.11	SISTEMA DE AIRE COMPRIIDO	247

2.11.1	VALVULA CHECK DN40, PN 1MPA	247

2.11.2	VALVULA DE BOLA  DN40, PN 1 MPA	248

2.11.3	TANQUE ACUMULADOR DE 500 GAL	248

2.11.4	VALVULA DE BOLA  DN 25, PN 1 MPA	249

2.11.5	PERNO DE ANCLAJE Ø 1” X 6”	250

2.11.6	MANOMETRO 350 PSI	251

2.11.7	VALVULA DE SEGURIDAD RP 3/4”	252

2.11.8	FILTRO REMOVEDOR DE ACEITE F83	253

2.11.9	TUBERIA DN 25 CEDULA 40	254

2.11.10	CODO DN 25 CEDULA 40	255

2.11.11	TEE DN 25 CEDULA 40	256

2.11.12	VALVULA CHECK DN 25, PN 1MPA	256

2.11.13	TANQUE ACUMULADOR 80 GAL	257

2.11.14	FILTRO MODELO PA2121	258

2.11.15	FILTRO SECADOR MODELO PA2085	259

2.11.16	PARES BRIDAS WN25 PN25 RF304	260

2.11.17	ACOPLE RAPIDO HEMBRA 1/2ˮ	260

2.11.18	APOYO 1 TUBERIA DN 25 (ABRAZA EN U CODIGO B3L)	261

2.11.19	APOYO 2 SOPORTE PERFORADO TIPO FIXTRUCK	262

2.11.20	PARES BRIDAS WN40 PN25 RF 304	263

2.11.21	TUBERIA DE DN 40 CEDULA 40	264

2.11.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU	265

2.11.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU	268

2.11.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 4000 BTU	268

2.12	SISTEMA ELECTRONICO	268

2.12.1	PUNTO DE RED DOBLE CAT 6ª	268

2.12.2	PUNTO DE RED SIMPLE CAT 6A	273

2.12.3	PUNTO DE RED PARA CÁMARA - AP CAT 6ª	277

2.12.4	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PATCH PANEL 24P CAT 6ª	281

2.12.5	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PATCH CORD 3FT CAT 6A	283

2.12.6	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PATCH CORD 7FT CAT 6ª	285

2.12.7	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PATCH CORD 10FT CAT 6ª	286

2.12.8	SUMINISTRO Y TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA 6H	288

2.12.9	SUMINISTRO Y TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA 8H	290

2.12.10	SUMINISTRO E INSTALACÓN DE ODF 24P 24H	292

2.12.11	SUMINISTRO E INSTALACÓN DE ODF 24P 20H	295

2.12.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ODF 24P 12H	299

2.12.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ODF 4P	302

2.12.14	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA LC/FC MULTIMODO 50/125UM 2MTS DUPLEX	305

2.12.15	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA FC/SC MULTIMODO 50/125UM 2MTS DUPLEX	307

2.12.16	SUMINISTRO Y MONTAJE DE PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA LC/LC MULTIMODO 50/125UM 2MTS DUPLEX	309

2.12.17	SUMINISTRO Y MONTAJE DE RACK DE PARED ABATIBLE 15UR	311

2.12.18	SUMINISTRO Y MONTAJE DE RACK DE PISO 2000MMX800X1000MM 42UR	314

2.12.19	SUMINISTRO Y MONTAJE DE BANDEJA PORTACABLES TIPO DUCTO DE 10X20X240 CM, INCLUYE TAPA Y ACCESORIOS	317

2.12.20	SUMINISTRO Y MONTAJE DE MULTITOMA POLARIZADO HORIZONTAL 10 TOMAS 115W	319

2.12.21	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ORGANIZADOR HORIZONTAL 2UR	321

2.12.22	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONVERTIDOR DE FIBRA ÓPTICA – ETHERNET	322

2.12.23	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CÁMARA INTERNA	323

2.12.24	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CÁMARA PTZ POE DOMO HD EN POSTE	326

2.12.25	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONFIGURACIÓN DE NVR	328

2.13	SISTEMA ELECTRICO	334

2.13.1	INSTALACION EXTERIOR	334

2.13.2	INSTALACION EXTERIOR-OBRA CIVIL	344

2.13.3	INSTALACION EXTERIOR-SISTEMA DE MALLA A TIERRA	358

2.13.4	INSTALACIONES INTERIORES-TABLEROS DE DISTRIBUCION E INTERRUPTORES TERMOMACNETICOS	361

2.13.5	RED DE BAJA TENSIÓN TRIFASICA ENTRE TDP-TTA-T2 CABLE 3x(2x1/0)+2x(1/0)+1x4/0  THHN SUPERFLEX	361

2.13.6	RED DE BAJA TENSIÓN TRIFASICA ENTRE GENERADOR-TTA CABLE 3x(2x1/0)+2x(1/0)+1x4/0  THHN SUPERFLEX	362

2.13.7	RED DE BAJA TENSIÓN TRIFASICA ENTRE T2-TDP1 CABLE 3x(2x1/0)+2x(1/0)+1x4/0  THHN SUPERFLEX	362

2.13.8	INSTALACION INTERIORES-ALIMENTADORES ELECTRICOS	403

2.13.9	INSTALACION INTERIORES-LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES	423

2.13.10	INSTALACION INTERIORES-APARATOS DE MANO Y CONTROL	434

2.13.11	INSTALACION INTERIORES-SUJECCION EN DUCTOS Y TECHO	440

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

# DISPOSICIONES GENERALES

## APLICACIÓN

Las presentes especificaciones que aquí se describen han sido desarrolladas dentro del y junto con los Planos de cada componente del Proyecto, se utilizarán a su vez para la elaboración del presupuesto referencial.

Estas especificaciones se han dividido en rubros generales y en especificaciones de rubros que se han particularizado de acuerdo al tipo de construcción arquitectónica, estructural, eléctrica y mecánica. En estas circunstancias, prevalecerán las particulares sobre las generales.  En su conjunto, se aplican a la preparación de ofertas técnicas económicas, y posterior ejecución de las obras, materia del objeto del contrato, y descritas en la Parte I de éstas especificaciones. Por tanto, son partes fundamentales del contrato de obra.

El objetivo fundamental de las especificaciones es que las obras contempladas en este proyecto sean ejecutadas cuidando de sobremanera el entorno social y natural, cumpliendo las mejores prácticas de la ingeniería, empleando los materiales y equipos de calidad que cumplan con los requisitos señalados en este documento,  a un costo razonable para el contratante, y que el contratista  reciba un precio justo por tales trabajos.

# ESPECIFICACIONES

## OBRAS PRELIMINARES

### LIMPIEZA DE LUGAR DE OBRA

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AF025 | Limpieza de lugar de la obra |

Descripción:

Remover y desalojar árboles, matorrales, troncos, hojarasca, residuos sueltos o cualquier material indeseable existente en el área de trabajo.  Se incluye la remoción de la capa vegetal hasta la profundidad indicada en los planos o establecida por el fiscalizador así como la disposición en forma satisfactoria para la fiscalización de todo el material proveniente del desbroce, desbosque y limpieza y su desalojo a lugares indicados por Fiscalización

Unidad: Global

Materiales Mínimos: Ninguno

Equipo Mínimo: Herramienta varias, Retroexcavadora, Volqueta 8m3

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón),

Choferes Profesionales  (Chofer: Volquetas)

Estructura  Ocupacional C1 (Operador de retroexcavadora)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO:

Control de calidad, referencias normativas y aprobaciones:

- Requerimientos Previos: Delimitación de la superficie que será afectada por el proyecto, determinación del tipo y cantidades de especies a ser removidas, selección del equipo apropiado para la intervención

- Durante la ejecución: La limpieza se efectuarán por medios eficaces, manuales y mecánicos, incluyendo la zocola, tala, repique y cualquier otro procedimiento que dé los resultados que el Fiscalizador considere satisfactorios.  Por lo general, se efectuará dentro de los límites de la construcción y hasta 10 metros por fuera.  En todo caso, se pagará al contratista solamente por los trabajos efectuados dentro de los límites de Desbroce, Desbosque y Limpieza señalados en los planos o indicados por el Fiscalizador.

Durante la ejecución de los trabajos, el Supervisor efectuará los siguientes controles principales:

- Verificará la eficiencia y seguridad de los procedimientos aplicados por el Contratista.

- Vigilará el cumplimiento de los programas de trabajo

- Comprobará que la disposición de los materiales obtenidos de los trabajos de limpieza se ajuste a las exigencias de la presente especificación y todas las disposiciones legales vigentes.

- Comprobará que el Contratista aplique las acciones y los procedimientos constructivos y las disposiciones sobre la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales.

- Posterior a la ejecución: Debe realizar el desalojo del material removido.  Si después de ejecutados la limpieza, la vegetación vuelve a crecer por motivos imputables al Contratista, éste deberá efectuar una nueva limpieza, a su costo, antes de realizar la operación constructiva subsiguiente.

Ejecución y Complementación

Los trabajos de limpieza deberán efectuarse en todas las zonas señaladas en los planos o indicadas por el Fiscalizador y de acuerdo con los procedimientos aprobados por él, tomando las precauciones necesarias para lograr condiciones de seguridad satisfactorias.

Para evitar daños en las propiedades adyacentes o en los árboles que deban permanecer en su lugar, se procurará que los árboles que han de derribarse caigan en el centro de la zona objeto de limpieza, troceándolos por su copa y tronco progresivamente.

En aquellas áreas donde se deban efectuar trabajos de excavación, todos los troncos, raíces y otros materiales inconvenientes, deberán ser removidos hasta una profundidad no menor a sesenta centímetros (60 cm) del nivel de la subrasante del proyecto.

Los tocones, raíces y demás materiales inconvenientes, deberán eliminarse hasta una profundidad no menor de treinta centímetros (30 cm) por debajo de la superficie que deba descubrirse de acuerdo con las necesidades del proyecto.

Todos los troncos que estén en la zona del proyecto, pero por fuera de las áreas de excavación, terraplenes o estructuras, podrán cortarse a ras del suelo.

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con el suelo que haya quedado al descubierto al hacer la limpieza y éste se conformará y apisonará hasta obtener una densidad similar a la del terreno adyacente.

La remoción de la capa vegetal se efectuará con anterioridad al inicio de los trabajos a un tiempo prudencial para que la vegetación no vuelva a crecer en los lugares donde se construirá el proyecto y en las zonas reservadas para este fin.

Los árboles talados que sean susceptibles de aprovechamiento, deberán ser despojados de sus ramas y cortados en trozos de tamaño conveniente, los que deberán apilarse debidamente, disponiéndose posteriormente según lo que apruebe la fiscalización.

El resto de los materiales provenientes del desbroce y la limpieza deberá ser retirado del lugar de los trabajos, transportado y depositado en los lugares establecidos en los planos del proyecto o señalados por la fiscalización, donde dichos materiales deberán ser enterrados convenientemente, de tal manera que la acción de los elementos naturales no pueda dejarlos al descubierto.

Para el traslado de estos materiales los vehículos deberán estar cubiertos con una lona de protección con la seguridad respectiva, a fin de que estas no se dispersen accidentalmente durante el trayecto a la zona de disposición de desechos previamente establecido por la autoridad competente, así como también es necesario aplicar las normas y disposiciones legales vigentes.  Los materiales excedentes por ningún motivo deben ser dispuestos sobre cursos de agua (escorrentía o freática), debido a la posible contaminación de las aguas, afectación a los seres vivos e inclusive puede modificar el microclima.  Por otro lado, tampoco deben ser dispuestos de manera que altere el paisaje natural.

Cuando la autoridad competente y las normas de conservación de Medio Ambiente lo permitan, la materia vegetal inservible y los demás desechos del desbroce y limpieza podrán quemarse en un momento oportuno y de una manera apropiada para prevenir la propagación del fuego.

La quema no se podrá efectuar al aire libre.  El Contratista será responsable tanto de obtener el permiso de quema como de cualquier conflagración que resulte de dicho proceso.

Por ningún motivo se permitirá que los materiales de desecho se incorporen en los terraplenes, ni disponerlos a la vista en las zonas o fajas laterales reservadas para el proyecto, ni en sitios donde puedan ocasionar perjuicios ambientales.

Medición y forma de pago

El rubro se pagara de forma global, de acuerdo al trabajo realizado en la obra.  En ningún caso se reconocerá el trabajo que se realiza a un radio mayor a 10 m de la zona del proyecto.  En todo caso la superficie será limitada de acuerdo con la orden del fiscalizador.

El rubro se pagará de acuerdo a los precios estipulados en el contrato.  Este precio y pago constituirá la compensación total por la eliminación, retiro, desecho y transporte de todos los materiales provenientes de la  Limpieza, así como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarios para ejecutar los trabajos descritos.

### DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AF026 | Desmontaje de estructuras metálicas |

Descripción: Este trabajo consiste en desmontar estructuras de acero de los talleres que no serán útiles y necesarios para la obra.

Unidad: m

Materiales Mínimos: Ninguno

Equipo Mínimo: Herramienta varias, equipo de oxicorte, andamios, equipo de seguridad para alturas.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Técnico electromecánico de          construcción)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Descripción de trabajos: Conjuntamente con Fiscalización se reconocerá toda la estructura existente para proceder a retirar algunos elementos que no será parte de la nueva estructura, usando los métodos necesarios, las herramientas y equipos útiles.

Medición y forma de pago

El rubro se medirá por metro  de estructuras, perfiles retirados de la estructura principal con la orden del fiscalizador. El rubro se pagará de acuerdo a los precios estipulados en el contrato.  Este precio y pago constituirá la compensación total, así como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarios para ejecutar los trabajos descritos.

### DESMONTAJE DE PLANCHAS METALICAS

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AF027 | Desmontaje de planchas metálicas |

Descripción: Este trabajo consiste en desmontar planchas metálicas de las paredes de la estructura principal.

Unidad: m2

Materiales Mínimos: Ninguno

Equipo Mínimo: Herramienta varias,  andamios, equipo de seguridad para alturas.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Descripción de trabajos: Se realizara el retiro de las planchas metálicas de las diferentes paredes utilizando herramientas óptimas para evitar un daño en las planchas

Medición y forma de pago

El rubro se medirá por m2  de planchas metálicas, retirados de la estructura principal con la orden del fiscalizador. El rubro se pagará de acuerdo a los precios estipulados en el contrato.  Este precio y pago constituirá la compensación total, así como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarios para ejecutar los trabajos descritos.

### DESMONTAJE DE VENTANAS

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AF028 | Desmontaje de ventanas |

Descripción: Este trabajo consiste en desmontar las ventanas de aluminio  de las paredes de la estructura principal.

Unidad: m2

Materiales Mínimos: Ninguno

Equipo Mínimo: Herramienta varias, andamios, equipo de seguridad para alturas.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Descripción de trabajos: Se realizara el retiro de las ventanas de aluminio y vidrio de las diferentes paredes utilizando herramientas óptimas para evitar un daño mayor.

Medición y forma de pago

El rubro se medirá por m2  de ventana de aluminio y vidrio, retirados de la estructura principal con la orden del fiscalizador. El rubro se pagará de acuerdo a los precios estipulados en el contrato.  Este precio y pago constituirá la compensación total, así como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarios para ejecutar los trabajos descritos.

### DESMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AF029 | Demolición de estructuras existentes |

Descripción: Este trabajo consiste en la demolición de construcciones de hormigón armado y mamposterías existentes que no serán parte del nuevo proyecto.

Unidad: m3

Materiales Mínimos: Ninguno

Equipo Mínimo: Herramienta varias, retroexcavadora, volqueta, compresor 165 cfm, incluye martillo hidroneumático.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Choferes Profesionales  (Chofer: Volquetas)

Estructura  Ocupacional C1 (Operador de retroexcavadora)

Estructura  Ocupacional C2 (Operador de compresor)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Descripción de trabajos: La demolición se realizara mediante la utilización de martillos neumáticos rompedores, sin uso de explosivos, o de manera manual, luego este material será desalojado a lugares donde autorice la fiscalización.

Medición y forma de pago

El rubro se medirá por m3, multiplicando las tres medidas del elemento demolido, afectándole por un porcentaje de 25%. El rubro se pagará de acuerdo a los precios estipulados en el contrato.  Este precio y pago constituirá la compensación total, así como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarios para ejecutar los trabajos descritos.

### LIMPIEZA Y PINTURA DE ESTRUCTURAS METALICAS

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AF030 | Limpieza y pintura de estructuras metálicas |

Descripción: Este trabajo consiste en la limpieza de óxidos  para luego pintar los diferentes  elementos de las estructuras metálicas, tales como columnas, vigas, correas a excepción de las estructuras de cubierta.

Unidad: m2

Materiales Mínimos: Removedor de pintura, fondo fosfatizante, lija, diluyente, pintura anticorrosiva, pintura esmalte

Equipo Mínimo: Herramienta varias, equipo de pintura, equipo de seguridad para alturas y  andamios.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura  Ocupacional D2 (Pintor)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Descripción de trabajos: En los lugares donde haya señales de óxido se aplicara el removedor de pintura, luego se eliminara todo este material y se aplicara el fondo fosfatizante para eliminar todo los residuos de los óxidos, y se aplicara la pintura anticorrosiva  y pintura esmalte.

Medición y forma de pago

El rubro se medirá por m2,  Este precio y pago constituirá la compensación total, así como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarios para ejecutar los trabajos descritos.

### ARREGLO DE COLUMNAS METALICAS

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AF031 | Arreglo de columnas metálicas |

Descripción: Este trabajo consiste en el arreglo de las columnas metálicas principales de la estructura en una altura promedio de 2.00 m desde la base.

Unidad: u

Materiales Mínimos: Fondo fosfatizante, lija, diluyente, pintura anticorrosiva, pintura esmalte.

Equipo Mínimo: Herramienta varias, equipo de pintura, equipo de seguridad para alturas y  andamios.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura  Ocupacional D2 (Pintor)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Descripción de trabajos: En la base de las columnas que tienen corrosión, se debe eliminar mediante liga, cepillos eléctrico o manuales o mediante arenado con ácido escamoso en una altura promedio de 2.00 m, luego se eliminara todo este material y se aplicara el fondo fosfatizante para eliminar todo los residuos de los óxidos, y se aplicara la pintura anticorrosiva  y pintura esmalte.

Medición y forma de pago

El rubro se pagara por columna (u),  Este precio y pago constituirá la compensación total, así como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarios para ejecutar los trabajos descritos.

### ARREGLO DE CUBIERTA EXISTENTE

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AF032 | Arreglo de cubierta existente. |

Descripción: Este trabajo consiste en el arreglo de la estructura metálicas de la cubierta y además cambio de planchas metálicas que tengan daños significativos

Unidad: Global

Materiales Mínimos: Lija, diluyente, pintura anticorrosiva, pintura esmalte, plancha metalica.

Equipo Mínimo: Herramienta varias, equipo de pintura, equipo de seguridad para alturas y andamios.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura  Ocupacional D2 (Pintor)

Estructura  Ocupacional D2 (Tecnico electromecánico de    construccion)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Descripción de trabajos: Se  procede a  eliminar todo los residuos de los óxidos de la estructura mediante métodos manuales, mecánicos o químicos, y se aplicara la pintura anticorrosiva  y pintura esmalte, si existen o falta planchas metálicas se procede a realizar el cambio de las mismas.

Medición y forma de pago

El rubro se medirá de forma global,  Este precio y pago constituirá la compensación total, así como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarios para ejecutar los trabajos descritos.

## PISOS (INTERIOR Y EXTERIOR)

### HORMIGON SIMPLE Fʾc=300 Kg/cm2, PARA PISOS, INCLUYE PULIDO

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AH025 | Hormigón simple fʾc=300 Kg/cm2, para pisos incluye pulido |

Descripción: Este trabajo consiste en el fundido de una capa de hormigón simple de espesor promedio de 5 cm y pulido en los diferentes pisos de los talleres.

Unidad: m2

Materiales Mínimos: Cemento, arena, ripio triturado 3/4”, agua, plastificante, aditivo de fibra de prolipropileno tipo sika fiber, adherente de hormigón nuevo con  hormigón viejo, sellador  para juntas  autonivelante, incluye cordón.

Equipo Mínimo: Herramienta varias, hidrolavadora de 2500 psi, cortadora de hormigón, concretera, alisadora tipo helicóptero.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura  Ocupacional D2 (Albañil)

Estructura  Ocupacional D2 (Operador de equipo liviano)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Descripción de trabajos: Con la Hidrolavadora se procede a retirar todas las partículas de hormigón que están desprendidas en el piso y materiales extraños o de mala calidad, se reconstruyen  las juntas existentes,  y se coloca el hormigón simple fʾc=300 kg/cm2, y se pasa codal, para luego pasar el alisador.

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS Y APROBACIONES

REQUERIMIENTOS PREVIOS

NORMAS

Diseño de dosificación y control de calidad.

El diseño del hormigón será realizado por el Contratista y será aprobado por la Fiscalización.  El Contratista asume toda la responsabilidad sobre su correcta ejecución. La dosificación podrá ser cambiada cuando fuere conveniente, para mantener la calidad del hormigón en las distintas estructuras o para afrontar las diferentes condiciones que se encuentran durante la construcción.

Los cambios de las dosificaciones, ordenados por la Fiscalización, no implicarán pago adicional alguno sobre los precios propuestos por el Contratista en la Tabla de Cantidades y Precios para los diferentes tipos de hormigón a emplearse.

La dosificación experimental del hormigón será efectuada por cualquier método que correlacione resistencia - durabilidad y relación agua/cemento, teniendo en cuenta la trabajabilidad especificada para cada caso. Para atender las exigencias de impermeabilidad y durabilidad del hormigón se respetarán los límites de la relación agua/cemento, en peso, indicados a continuación:

RELACIONES AGUA / CEMENTO - MAXIMAS

TIPO DE SUPERFICIE			RELACION A/C

MAX. EN PESO

Sujeta a contacto con agua:    		0.48

Sujeta a oscilaciones de nivel de agua:	0.58

Expuesta al aire:			0.70

El contenido de agua en cada dosificación del hormigón, será la cantidad mínima necesaria para producir una mezcla plástica, que provea la resistencia especificada, la densidad, uniformidad y trabajabilidad deseadas, compatibles con los métodos de transporte y colocación.  Este contenido de agua en la mezcla, en ningún caso será mayor que el requerido para obtener mezclas con consistencias de diez (10) centímetros cuando se trate del hormigón bombeado; de cinco (5) centímetros cuando se utilicen otros métodos de transporte y colocación, de tres (3) centímetros cuando se trate del hormigón masivo.  Estas consistencias de las mezclas serán determinadas a la salida de las plantas de dosificación y mezclado, de acuerdo con el método de asentamiento de la norma ASTM-C 143.

La resistencia requerida de los hormigones se ensayará en muestras cilíndricas de 15,3 cm. de diámetro y 30,5 de alto, de acuerdo con las recomendaciones y requisitos de las especificaciones ASTM-C 172, C 192, C 31 y C 39.

Los resultados de los ensayos a compresión, a los 28 días, deberán ser iguales o mayores que las resistencias especificadas; y, no más del 10% de los resultados de por lo menos 20 ensayos (de 4 cilindros cada ensayo: uno roto a los 7 días, y los tres restantes a los 28) deberá tener valores inferiores.

La cantidad de ensayos a realizarse será de por lo menos uno (4 cilindros por ensayo: uno roto a los 7 días; y los otros tres a los 28 días) por cada 60 m3 de cada clase de hormigón o por cada estructura individual; y no menos de un ensayo por día.

TOLERANCIAS

El Constructor efectuará las estructuras de hormigón, de acuerdo con estas especificaciones y con los requerimientos de los planos estructurales. El Constructor observará, las tolerancias que se establecen para dimensiones, alineaciones, niveles etc., en los planos estructurales y en estas especificaciones.

Tolerancia para estructuras de hormigón armado

Desviación de la Vertical (plomada)

| 1. En las líneas y superficies de paredes y en aristas | En 3m En máximo 6m | 6 mm 10 mm |
| --- | --- | --- |

| 2. Para esquinas expuestas, medias cañas de control de juntas y otras líneas visibles | En 12m O más En un tramo o en máximo 6m | 12 mm 6 mm |
| --- | --- | --- |

B) Variaciones del nivel o de las pendientes indicadas en los planos

| En losas de piso | En 3m En un tramo o en máximo 6m En 13m o más | 6 mm 10 mm 20 mm |
| --- | --- | --- |
| 2. Para otras líneas visibles, revestimientos hidráulicos | En un tramo o en máximo 6m En 12m o más | 6 mm 12 mm |

Tolerancias para estructuras masivas.

Toda clase de estructuras

a1.

| 1. Variación de las dimensiones construidas, de las establecidas en los planos | En 6m En 12m | 12 mm 19 mm |
| --- | --- | --- |
| 2. Variación de las dimensiones con relación a elementos estructurales individuales posición definida. | En 24m o más. En construc. enterradas | 32 mm Dos veces las tolerancias anotadas antes |

b1.

| Desviaciones de la vertical de los taludes especificados o de las superficies curvas de todas las | En 3m En 6m | 12 mm 19 mm |
| --- | --- | --- |
| Estructuras, incluyendo las líneas y superficies de paredes, secciones de arcos, medias cañas para juntas y aristas visibles. | En 12m o más en construcc. enterradas | Dos veces las tolerancias anotadas antes |

c.1.

| Variación en la sección transversal de losas, paredes y miembros similares. | En menos En más | 6 mm 12 mm |
| --- | --- | --- |

D)	Zócalos y paredes laterales para compuertas e impermeables o similares.

| 1 Variación en el nivel o en la vertical | No mayor que la relación de 3.2 mm en 3 metros. |
| --- | --- |

Clasificación del hormigón.

En general, las clases de hormigón, el tamaño máximo del agregado, la consistencia y la resistencia de diseño del hormigón a ser usados en los varios tipos de estructuras se indican a continuación:

Tipos de hormigones a emplearse en el proyecto

| TIPO DE HORMIGÓN | TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO mm. (pulg.) | RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A LOS 28 DÍAS (Kg./cm2) MPa | APLICACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 51 (2") | 21 (210 Kg./cm2) | Estructuras especiales, muros y fundaciones. Obras de arte de hormigón para drenaje y Bases y anclajes de hormigón para tubería y accesorios Columnas, ménsulas, y otras estructuras especiales. |
| B |  | 28 (280 kg/cm2) | Estructuras de derivación, cajones de carga y llegada de sifones. |
| B’ | 38 (1 ½") | 21 (210 kg/cm2) | Estructuras de pozos de revisión y lavado |
| C | 12-18 (3/4-½") | 25 (250 kg/cm2) | Columnas, ménsulas, y otras estructuras especiales , pisos Hormigón para relleno de recesos (Block outs) |
| C' | 38 (1 ½") | 30 (300 kg/cm2) | Columnas, ménsulas, y otras estructuras especiales. |
| D | 38 (1 ½") | 14 (140 kg/cm2) | Hormigones para: rellenos no estructurales, caminos veredas, replantillo de áreas de construcción. |
| D' | 50 (2") | 21 (210 kg/cm2) | Hormigón masivo |
| CICLÓPEO B | 254 (10") | 21 (210 Kg./cm2) | Hormigón de relleno |

DURANTE LA EJECUCIÓN

Preparación

La dosificación de los materiales debe ser realizada en volumen, por la cantidad a trabajar y con diseños aprobados por la fiscalización.

Se debe evitar el contacto del agua muy caliente con el cemento para evitar un fenómeno de "fraguado instantáneo", para lo cual, deberá entrar a la mezcladora primero los agregados, luego el agua y finalmente el cemento y los aditivos.

El Contratista proporcionará todas las facilidades (mano de obra, herramientas, equipo, acceso, etc.) para la obtención de muestras representativas para los ensayos, sin costo adicional, tanto para estos servicios, como por el valor del hormigón de las muestras.

Hormigón elaborado en sitio.

Para el caso en que se autorice la preparación del hormigón en sitio, el Contratista deberá previamente poner a consideración de la Fiscalización los agregados a utilizar, proponiendo en base a ellos, un diseño del hormigón debidamente certificado por un laboratorio autorizado por la Fiscalización.

Obligatoriamente, el Contratista deberá disponer de un equipo mínimo compuesto por dos concreteras de un saco de capacidad.

Para la elaboración del hormigón se seguirán las Especificaciones Técnicas del MOP (Capítulo 800, Sección 801.3.02: Hormigón Mezclado en obra):

“Los materiales se colocarán en el tambor de la mezcladora, de modo que una parte del agua de amasado se coloque antes que los materiales secos; a continuación, el orden de entrada a la mezcladora será: parte de los agregados gruesos, cemento, arena, el resto del agua y finalmente el resto de los agregados gruesos.  El agua podrá seguir ingresando al tambor hasta el final del primer cuarto del tiempo establecido para el mezclado.

El tambor de la mezcladora se operará a la velocidad recomendada por el fabricante y dentro de la capacidad especificada por él.

El tiempo de mezclado será 60 segundos como mínimo para mezcladoras de capacidad menor de 0,75 metros cúbicos, y de por lo menos 90 segundos para mezcladores con capacidad de 0,75 metros cúbicos o más; en ningún caso deberá sobrepasar los 5 minutos.  El tiempo de mezclado se medirá desde el momento en que todos los ingredientes, excepto el agua, se hayan introducido al tambor.  La mezcladora deberá disponer de dispositivos adecuados para el control del tiempo de mezclado.

Cuando las condiciones de la obra impongan el empleo de aditivos que no se hayan establecido en los documentos contractuales, su utilización será permitida previo permiso escrito del Fiscalizador.

No se permitirá el exceso de mezclado ni el reamasado que requiera de adición de agua para conservar la consistencia requerida.

La capacidad mínima de una mezcladora será la equivalente a la de dos sacos de cemento.  El volumen de una mezcla de hormigón deberá preparase para una cantidad entera de sacos de cemento, excepto cuando se utilice cemento al granel.

Los sacos de cemento que por cualquier razón hayan sido parcialmente usados o que contengan cemento endurecido serán retirados. La mezcladora deberá limpiarse periódica y minuciosamente, de manera que se asegure una correcta preparación del hormigón cuando se reanude la operación.”

Componentes:

Las propiedades y características de los materiales empleados en la elaboración de los hormigones y morteros se presentan en el capítulo 8 de estas especificaciones.

•Cemento.

El cemento será suministrado por el Contratista en sacos, o a granel previa autorización de la Fiscalización.

El transporte del cemento será realizado por el Contratista.  El equipo aprobado de transporte garantizará la protección total del cargamento contra la humedad o contaminación, durante las operaciones de carga, transporte y descarga.

Durante el transporte, los sacos, deberán permanecer completamente cerrados y sanos durante toda esta faena.  Todo saco que sea descargado roto, abierto, deteriorado o con muestras de humedad será rechazado a expensas del Contratista.  Cuando, se transporte cemento a granel, se lo hará en carro cisterna, para lo que deberá contar con el equipo adecuado para su descarga.

Inmediatamente después de la recepción en el área del proyecto, el cemento deberá ser almacenado cuidadosamente en estructuras provistas por el Contratista, completamente secas, protegidas contra la atmósfera y la humedad y con adecuada ventilación, acceso para carga y descarga, inspección o identificación.  Los sacos no deben estar en contacto con el suelo ni con muros de cerramiento.  Los sacos pueden apilarse sobre plataformas elevadas no menos de 0.15 m del suelo y a no menos de 0.50 m de las paredes, en grupos de hasta 14 sacos, cuando vayan a ser utilizados dentro de 30 días desde su llegada y en grupos de hasta 7 sacos, cuando este tiempo fuera mayor.  Las facilidades de almacenaje serán aprobadas por la Fiscalización.

El Contratista deberá disponer de un volumen útil de almacenaje que garantice una producción continua de hormigón de por lo menos 10 días de consumo máximo en el período.

Ningún envío de cemento podrá ser utilizado en los primeros días de llegado, a menos que haya expresa autorización de la Fiscalización.  Luego de aprobada la calidad del envío en el área del Proyecto, el cemento será utilizado dentro de 60 días contados desde su fabricación.  Para períodos más largos, la Fiscalización exigirá a expensas del Contratista, la realización de ensayos de calidad del cemento, para autorizar o rechazar su uso.

El Contratista mantendrá un registro claro y preciso de todos los envíos, de los certificados de fábrica, de los resultados de los ensayos de control respectivo y de las estructuras en que se ha utilizado el cemento, el cual estará a disposición de la Fiscalización.

Si los cementos son obtenidos de diferentes fabricantes, no se permitirá su mezcla o contaminación durante el transporte, almacenamiento o elaboración.  En el caso de cemento a granel, el almacenamiento se lo realizará en silos que impidan el contacto con el agua y tengan la suficiente ventilación.

La Fiscalización podrá definir los ensayos a efectuarse con mayor prioridad, la frecuencia de ejecución de ciertos ensayos tales como: calor de hidratación expansión en autoclave, determinación de álcalis, tiempos de fraguado, resistencias, así como la modificación de la frecuencia de toma de muestras individuales o compuestas.

Si uno o más resultados de los ensayos no satisfacen los requerimientos especificados, un nuevo ensayo será efectuado con una muestra compuesta formada con el resto de las muestras individuales utilizadas para el primer ensayo.

La Fiscalización podrá ordenar la ejecución de todos los ensayos físicos y químicos o únicamente ordenar la ejecución de los ensayos cuyos primeros resultados no reunieren los requisitos de las especificaciones, en otro laboratorio.  Durante la ejecución de estos nuevos ensayos, el Contratista delegará un representante; los resultados de los ensayos y los respectivos certificados elaborados por el Laboratorio designado serán automáticamente aceptados por la Fiscalización y por el Contratista, como los únicos válidos para aprobar o rechazar el cemento.

Dentro de los 7 primeros días siguientes a la toma de muestras de cemento de un lote, la Fiscalización comunicará por escrito al Contratista su aceptación provisional o rechazo.

•Agregados.

El material deberá ser obtenido por el Contratista de las fuentes de abastecimiento previamente aprobadas por la Fiscalización.

La aprobación de los depósitos por la Fiscalización, no se interpretará como aprobación a cualquier material tomado de estos depósitos.   El Contratista será el responsable directo por la calidad de los materiales usados en el trabajo.

Los agregados fino y grueso manufacturados, deberán ser preparados de roca sana no alterada; las operaciones de trituración, lavado, tamizado y mezclado serán aprobadas por la Fiscalización.

Almacenamiento

Los agregados deberán ser almacenados en cantidades suficientes y separadamente de acuerdo a su grupo granulométrico.  Los sitios de almacenamiento podrán ser escogidos por el Contratista y sometidos a la aprobación de la Fiscalización; dichos sitios deberán garantizar la no contaminación o inclusión de elementos extraños.  Para ellos las áreas de circulación y las vías de acceso serán convenientemente afirmadas y libres de baches.

Se evitará la segregación de los agregados, almacenándolos de modo que formen terrazas con taludes a 50 grados.  Deberán estar convenientemente drenados a fin de obtener un contenido de humedad estable, que será controlado antes de su uso.

Procedimiento de hormigonado.

Para iniciar la colocación de un hormigón el Contratista solicitará la autorización de la Fiscalización por lo menos con 24 horas de anticipación.  No se colocará hormigón sin la previa inspección y aprobación de la Fiscalización del método a usarse para su colocación, de los encofrados y elementos empotrados según los planos y estas especificaciones.

Para iniciar la colocación de un hormigón, el Contratista debe disponer en el sitio de todo el equipo necesario.  El hormigón será colocado en capas continuas hasta alcanzar el espesor indicado en los planos.

El hormigón será depositado lo más cerca posible a su posición final, evitando la segregación de sus componentes y debe cubrir a todas las armaduras y piezas empotradas, así como todos los ángulos y partes irregulares de los encofrados y de las cimentaciones.  La descarga debe estar regulada de tal forma que se obtenga subcapas horizontales compactas de no más de 40 cm. de espesor y con un mínimo de transporte lateral.

La colocación del hormigón a través de armaduras debe ser cuidadosa, para minimizar la segregación del agregado grueso y el desplazamiento de las barras de acero.  En el caso de resultar concentración de agregados separados de la masa de hormigón, estos deben ser esparcidos antes de la vibración del hormigón y se modificará el método de colocación en lo que sea necesario para evitar tal segregación.  Una nueva capa debe ser colocada durante el período en que el vibrador pueda penetrar por su propio peso la capa inferior, para evitar la formación de una junta que requiera tratamiento. Toda el agua proveniente de la exudación debe ser retirada.

En caso de interrupción en el proceso de colocado continuo, el Contratista procurará que ésta se produzca fuera de la zona crítica de la estructura, o en su defecto, procederá a la formación inmediata de una junta de construcción técnicamente diseñada y la ejecutará según los requerimientos del caso, previa aprobación de la Fiscalización.

Colocación (Vaciado).

Todo el hormigón será colocado en horas del día, y su colocación en cualquier parte de la obra no se iniciará si no puede completarse en dichas condiciones.  La colocación durante la noche se podrá realizar sólo con autorización por escrito del Fiscalizador y siempre que el Contratista provea por su cuenta un sistema adecuado de iluminación.

No se colocará el hormigón mientras los encofrados y la obra falsa no hayan sido revisados por el Fiscalizador y, de ser necesario, corregidos, mientras el acero de refuerzo no esté completo, limpio y debidamente colocado en su sitio.

Como paso previo para el vaciado del hormigón, todo el aserrín, viruta, cualquier otro desecho de la construcción o materiales extraños a ella se retirarán del interior de los encofrados.  Puntales, riostras y refuerzos que sirvan provisionalmente para mantener los encofrados en su posición y alineación correcta durante la colocación del hormigón, se retirarán cuando la resistencia este en un nivel tal que resulten estos innecesarios y ninguna parte auxiliar deberá quedar embebida en el hormigón.

Los métodos de colocación y compactación del hormigón serán tales como para obtener una masa uniforme y densa, evitando la segregación de materiales y el desplazamiento de la armadura.  El uso de conductos largos, canaletas y tubos para llevar el hormigón desde la mezcladora al encofrado, se realizará únicamente con autorización escrita del Fiscalizador.  En el caso de que por el uso de estos conductos la calidad del hormigón resulte inferior, el Fiscalizador puede ordenar que sean sustituidos por un método eficiente de vaciado.

Los conductos abiertos y las canaletas serán de metal o forradas de metal, y tendrán pendientes altas.  Las canaletas serán equipadas con deflectores o serán de longitudes cortas para invertir la dirección del movimiento.  No se usarán canaletas conductos o tubos de aluminio para la colocación del hormigón.

En las canaletas, conductos y tubos se limpiara y removerá cuidadosamente todo el hormigón endurecido antes de su uso.  El hormigón será colocado dentro de los 30 minutos siguientes de su mezclado.  Después del fraguado inicial del hormigón, los encofrados no deberán ser sometidos a vibraciones o movimientos y los extremos de las armaduras sobresalientes no se someterán a esfuerzo alguno.

El hormigón deberá vaciarse lo más exactamente posible en su posición definitiva.  No se permitirá que el hormigón caiga libremente de más de 1.20 metros o que sea lanzado a distancias mayores de 1.50 metros.  El hormigón será depositado con el equipo aprobado por el Fiscalizador. Ha de colocarse en capas horizontales de espesor uniforme, consolidando cada una antes de colocar la otra.

Las capas no deberán exceder de 15 a 30 centímetros de espesor, para miembros reforzados, y de 45 centímetros de espesor, para trabajos en masa, según la separación de los encofrados y la cantidad de acero de refuerzo.  Cada capa se compactará antes de que la anterior haya fraguado, para impedir daños al hormigón fresco y evitar superficies de separación entre capas.

El ritmo de colocación del hormigón deberá regularse, de manera que las presiones contra los moldes o encofrados causadas por el hormigón húmedo no excedan a las consideradas en el diseño de los encofrados.

Todo el hormigón será vibrado, a criterio del Fiscalizador, y con equipo aprobado por él.  La vibración deberá ser interna, y penetrará dentro de la capa colocada anteriormente para asegurar que toda la masa se haga homogénea, densa y sin segregación.

Los vibradores utilizados deberán transmitir al hormigón vibraciones con frecuencias mayores a 4.500 impulsos por minuto. Se utilizará un número adecuado de vibradores para que se logre la completa consolidación de la capa colocada antes de que el hormigón haya comenzado a fraguar.

Los vibradores no serán empleados para empujar o conducir la masa de hormigón dentro de los encofrados hasta el lugar de su colocación.  Tampoco serán colocados contra los moldes o encofrados o contra el acero de refuerzo.  La vibración deberá tener la suficiente duración e intensidad para consolidar completamente el hormigón, pero no deberá continuarse hasta el punto que cause segregación.

Los vibradores se aplicarán en puntos uniformemente espaciados y no más lejos que dos veces el radio sobre el cual la vibración es visualmente efectiva.

El trabajo de los vibradores será tal que se obtenga un hormigón de textura uniforme en las capas expuestas, evitando la formación de panales.

En vigas simples, el hormigón será depositado empezando en el centro de la luz y terminando en los extremos.  En vigas, el hormigón será colocado en capas horizontales uniformes, a lo largo de toda su longitud.  En luces continuas, el hormigón se colocará de acuerdo a lo especificado en los planos o en las disposiciones especiales.

El hormigonado en los acartelamientos con alturas menores a 1 metro deberá realizarse en forma continua con el hormigonado de la viga, y los cabezales de las columnas o estribos deberán ser rebajados para formar los apoyos de los acartelamientos.  En cualquier chaflán o acartelamiento que tenga una altura mayor de un metro, el hormigonado de los estribos o columnas, vigas y acartelamientos, deberá realizarse en tres etapas sucesivas: primero, la parte inferior del acartelamiento; luego, la parte inferior de la viga y, por último se completará lo que falta.

En vigas continuas acarteladas, el hormigonado deberá realizarse en forma continua en toda su altura, incluido el acartelamiento.  Donde el hormigonado sea de tal magnitud que no se pueda realizar en una operación continua, las juntas de construcción verticales se localizarán preferiblemente en la zona de flexión nula.

El hormigonado en losas y zapatas se realizará en una operación continua, a menos que se indique otra cosa en los planos.

Los pisos y las vigas deberán hormigonarse en una operación continua, salvo cuando se especifique otra cosa.  Deberán preverse anclajes especiales para corte, asegurando de esta manera la acción monolítica entre las vigas y el piso.

El hormigonado en vigas "T" se podrá hacer en una operación continua o en dos etapas: primero, toda la altura del nervio y, luego, la losa superior.  En el último caso, la unión entre el nervio y la losa de la viga "T" deberá ser efectiva, utilizando una junta de construcción aprobada por el Fiscalizador y de acuerdo a lo indicado en los planos y en las presentes especificaciones.  El hormigón en vigas cajón podrá ser vaciado en dos o tres operaciones, empezando siempre por la losa de fondo.  Si el alma de la viga es hormigonada en una operación separada a la losa superior, la unión entre estas deberá realizársela de igual forma que en las vigas "T".

El hormigonado de columnas y muros se lo realizará en forma continua, a menos que se indique otra cosa en los planos.  El hormigón se dejará fraguar por lo menos 12 horas antes de colocar el hormigón en el cabezal, y éste no se colocará hasta que se hayan removido los moldes de las columnas e inspeccionado el hormigón colado en ellas, salvo que el Fiscalizador autorice otro procedimiento.  La carga de elementos estructurales en niveles superiores no se la dejará descansar sobre las columnas hasta que haya transcurrido por lo menos 14 días después del hormigonado, a menos que el Fiscalizador permita otro procedimiento.  La secuencia de hormigonado en vigas "T", losas, vigas cajón y columnas, estará indicada en los planos o en las disposiciones especiales.  Los dientes para corte u otros medios utilizados para asegurar la unión adecuada de vigas y losas, deberán ser aprobados por el Fiscalizador.

El hormigón no se colocará bajo agua, excepto cuando se indique en los planos o lo autorice el Fiscalizador en circunstancias especiales, en cuyo caso, la colocación de una capa sellante se efectuará bajo su control y de acuerdo al método descrito a continuación:

El hormigón por depositarse en agua tendrá un aumento del 10% de cemento.  Para impedir la segregación se vaciará cuidadosamente en una masa compacta, por medio de una tolva y tubería, o una bomba.  El vaciado deberá efectuarse en forma continua, sin afectar al hormigón colocado previamente.  El agua en el lugar de colocación se mantendrá tranquila.

La tolva y tubería estarán constituidas por un tubo metálico de un diámetro de no menos de 25 centímetros, construido en secciones con acoples de bridas provistas de empaques.  La tolva se apoyará de modo que permita un movimiento libre del extremo de descarga sobre toda la superficie de trabajo y se puede bajar rápidamente, si fuera necesario retardar o parar el flujo del hormigón.  El extremo de descarga estará cerrado al inicio del trabajo para impedir la entrada de agua al hormigón.  Iniciada la descarga de la mezcla, el extremo inferior del tubo deberá quedar sumergido en el hormigón fresco para mantenerlo sellado, evitando la entrada de agua y un posible lavado del hormigón.  El flujo de hormigón deberá ser continuo hasta que el trabajo finalice.  No se permitirá el uso de tubos de aluminio.

El espesor exacto del sello estará contenido en los planos o será indicado por el Fiscalizador.  Al hormigón, en el sello, se lo curará por lo menos durante 5 días después del colado, antes de proceder a desaguar la ataguía dentro de la cual se ha colocado el sello.  Si el sello se coloca en agua a una temperatura menor a 7 grados centígrados, el tiempo de curado antes del desaguado será incrementado.

Después de transcurrido un tiempo, para asegurar una adecuada resistencia del sello de hormigón y con la autorización del Fiscalizador, la ataguía será desaguada y la cara superior del hormigón limpia de espuma, nata y sedimentos.  Antes de depositar el hormigón fresco sobre el sello, se nivelará la superficie a fin de proporcionar un espacio libre adecuado para la armadura de refuerzo de la capa siguiente.

El vaciado neumático del hormigón se permitirá únicamente si ha sido especificado en las disposiciones especiales o autorizado por el Fiscalizador.  El equipo deberá funcionar de tal forma que no produzca vibraciones que puedan dañar el hormigón fresco.  El equipo por usarse en el vaciado neumático será de clase y capacidad adecuadas para el tipo de trabajo.

La distancia, desde el punto de descarga hasta el depósito, no será mayor de 10 m.  La línea de descarga será horizontal o hacia arriba de la máquina.

El vaciado del hormigón por bombeo se permitirá únicamente si así se especifica en las disposiciones especiales o si es autorizado por el Fiscalizador.  El equipo deberá funcionar de modo que no produzca vibraciones que puedan dañar el hormigón fresco.  El equipo, para conducir el hormigón por bombeo, deberá ser de clase y capacidad adecuadas para el tipo de trabajo.  No se usarán tubos de aluminio para conducir el hormigón.

La bomba deberá operarse correctamente produciendo un flujo continuo de hormigón sin cavidades de aire.  Cuando el bombeo se haya completado, el hormigón remanente en la tubería, si va a usarse, deberá ser expulsado, sin que el hormigón se mezcle con elementos extraños o exista segregación de sus materiales.

Temperatura del Hormigón.

Durante su colocación, la temperatura del hormigón no deberá ser mayor a 20 C.  Si el vaciado se realiza en épocas muy calurosas, o si el cemento utilizado es de alta generación de calor, el Contratista deberá emplear medios efectivos para mantener la temperatura dentro del límite indicado, tales como: pre-enfriamiento de los agregados, agua de mezcla refrigerada, colocación del hormigón durante la noche, etc.

Compactación.

El hormigón se compactará al máximo de densidad y se efectuará por vibración mecánica, sujeta a las siguientes condiciones:

•	La vibración será interna, a menos que la Fiscalización autorice el uso de otros métodos.

•	Los vibradores serán del tipo accionado por electricidad, aire o gasolina y funcionarán a una velocidad no inferior a 7.000 revoluciones por minuto cuando las agujas sean de menos de 10 cm. de diámetro, y no menos de 6.000 revoluciones por minuto cuando las agujas sean de 10 cm. o más de diámetro. Los vibradores de inmersión para hormigón en masa serán del tipo pesado, con cabeza vibratoria de por lo menos 10 cm. de diámetro.

•	El Contratista facilitará un número suficiente de vibradores de diferentes diámetros, compatibles con las dimensiones de las piezas a hormigonar y el espaciamiento de las armaduras, para compactar cada porción de hormigón inmediatamente después de su colocación en los encofrados.

•	La vibración se aplicará enseguida de colocar el hormigón.  Los vibradores se introducirán y retirarán lentamente en el hormigón, operando en posición próxima de la vertical, dejando penetrar la aguja en la parte superior de la capa subyacente.

•	Los vibradores se manejarán de modo que compacten el hormigón alrededor de las barras de armadura y de los accesorios empotrados y las aristas y ángulos de los encofrados.

•	La vibración será de duración e intensidad suficientes para compactar completamente el hormigón, pero no se debe continuar al extremo de que se formen zonas de lechada localizadas.

•	La aplicación de los vibradores se efectuará en puntos uniformemente espaciados, distanciados en no más de dos veces el radio sobre el cual la vibración es visiblemente eficaz.

Terminados de Hormigón.

Todas las estructuras deberán construirse de acuerdo a las líneas prescritas de gradientes y dimensiones.  Donde no esté indicado, la localización de las juntas de construcción se sujetará a la aprobación de la Fiscalización.  El Contratista deberá colocar y asegurar a cada estructura, todo material de construcción, metales y otros accesorios embebidos o no, como se indique en los planos.

Acabados y sus procesos de ejecución.

Las clases de acabados y su ejecución se harán de acuerdo a estas especificaciones y/o a las indicaciones de los planos y/o de la Fiscalización.

Acabado de las superficies.

Para el caso de hormigón simple f¨c=300 kg/cm2, para pisos será pulido con alisadora, para lo cual se debe añadir en la capa superior 1 kg de endurecedor a base de cuarzo, para luego proceder a pulir y que quede a satisfacción del Fiscalizador.

Las superficies de hormigón obtenidas con el uso de encofrados serán lisas. Para lograr este acabado no se utilizará tratamientos de martilleo o de frotación, excepto cuando sea para reparación de irregularidades.

Las irregularidades se las clasifica como abruptas o graduales.  Los desarreglos causados por el desplazamiento o mala colocación de los encofrados o por defectos de la madera se los considera como abruptos, y serán chequeados por medición directa.  Toda otra irregularidad se la considera como gradual.  Estas irregularidades serán controladas por medio de plantillas indeformables o reglas enrazadoras, de 1.5 m de longitud para superficies formadas por encofrados; y, 3.0 m para superficies sin encofrados.

El acabado será realizado un poco antes del comienzo del fraguado del cemento en el hormigón. Inicialmente, se debe utilizar una regla de madera para las imperfecciones más notorias.

El acabado con llana de acero será efectuado con una presión firme y constante de modo de aplanar la textura arenosa de la superficie tratada y producir una superficie compacta y uniforme, libre de defectos y marcas de la llana.

El acabado final será hecho con llana revestida con lámina absorbente para eliminar el exceso de agua superficial proveniente de los acabados interiores.

Las irregularidades graduales, medidas conforme a la manera descrita anteriormente, no excederán de 5 mm, y las irregularidades abruptas serán totalmente eliminadas.

Acabado de paredes interiores en contacto con el agua.

Este acabado se aplicará en las paredes interiores de pozos, cámaras y superficies de estructuras en contacto con el agua. El acabado consistirá en: retirar los encofrados y dentro de las 48 horas subsiguientes, humedecer completamente la superficie con agua.

Cuando esté seca la superficie se la limpiará con arpillera dejándola libre de polvo.  No se permitirá por ningún motivo enlucir las paredes de hormigón que estén en contacto con el agua.

El costo de este acabado deberá estar incluido en el costo del hormigón de estas paredes y estructuras.

Superficies de Hormigón expuesto.

Para ejecutar el acabado del hormigón no se utilizará tratamientos de martilleo o de frotación (esmerilado por ejemplo), excepto cuando sea para reparación de imperfecciones.

Los encofrados de todas las superficies, excepto de aquellas que estarán en contacto con el suelo se realizarán mediante láminas metálicas estructurales.  Para el caso de las otras superficies, se aceptará la utilización de láminas de madera contrachapada de 0.02 m de espesor de buena calidad.

Uniformidad de los encofrados.

Los encofrados en madera, serán seleccionados o aprobados por la Fiscalización.  Las marcas de uniones longitudinales de las planchas utilizadas se mantendrán en toda la superficie. Las planchas serán cortadas perpendicularmente y las uniones con otros elementos se las hará en forma gradual. Se procurará mantener la uniformidad del hormigón visto en toda la superficie para mantener un acabado armónico.

Superficies formadas sin encofrados.

Deberán tener una pendiente que facilite el drenaje, incluyendo aquellas superficies que en los planos aparezcan a nivel y estén expuestas, éstas tendrán una pendiente del 2 al 3 %.  A menos que los planos de construcción o la Fiscalización indiquen otra cosa estos tipos de acabados serán:

Clase A   (Acabado a ladrillo frotador).- Al remover los moldes o encofrados, las superficies serán humedecidas completamente con agua y se aplicará el acabado.

Clase 1.  Cuando el mortero haya fraguado, la superficie será frotada con una piedra de carborundo grueso y se usará una pequeña cantidad de mortero hasta que desaparezcan las irregularidades.  Se aplicará otra frotada con piedra de carborundo fino y agua.  Cuando esté seca la superficie, se la limpiará con arpillera, dejándola libre de polvo.  Esta clase de acabado se aplicará a todas las superficies que sean visibles en forma permanente con excepción de pavimentos.

El mortero deberá estar compuesto por cemento y arena fina mezclados en las proporciones especificadas para hormigones usados en acabados.

Clase B. (Acabado corriente).- Este acabado consistirá en rellenar huecos, remover áreas sobresalientes o manchadas y reparar cualquier zona de panales u otros desperfectos que haya en la superficie.  Esta clase de acabado se aplicará a superficies que no sean visibles desde la vía.

Protección.

Las obras con acabados de hormigón deberán ser atendidas en óptimas condiciones por parte del Contratista, con todas las características especificadas hasta la entrega final de ellas, sin cargo alguno para el contratante.

Juntas de construcción.

La ubicación de las juntas de construcción serán las que se indican en los planos o las que ordene la Fiscalización.  Cualquier modificación que implique un cambio en las juntas definidas en los planos, se debe someter a la aprobación de la Fiscalización.

Se consideraran como juntas de construcción, todas aquellas superficies de hormigón dejadas por razones constructivas o por suspensiones inevitables del hormigonado; en las que, debido a una emergencia es necesario detener la colocación del hormigón sin haberse terminado una sección de trabajo programada.

Una vez interrumpido el vaciado del hormigón, se quitarán todas las acumulaciones de mortero salpicadas sobre las armaduras y superficies de los encofrados, poniendo especial cuidado en que el material removido no se deposite sobre el hormigón sin fraguar y ni lo afecte en lo mínimo la adherencia hormigón-hierro.

Se cuidará que las juntas de construcción queden normales a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión y donde sus efectos sean menos perjudiciales.  Si son muy hendidas, se vigilará especialmente la segregación de la masa durante el vibrado de las zonas próximas, y si resulta necesario, se encofrarán.

La colocación del hormigón no podrá detenerse hasta no tener una cara tope de por lo menos 50 centímetros.  Al reanudar el hormigonado, se limpiará la junta de todo elemento extraño, lechada, árido suelto, hormigón suelto o defectuoso, arena y otros materiales extraños, por un procedimiento aprobado por la Fiscalización, que produzca el resultado deseado y si hubiera sido encofrada, se picará convenientemente.  A continuación, y con la suficiente anterioridad al hormigonado, se cepillará y humedecerá la superficie del hormigón endurecido saturándolo, sin encharcarlo; luego de lo cual, se reanudará el hormigonado, cuidando especialmente de la compactación en las proximidades de la junta.

Previo al hormigonado en juntas horizontales de pilares, paredes, muros y donde fuera necesario, se colocará una capa de mortero de 1 cm. de espesor, de la misma dosificación que el mortero del hormigón, colocando el hormigón antes del inicio del fraguado del mortero.

La ejecución de las juntas, cubre el suministro de mano de obra, materiales, y equipos necesarios para la ejecución de juntas de construcción en las estructuras de hormigón.

POSTERIOR A LA EJECUCIÓN

Curado del hormigón

Para el curado correcto del hormigón es necesario que no se permita la evaporación del agua de la mezcla, hasta que el hormigón haya adquirido su resistencia.

Se podrá usar para el curado cualquiera de los métodos que se describen en los siguientes numerales.

Protección y curado.

Inmediatamente después de su colocación, el hormigón será protegido de la acción del viento, sol y baja temperatura.

El hormigón será normalmente curado por lo menos durante los siete (7) días posteriores a su colocación o hasta que se cubra con hormigón fresco.

Podrán utilizarse cualquiera de los métodos que se describen a continuación:

Curado con agua

El curado con agua debe comenzar tan pronto como el hormigón haya endurecido lo suficiente para prevenir cualquier daño que pudiera ocasionar el humedecimiento de sus superficies, en superficies horizontales, el curado se hará manteniendo sobre las mismas una capa de agua, o instalando surtidores de agua tipo jardinera, en superficies inclinadas, el curado se hará recubriéndolo con algún material como cáñamo saturado con agua o por un sistema de tubos perforados aplicados en la parte superior de la pieza hormigonada, de tal manera de que se forme una lámina continua de agua sobre la superficie, o cualquier otro método que mantenga el curado continuo.

El agua que se utilice  en el curado debe satisfacer todos los requerimientos de las especificaciones para agua utilizada en las mezclas del hormigón.

Curado con arena saturada

Podrá ser adoptado para protección de larga duración del hormigón, en superficies horizontales o poco inclinadas. Después que el hormigón haya endurecido, toda la superficie debe cubrirse con arena saturada.  Periódicamente se le humedecerá de modo que la arena nunca quede seca durante el período de curado.

Curado con membranas

Este tipo de curado sólo podrá ser utilizado en superficies verticales o muy inclinadas.  El curado con membrana podrá ser realizado mediante la aplicación de algún compuesto sellante que forme una membrana impermeable, que retenga el agua en las superficies de hormigón.  El compuesto sellante será pigmentado de blanco y cumplirá los requisitos de la especificación ASTM-C 309; su consistencia y calidad serán uniformes en todo el volumen a utilizarse.  El Contratista presentará los certificados de calidad del compuesto propuesto y no podrá utilizarlo si los resultados de los ensayos de laboratorio no satisfacen las exigencias de la Fiscalización.

El compuesto será aplicado a las superficies de hormigón, rociándolo con una capa que proporcione una membrana continua y uniforme que cubra toda la superficie pero sin exceder de quince metros cuadrados (15 m2) por galón, y/o de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

Para superficies sin encofrados, la aplicación del compuesto comenzará inmediatamente después de completada la ejecución del acabado del hormigón fresco.

Para superficies con encofrados, inmediatamente después de removidos éstos, se las humedecerá con un rociado ligero de agua y se las mantendrá húmedas hasta que no absorban más humedad.  Al cesar la absorción, pero sin que lleguen a secarse, se aplicará el compuesto sellante.

Las condiciones de trabajo del Contratista deben ser tales, que eviten cualquier daño de la cobertura del compuesto sellante, durante un período de por lo menos 28 días.

Membranas impermeables.

Son aquellos componentes que se rocían sobre todas las superficies expuestas del hormigón fresco, tanto horizontales como verticales, y que forman una fina membrana que impide la pérdida de agua durante el primer período de endurecimiento.  También reducen la alta temperatura del concreto expuesto a la radiación del sol.

Los compuestos para formar este tipo de membranas deberán cumplir lo señalado en el capítulo 8 de estas especificaciones y se los clasifica en las siguientes categorías:

TIPO 1     Claro o translúcido sin teñir.

TIPO 1-D    Claro o translúcido con un teñido temporal.

TIPO 2    Blanco pigmentado.

Estas membranas podrán aplicarse:

Antes de que se inicie el curado inicial del hormigón.

Después de retirar el encofrado.

Después de iniciado el curado húmedo, según se haya propuesto al Fiscalizador y aceptado por él.

Los componentes Tipo 1 y 1-D deben formar una membrana traslúcida sin color o ligeramente coloreada; si se usa el Tipo 1-D, se deberá notar la capa coloreada, luego de 4 horas desde su aplicación.  El color de la membrana, cualquiera que sea, debe desaparecer luego de que hayan transcurrido 7 días desde su aplicación, si ha sido directamente expuesta a los rayos solares.

El Tipo 2 consistirá de un pigmento blanco y el diluyente necesario, los cuales vendrán premezclados para uso inmediato.  El compuesto presentará una apariencia blanca uniforme al ser aplicado sobre una superficie nueva de hormigón a la proporción recomendada por el fabricante.

Los componentes líquidos para las membranas deberán tener una consistencia adecuada, a fin de que puedan ser aplicados fácilmente por rociado, con rodillo o con brocha; según se especifique, se los debe aplicar en forma uniforme y a una temperatura superior a los 4 grados centígrados.

El compuesto deberá adherirse al concreto fresco en obra, cuando éste se encuentre húmedo, endurecido o lo suficientemente resistente para recibir el tratamiento, formando una capa continua que no deberá resquebrajarse o fisurarse, y que sea flexible, sin agrietamientos visibles o agujeros; no será pegajosa ni resbaladiza, y si se camina sobre ella, tampoco dejará marcada huella alguna, debiendo mantener estas propiedades por lo menos 7 días después de su aplicación.

Los componentes que forman estas membranas no se deteriorarán al unirse con el concreto. Los componentes que forman la membrana podrán almacenarse por lo menos 6 meses sin sufrir deterioro, siempre que se cumplan con las especificaciones del fabricante para almacenamiento.

Láminas impermeables de papel o polietileno.

Son aquellas láminas de polietileno o papel impermeable que se colocan sobre la superficie fresca del hormigón, para evitar la evaporación, durante el período de curado de los hormigones.

Las láminas reflejantes de color blanco son utilizadas, además, como aislantes de temperatura, cuando el hormigón se halla expuesto a las radiaciones solares.  Las láminas impermeables pueden ser de uno de los siguientes tipos:

Papel impermeable: color natural y blanco.

Lámina de polietileno: color natural y blanco opaco.

Lámina de polietileno,  color blanco, con trama de fibra de cáñamo.

Las láminas impermeables deberán cumplir lo estipulado en el capítulo 8 de estas especificaciones.

Vapor.

El curado con vapor a alta presión, vapor a  presión atmosférica, calor y humedad u otro proceso aceptado, se emplea para acelerar el tiempo requerido por el hormigón hasta obtener la resistencia especificada y reducir en igual forma su tiempo de curado.

Para este procedimiento, después de colocar el hormigón en una cámara adecuada, los elementos o piezas se mantendrán en condición húmeda por un período de 4 horas, antes de aplicar el vapor.  Las piezas se colocarán y cubrirán de tal manera que se permita la libre circulación del vapor entre ellos, evitando escapes.  Durante la aplicación del vapor entre ellos, el incremento de la temperatura no deberá exceder de 22 grados centígrados por hora.  La temperatura máxima será de 65 grados centígrados, la cual se mantendrá constante hasta que el hormigón haya desarrollado la resistencia requerida, o durante el tiempo especificado para este tipo de curado.

Conservación de los encofrados en su lugar.

Si el curado se efectúa sin retirar los moldes o encofrados, éstos deberán permanecer en su lugar un mínimo de 7 días después de la colocación del hormigón.

La Fiscalización aprobará los métodos a adoptarse tendientes a proteger al hormigón colocado, mientras no haya fraguado completamente y adquirido la consistencia mínima para proseguir el trabajo.  En general, se utilizará compuestos de curado indicados anteriormente a base de resina excepto para:

Juntas de construcción.

Juntas de contracción.

Losas.

Las juntas de construcción deberán ser curadas por la aplicación de un compuesto de curado a base de parafina, que se pueda retirar completamente de las superficies antes de colocar el hormigón adyacente.

El hormigón en losas, será curado tan pronto como se haya endurecido suficientemente (para prevenir daños), mediante rociado ligero con agua, y aplicando sobre ellas una membrana plástica impermeable de espesor no menor a 0.1 mm, o por otro método probado, que dé resultados equivalentes.

Los pisos, que están sujetos a tráfico personal o cualquier uso, durante el período de curado, deberán ser protegidos por una capa de arena u otro material suave aprobado por la Fiscalización.

EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN

MUESTREO, ENSAYOS Y CERTIFICACIÓN DEL COMPUESTO CURADO.

La Fiscalización ensayará o requerirá certificaciones de calidad y cumplimiento con las normas de los compuestos de curado previo a su uso o aplicación.

La aceptación del material se hará luego de comprobado el comportamiento satisfactorio en el sitio de trabajo.

Los resultados serán considerados como definitivos o suficientes para aprobar o rechazar el hormigón, sus materiales o procedimientos de trabajo.

Resistencia y ensayos.

Los requisitos de resistencia a la compresión del hormigón consistirán en una resistencia mínima que deberá alcanzar el hormigón antes de la aplicación de las cargas, y si éste es identificado por su resistencia, en una resistencia mínima a la edad de 28 días.  Las varias resistencias que se requieran son especificadas en los capítulos correspondientes o se indican en los planos.

La resistencia a la compresión del hormigón se determinará en base al ensayo establecido en la norma AASHTO T 22, con cilindros de hormigón elaborados y curados de acuerdo con los métodos que se indican en la norma AASHTO T 23 o T 126.

La cantidad de ensayos a realizarse será de por lo menos uno (4 cilindros por ensayo: uno roto a los 7 días; y los otros tres a los 28 días) por cada 60 m3 de cada clase de hormigón o por cada estructura individual; y no menos de un ensayo por día.

El ensayo de resistencia consistirá en la resistencia media de 4 cilindros elaborados con material tomado de la misma mezcla de hormigón; excepto si uno de los cilindros presenta evidencias de un muestreo, moldeado o ensayo inadecuado, dicho cilindro será  descartado, y el ensayo de resistencia consistirá en la resistencia media que alcancen los dos cilindros restantes.

Cuando la resistencia a la compresión del hormigón se haya especificado como un requisito previo a la aplicación de las cargas sobre un elemento o estructura de hormigón, la resistencia a la compresión del hormigón para tales propósitos, será evaluada en base de ensayos de muestras específicas de ese elemento o estructura.

Cuando el hormigón ha sido designado por su resistencia a la compresión a los 28 días, más que por su contenido de cemento, la resistencia del hormigón a ser utilizado, de cilindros no curados al vapor, será la resistencia mínima promedio de los ensayos y corresponderá a la especificada para los 28 días.  La mínima resistencia de los ensayos específicos será el 95% de la especificada a los 28 días.  Si el hormigón usado en la obra no cumple con los requisitos anotados, el Contratista deberá, a su costo, hacer los cambios correctivos, sujetos a la aprobación escrita del Fiscalizador, en la dosificación de los materiales y en los procedimientos de fabricación del hormigón, antes de proceder a la fundición de la pieza o estructura. Podrán además realizarse tales cambios correctivos cuando los ensayos realizados a los 7 días, indiquen, a juicio del Fiscalizador, que el hormigón no alcanzará la resistencia a la compresión estipulada a los 28 días.

La resistencia del hormigón será considerada satisfactoria si los promedios de todos los conjuntos de resultados consecutivos de ensayos es igual o excede el valor f'c requerido y ningún resultado individual de un ensayo es menor al valor f'c requerido menos 35 kg/cm².

Si el Fiscalizador de la obra cree conveniente comprobar el curado y protección del hormigón en obra, deberá solicitar que se realicen ensayos de resistencia a la flexión y compresión en probetas curadas en obra de acuerdo al método de ensayo establecido en la norma ASTM C 31.  Tales probetas deben ser moldeadas al mismo tiempo y de las mismas muestras que las probetas de ensayo curadas en laboratorio para la aceptación del hormigón.  Si la resistencia de los cilindros curados en obra, a la edad de prueba especificada, es menor que el 85% de la de los cilindros compañeros curados en laboratorio, deberán mejorarse los procedimientos de protección y curado del hormigón. Si las resistencias de los cilindros curados en el laboratorio son apreciablemente mayores que f'c, las resistencias de los cilindros curados en obra no necesitan exceder de f'c en más de 35 kg/cm², aun cuando no se cumpla el criterio del 85%.

Si los ensayos individuales de probetas curadas en el laboratorio presentan resistencias menores que f'c - 35 kg/cm² o si los ensayos de los cilindros curados en obra indican deficiencias en la protección y curado, deben tomarse medidas para asegurar que la capacidad de carga de la estructura no esté en peligro.  Si se confirma que el hormigón es de baja resistencia y los cálculos indican que la capacidad de carga se ha reducido significativamente, se puede requerir el ensayo de núcleos extraídos de la zona en duda, de acuerdo al método de obtención y ensayo de núcleos extraídos con broca y vigas aserradas de hormigón, según lo especificado en la norma ASTM C 42.  Deben tomarse tres núcleos por cada resultado de ensayo de cilindros que esté por debajo de f'c en más de 35 kg/cm².

Si el hormigón de la estructura va a estar seco durante las condiciones de servicio, los núcleos deberán secarse al aire (temperatura entre 15 y 30 grados centígrados, humedad relativa menor del 60%) durante 7 días antes de la prueba y deberán ensayarse secos.

Si el hormigón de la estructura va a estar más que superficialmente húmedo durante las condiciones de servicio, los núcleos deberán sumergirse en agua por lo menos durante 48 horas y ensayarse húmedos.

El hormigón de la zona representada por los ensayos de los núcleos, se considerará estructuralmente adecuado si el promedio de las resistencias de los 3 núcleos es de por lo menos igual al 85% de f'c y ningún núcleo tiene una resistencia menor del 75% de f'c.  Para comprobar la precisión del ensayo, se pueden volver a probar los lugares que representan las resistencias dudosas de los núcleos.  Si estos criterios de aceptación de resistencia no se cumplen mediante los ensayos de los núcleos, y si las condiciones estructurales permanecen en duda, la Fiscalización puede ordenar que se hagan pruebas de carga, de acuerdo a lo especificado en el Capítulo 20 del Código Ecuatoriano de la Construcción, para la parte dudosa de la estructura u ordenar la demolición de la obra defectuosa y su correspondiente reemplazo.

Cuando un elemento de hormigón prefabricado es curado al vapor, la resistencia a la compresión del hormigón será evaluada en base de ensayos individuales representativos, de porciones específicas de la producción.  Cuando dicho hormigón es designado por su resistencia a la compresión a los 28 días, el hormigón se considerará aceptable si su resistencia a la compresión alcanza el valor especificado, aun cuando dicha resistencia se alcance después del curado y hasta los 30 días posteriores al colado del elemento.

Cuando el hormigón se designe por su resistencia a la compresión, será necesario especificar el ensayo de mezclas de prueba de los materiales, la fabricación, el equipo de mezclado y los procedimientos a emplearse.  Para cada mezcla de prueba, los materiales, el equipo de mezclado, procedimientos y el tamaño de la parada serán los mismos que los usados en el trabajo.  El contenido de aire de las mezclas de prueba será igual o mayor que el especificado para el hormigón, sin considerar reducciones debido a tolerancias.

La colocación del hormigón en obra no se efectuará hasta que la mezcla de prueba, de acuerdo al diseño aprobado, haya sido elaborada por el Contratista, ensayada por el Fiscalizador y hallada conforme con los requisitos de resistencia especificada en los planos.

Una vez que los materiales, dosificación de la mezcla, equipo de mezclado y procedimientos han sido aprobados para su uso, se necesitará de una nueva autorización, previos los ensayos correspondientes, antes de efectuar cualquier cambio.

El Contratista solicitará con la debida anticipación la autorización para efectuar las mezclas de prueba, y será el único responsable de los atrasos que la obra sufra si no cumpliere oportunamente con este requisito.

Reparaciones del hormigón

Toda reparación del hormigón será realizada por personal experimentado, bajo la aprobación y presencia de la Fiscalización y en el lapso de 24 horas después de retirados los encofrados. Las imperfecciones serán reparadas de tal manera que se produzca la misma uniformidad, textura y coloración del resto de la superficie, de acuerdo con las especificaciones de acabados.

Según los casos, para las reparaciones se podrá utilizar mortero de cemento, morteros epóxicos, hormigones y otros materiales previamente aprobados por la Fiscalización. Todos los gastos ocasionados en las reparaciones serán a cargo del Contratista.

El hormigón que sea dañado por cualquier causa, que esté segregado, mal compactado, fracturado o defectuoso de cualquier forma, u hormigón que presente excesivas depresiones en superficie, debe ser picado y reconstruido hasta sus límites establecidos.  El corte debe proporcionar un perímetro bien definido con aristas horizontales y verticales.  Para su reemplazo se podrá usar mortero seco, mortero y hormigón conforme la extensión  del daño.  El mortero debe tener la misma dosificación que del hormigón de la estructura, y en la reparación con hormigón, éste tendrá la misma dosificación que el usado en la estructura.  A fin de garantizar la adherencia del material de reparación con el hormigón viejo, sobre la superficie de contacto se aplicará previamente una capa de resina epóxica aprobada por la Fiscalización.

Las irregularidades que sobresalgan de las superficies de hormigón deben reducirse por medio de esmerilado hasta que cumplan los límites especificados.

Se utilizará mortero seco tanto para el llenado de los huecos que tengan por lo menos una dimensión en la superficie menor que su profundidad, como para el llenado de los huecos dejados por las barras de amarre del interior de encofrados.  No se utilizará mortero seco sobre el acero de refuerzo.

Se utilizará mortero epóxico para reparar imperfecciones en superficies donde los defectos sean demasiado grandes para su relleno con mortero seco, demasiado superficiales para su relleno con hormigón y que no se extiendan más allá de la cara interior del acero de refuerzo, más cercano a la superficie.

Medición y forma de pago

El rubro se medirá por m2,  Este precio y pago constituirá la compensación total, así como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarios para ejecutar los trabajos descritos.

### PINTURA DE SEÑALIZACION

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AH029 | Pintura de Señalización |

Este trabajo consistirá en la aplicación de marcas permanentes sobre el pavimento terminado, de acuerdo a los planos de señalización, especificaciones técnicas particulares, disposiciones especiales o las expuestas por el Fiscalizador.

Unidad: ml

Materiales Mínimos: Pintura de tráfico (acrílica), disolvente para pintura de tráfico.

Equipo Mínimo: Herramientas varias. Equipo de pintura.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Pintor)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

PROCEDIMEINTO DE TRABAJO

Los detalles no contemplados en esta especificación se realizarán conforme al Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 004 Parte 2. “REGLAMENTO TÉCNICO DE SEÑALIZACIÓN VIAL. PARTE 2. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL” – 2006.

Se empleará pintura de tráfico blanco y/o amarillo, según los planos de señalización correspondientes. La pintura deberá garantizar un tiempo de durabilidad mínimo de 6 meses,  luminosidad reflectiva, además de reunir otras condiciones físicas tales como resistencia al tráfico vehicular constante, aceite, diésel, entre otras posibles causas que pudieran originar desgaste en la pintura.

Las especificaciones mínimas que este tipo de pintura deberán cumplir son:

- Tipo de pintura: pintura acrílica específica para señalización de vías (pintura de   Tráfico)

- Tiempo de duración: mínimo de 6 meses en buenas condiciones (75% de   legibilidad).

- Espesor total mínimo de la película: 500 micras

- Color de acabado: Blanco y/o amarillo, según los diferentes tipos de líneas y de acuerdo a los planos de señalización.

- Retroreflectividad: Mínimo 40 gramos de micro esferas de vidrio por cada metro lineal de señalización, espolvoreadas y/o embebidas en la pintura de acuerdo a las indicaciones del fabricante.  Las micro esferas deberán ser del tipo 1 de acuerdo a la norma AASHTO M 247.

- Secamiento: 15 minutos al tacto.

- Al momento de la aplicación de la pintura, la capa de rodadura, sea esta de pavimento rígido o flexible, estarán completamente secas, libres de polvo y libre de residuos de la pintura colocada anteriormente.

- La pintura que se aplique a la superficie será de tipo acrílico, la cual se aplicará en una sola capa y cuando la temperatura ambiental sea igual o superior a 15 grados centígrados.

- El pintado se realizará de forma manual mediante la utilización de la herramienta necesaria y adecuada de manera que cumpla con el objetivo.

Características de las Señales Horizontales

Toda señalización de tránsito debe satisfacer las siguientes condiciones mínimas para cumplir su objetivo:

a) debe ser necesaria,

b) debe ser visible y llamar la atención,

c) debe ser legible y fácil de entender,

d) debe dar tiempo suficiente al usuario para responder adecuadamente,

e) debe infundir respeto,

f) debe ser creíble.

Aspectos de señalización. El cumplimiento que se refiere el numeral anterior, que a su vez, las señales deben satisfacer determinadas condiciones respecto de los siguientes aspectos:

El diseño de la señalización horizontal debe cumplir:

a) Su tamaño, contraste, colores, forma, composición y retroreflectividad o iluminación, se combinen de tal manera que atraigan la atención de todos los usuarios.

b) Su forma, tamaño, colores y diagramación del mensaje, se combinen para que este sea claro, sencillo e inequívoco.

c) Su legibilidad y tamaño correspondan al emplazamiento utilizado, permitiendo en un tiempo adecuado de reacción.

d) Su tamaño, forma y mensaje concuerden con la situación que se señaliza, contribuyendo a su credibilidad y acatamiento.

- Sus características de color y tamaño se aprecien de igual manera durante el día, la noche y períodos de visibilidad limitada.

Ubicación. Toda señal debe ser instalada de tal manera que capte oportunamente la atención de los usuarios de distintas capacidades visuales, cognitivas y psicomotoras, otorgando a estos la facilidad y el tiempo suficiente para distinguirla de su entorno, leerla, entenderla, seleccionar la acción o maniobra apropiada y realizarla con seguridad y eficacia. Un conductor que viaja a la velocidad máxima que permite la vía, debe tener siempre el tiempo suficiente para realizar todas estas acciones.

Conservación y mantenimiento. Toda señalización tiene una vida útil que está en función de los materiales utilizados en su fabricación, de la acción del medio ambiente, de agentes externos y de la permanencia de las condiciones que la justifican. Para ello, resulta imprescindible que las autoridades responsables de la instalación y mantenimiento de las señales cuenten con un inventario de ellas y un programa de mantenimiento e inspección que asegure su oportuna limpieza, reemplazo o retiro.

Clasificación

Según su forma:

a) Líneas longitudinales. Se emplean para determinar carriles y calzadas; para indicar zonas con o sin prohibición de adelantar; zonas con prohibición de estacionar; y, para carriles de uso exclusivo de determinados tipos de vehículos.

b) Líneas Transversales. Se emplean fundamentalmente en cruces para indicar el lugar antes del cual los vehículos deben detenerse y para señalizar sendas destinadas al cruce de peatones o de bicicletas.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Las señales de tipo horizontal, como pintura para señalización de tráfico a=10 cm, se pagará por metros lineal realmente ejecutados, verificados y aprobados por Fiscalización con aproximación de dos decimales y de acuerdo al rubro correspondiente, al precio establecido en el contrato.

El precio incluye el suministro, materiales, herramienta, mano de obra y demás operaciones conexas para el perfecto desarrollo del proceso.

### SIEMBRA DE CROTO

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AH032 | Siembra de croto |

DESCRIPCIÓN

Es un arbusto de color verde, rojiso y amarillento, será sembrada en espacios verdes donde lo exija la fiscalización y los planos, el terreno debe estar abonado y con suficiente permeabilidad  para que el arbusto  de 15 cm pueda crecer con facilidad, se debe regar todos los días  después de la siembra.

Unidad: u

Materiales Mínimos: Croto de 15 cm, fertilizante, tierra vegetal.

Equipo Mínimo: Herramienta varias.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura ocupacional E2 (peón)

Estructura ocupacional C2 (Técnico en obras civiles)

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Las plantas, al momento de la siembra, deberán tener una altura mínima de 0.10 metros, sin incluir las raíces.

Consiste en realizar una  excavación manual de 0.4x0.40x0.60 m de profundidad, luego se procederá con el llenado de 30 cm. de tierra natural y tierra humus, a continuación colocaremos  la  3  unidades  croto teniendo especial cuidado de no dañar el cepellón y sus raíces, fijamos el árbol y procedemos al llenado total esto es 30 cm. de tierra vegetal más tierra humus  procediendo una vez comprobados los niveles de siembra a compactar la tierra.

El Contratista estará en la obligación de realizar riegos de agua para lo cual suministrara todos los implementos y herramientas necesarias para dicha labor.

El Contratista deberá garantizar el prendimiento de croto, para lo cual deberá realizar todas las actividades necesarias para su correcta siembra y posterior florecimiento

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

La forma de pago es por unidad de planta sembrada (u), verificada por fiscalización.

## ESTRUCTURAS

### VIGAS METALICAS DE 2 TUBOS RECTANGULARES DE 200X100X3mm

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AG026 | Vigas metálicas de 2 tubos rectangulares de 200x100x3 mm |

Descripción:

Este trabajo considera en el suministro, transportes, almacenamiento, corte, doblado, conformación y colocación de las planchas y perfiles de acero dentro de las diferentes estructuras, de acuerdo con los planos del proyecto, esta especificación y las instrucciones del fiscalizador.  Este ítem norma el suministro, conformación y colocación de los elementos necesarios para la fabricación de la estructura, en lo referente a secciones y detalles que deberán constar en los planos.

El material utilizado en la fabricación de las vigas metálicas y columnas  será acero estructural de calidad A36.

Todas las piezas estructurales se trabajarán preferentemente en taller, de la manera especificada en los planos, evitando procesos en caliente, salvo los requeridos para cumplir la normativa de soldadura. Luego se realizara la pintura colocando pintura  anticorrosiva y dos manos de pintura esmalte.

Unidad: ml

Materiales Mínimos: Perfiles de acero rectangular 200x100x3mm, suelda, pintura anticorrosiva, diluyente, pintura esmalte, lija.

Equipo Mínimo: Herramientas varias,  andamios, equipo de soldadura, camión grúa, equipo de pintura, equipo de seguridad para alturas.

Mano de Obra Mínima Calificada:

Estructura ocupacional D2 (Técnico electromecánico de construcción)

Estructura ocupacional D2 (Pintor)

Estructura ocupacional E2 (Peón)

Estructura ocupacional C1 (Operador grúa)

Estructura ocupacional C1 (Técnico en obras civiles)

Procedimiento de Trabajo:

- Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones

- Requerimientos previos

- El Contratistas deberá revisar las planillas que contienen los planos estructurales, antes del pedido corte y doblado del material.  Por lo tanto es responsable respecto de la exactitud de tales planillas y del suministro de acero que deberá cumplir con todos los requerimientos del contrato.

- Recibir las adquisiciones del acero y verificar su concordancia con los requerimientos constructivos y con el cumplimiento de las normas respectivas.

- Disponer su bodegaje en el taller para el efecto y etiquetarlos apropiadamente.  Comprobar la protección del material contra daños físicos y ambientes corrosivos para que no sufra deterioro hasta su utilización.

- Controlar la dotación de equipo y herramienta necesarios en cantidad y calidad, y su buen estado de funcionamiento

- Durante la ejecución

- Las planchas de acero deben cumplir con las indicaciones particulares que constan en los planos de diseño de cada proyecto y en cada uno de sus componentes.

- Las planchas en el taller deben ser cortadas con cizalla y soldadas con suelda TIG o GMAW, de acuerdo con las listas de despiece aprobadas por el fiscalizador y en campo proceso FCAW y/o SMAW.

- Supervisar el estado del material al momento de ser colocado en obra, en caso de presentar defectos, debe ser sustituido.

- Comprobar la exactitud entre los planos y el trabajo efectuado.

- Posterior a la ejecución

- El Constructor deberá presentar al fiscalizador una copia certificada de los resultados de los análisis químicos y pruebas físicas realizadas por el fabricante para el lote correspondiente a cada envío de acero estructural a la obra.

- Comprobación de la exactitud y tolerancias en la colocación de aceros estructurales.  Comprobación de las medidas longitudinales y diámetros del acero colocado.

- Revisión en la obra de las medidas diseñadas.

- Ejecución del rubro

Este trabajo consistirá en la construcción de estructuras de acero, de acuerdo a los detalles indicados en los planos, en la forma establecida en estas especificaciones y en las disposiciones especiales.

El Contratista suministrará, fabricará y erigirá las estructuras de acero, construirá y retirará todas las construcciones provisionales, y realizará todos los trabajos requeridos para la terminación total de las estructuras de acero. Debe tener en su equipo mínimo un camión con grúa que le permita realizar correctamente este proceso.

El Contratista notificará al Fiscalizador, por lo menos con 10 días de anticipación, el inicio de la construcción de cualquier pieza de acero estructural.  Antes de empezar la construcción, entregará al Fiscalizador los certificados de cumplimiento que comprueben la calidad de todo el acero estructural por utilizarse, a menos que se especifique de otra manera; suministrará también al Fiscalizador un juego completo de todos los pedidos de materiales estructurales.  El Contratista dará su total cooperación al Fiscalizador, suministrando el material y la mano de obra necesarios, para realizar las pruebas de los materiales utilizados en la estructura de acero.  Se harán los arreglos necesarios y se darán todas las facilidades del caso para que el Fiscalizador o sus representantes tengan libre acceso a cualquier parte de la fábrica o talleres donde se realicen trabajos relacionados con la fabricación de los elementos de la estructura de acero.

La aprobación en la fábrica de cualquier material o elemento terminado, no impedirá el reclamo posterior, si se les encuentra defectuosos en el sitio de la obra.  El Contratista, salvo si en los documentos contractuales o disposiciones especiales se indica otra cosa, está obligado:

- A comprobar en obra las cotas fundamentales de replanteo de la estructura de acero.

- A la ejecución, en taller, de la estructura.

- Al almacenaje, transporte, manejo y montaje de aquella.

- Al suministro y erección de todos los andamios y elementos de elevación y auxiliares que sean necesarios, tanto para el montaje como para la realización de las inspecciones.

- A la prestación del personal y materiales necesarios para la prueba de carga de la estructura, si esta estuviera especificada en los documentos contractuales o disposiciones especiales.

- A enviar al Contratista de las obras de hormigón, en caso de ser otro distinto, dentro del plazo previsto en el contrato, todos aquellos elementos de la estructura que deban quedar anclados en la obra no metálica.

La mano de obra y el acabado estarán conformes a las mejores prácticas generales de las fábricas o talleres modernos de estructuras de acero.

Las partes que estarán expuestas a la vista tendrán un acabado nítido.  El cizallamiento, los cortes a soplete y el martilleo o cincelado, se ejecutarán en forma precisa y cuidadosa.  Todas las esquinas y filos agudos, así como los filos que se produzcan por cortes y asperezas durante el manejo o erección, serán debidamente redondeados con esmeril o métodos adecuados.

Todo el acero estructural, para su colocación en obra, deberá estar perfectamente limpio y libre de defectos de fabricación como fisuras, poros, etc.; además no presentará ondulaciones, rajaduras u otros defectos semejantes, que afecten su utilización.

El acero estructural se inspeccionará y muestreará en el lugar de aprovisionamiento, siguiendo lo recomendado en la norma INEN 106.  En la ejecución de toda soldadura se seguirán las prescripciones generales que figuran a continuación:

Las planchas deben ser cortadas con cizalla o con plasma para obtener cortes rectos y limpios, cuidando la exactitud en forma y dimensiones de acuerdo a los planos constructivos.  Todo material laminado estará completamente recto antes de ser colocado o trabajado.  Si fuera necesario enderezar algún elemento en la obra, se lo hará utilizando métodos que no dañen el metal y que sean aprobados por el fiscalizador.

Como norma general, los agujeros para pernos se ejecutarán con taladro; queda prohibida su ejecución mediante soplete o arco eléctrico.

El punzonamiento, perforado y escariado o fresado se regirá por lo siguiente:

  - Cuando el material sea de un espesor mayor a 20mm, no se permitirá el punzonado del acero estructural.

  - La perforación al diámetro total se hará con las partes ensambladas o con una plantilla de acero; también podrá hacerse con equipo de taladro múltiple, si el Fiscalizador lo aprueba.

Cuando los agujeros sean perforados para luego ser fresados, se los hará de un diámetro 6 mm menos que el diámetro que tendrá el agujero terminado.

Se permitirá la perforación de varias placas en conjunto, con taladros múltiples, si todas las partes están firmemente unidas con abrazaderas durante la perforación, y si las brocas de perforación permanecen en posición perpendicular al plano de la obra durante esta operación.

El escariado se hará después de que las piezas que forman un elemento compuesto sean ensambladas y firmemente empernadas, de tal manera que las superficies se hallen en íntimo contacto, o después que las plantillas hayan sido aseguradas en su posición sobre dicho elemento.  De ser necesario, se separarán las piezas antes de realizar el empernado y se eliminarán las virutas del taladrado.  Cuando sea necesario separar los elementos para el embarque o el manejo, las piezas que fueron fresadas en conjunto, llevarán marcas de coincidencia, de manera que sean ensambladas en la misma posición.

Los agujeros en material ensamblado que será fresado, no incluirán agujeros que han sido punzados o perforados al diámetro nominal total, conjuntamente con agujeros que han sido punzados o perforados a un diámetro menor.

Las uniones con pernos se usarán únicamente si así se indica en los planos o disposiciones especiales.  Los pernos tendrán una sola tuerca auto trabada o dos tuercas, a no ser que se indique otra cosa en los planos o disposiciones especiales.

Se colocará una arandela bajo la tuerca.  Si las superficies exteriores de las partes unidas son inclinadas, se empleará arandela de espesor variable, con el ángulo conveniente para que la apertura sea uniforme.

Las tuercas se apretarán a fondo, preferentemente con medios mecánicos.  Es recomendable bloquear las tuercas en las estructuras no desmontables, empleando un sistema adecuado.

Toda la soldadura estará de acuerdo a lo estipulado en la última edición de la publicación AWS D 2.0, "Standard Specifications for Welded Highway and Railway Bridges", de la "American Welding Society", la AISC “American Institute of Steel Construction” además de las estipulaciones de las presentes especificaciones y de las disposiciones especiales.

La soldadura se hará de acuerdo a las mejores prácticas modernas, con personal de soldadores calificados y aceptados por el Fiscalizador.  El Contratista será responsable de la calidad de la soldadura realizada, tanto en fábrica como en obra.  Las superficies a soldar serán lisas, uniformes, carentes de rebabas, desprendimientos, grasas y otros defectos que podrían afectar la calidad de la soldadura.  Las superficies que se extiendan dentro de 5 centímetros de cualquier zona a soldar, no estarán pintadas ni cubiertas con otro material que podría afectar la calidad, o producir vapores o gases inconvenientes durante la realización de este trabajo.

Para unir dos piezas de distinta sección, la mayor sección se adelgazará en la zona de contacto, con pendientes no superiores al 25%, para obtener una transición suave de la sección.

La soldadura no será hecha en superficies húmedas, o expuestas a la lluvia, o a vientos fuertes, tampoco cuando los soldadores estén expuestos a condiciones climáticas desfavorables.

Después de ejecutar cada cordón elemental y antes de depositar el siguiente, se limpiará la superficie con piqueta y cepillo de alambre, eliminando todo rastro de escorias.

Las superficies de las soldaduras se limpiarán completamente y se pintarán de acuerdo a los requerimientos de la especificación correspondiente de este documento, después de terminado y aceptado todo el trabajo de soldadura.  Las superficies que no se limpien usando un chorro de arena, deberán neutralizarse por medios adecuados antes de pintarse.

Los elementos provisionales de fijación para el armado o montaje que se suelden a los elementos de la estructura se desprenderán cuidadosamente con cincel o amoladora, sin dañar los elementos.  Los restos de soldadura de las fijaciones se eliminarán con piedra de esmeril o lima.

Las roscas de los pernos se ajustarán exactamente a las de las tuercas, y deberán cumplir con las normas "American Standard Form" u otras similares que se indiquen en las especificaciones especiales.

Las superficies metálicas de apoyo que van a estar en contacto con otra igual, con superficies de hormigón o con otros materiales, serán alisadas a máquina con una tolerancia de 1mm en 40cm, y una tolerancia total de 1.5mm.  Las superficies metálicas de apoyo que estarán en contacto con los apoyos preformados, apoyos elastoméricos o con mortero, serán alisadas a máquina con una tolerancia de 1mm en 10cm, y con una tolerancia total de 5mm.  Las planchas de acero que no estarán en contacto con otras superficies metálicas de apoyo, podrán ser sometidas al proceso de enderezamiento al calor, a opción del contratista, siempre que se mantenga las tolerancias arriba indicadas.

Las planchas de acero laminado no soldadas, dobladas en frío, cumplirán los siguientes requisitos:

a) La línea de doblado estará en ángulo recto a la dirección del laminado.

b) El proceso de doblado debe ser tal que no produzca la ruptura de la plancha.  El radio de doblado, medido desde la superficie cóncava del metal, será mayor o igual a los valores indicados en la Tabla, donde T representa el espesor de la plancha.

| Angulo en el que se dobla la plancha | Radio mínimo |
| --- | --- |
| 61-90º 91-120º 121-150º | 1.0 T 1.5 T 2.0 T |

Si es necesario un ángulo más corto, las placas serán dobladas al calor, observándose lo establecido en el párrafo a) de este numeral, y la temperatura no excederá de 650 grados centígrados.

c) Antes de doblar las placas, las orillas serán redondeadas a un radio de 1.5mm, en donde se realice el doblado.

Las vigas de piso, vigas longitudinales y vigas continuas que tengan ángulos de conexión en los extremos, serán construidas a longitud exacta, según lo indicado en los planos, longitud medida entre las caras externas de los ángulos de conexión, con una tolerancia de +0 a –1.5mm.

En los sitios en donde se requiera continuidad, los conectores extremos serán alisados.  Luego de ser alisados, el espesor de los ángulos conectores no será menor que el indicado en los planos de detalle, ni menor de 9.5mm.

Los rigidizadores en los extremos de las vigas y los rigidizadores destinados a soportar cargas, serán esmerilados o fresados para que puedan apoyarse uniformemente sobre las alas de la viga, o ser soldados, de acuerdo con los detalles indicados en los planos.  Cualquier espacio libre entre los rigidizadores y las alas, no excederá de 1.5mm, a no ser que se especifique otra cosa en los planos.

Las piezas terminadas no tendrán torceduras, dobladuras ni uniones abiertas.  El Contratista informará al Fiscalizador, con anterioridad, cuándo va a iniciar los trabajos en la fábrica o taller.  Ningún material será fabricado o trabajado en taller, antes de que el Fiscalizador haya sido notificado.

El Contratista confeccionará y suministrará gratuitamente al Fiscalizador, tan pronto como sea posible después de la suscripción del contrato, dos juegos completos y precisos de los planos de fabricación y erección de todas las estructuras de acero, maquinaria y dispositivos para su montaje y todos los detalles de ensamblaje para el armado de la estructura basados en los planos del proyecto.  Ningún trabajo de fabricación se realizará antes de que los planos hayan sido revisados y aprobados por el Fiscalizador.  Cualquier material que haya sido pedido por el Contratista, antes de esta aprobación, correrá a su propio cargo y riesgo.

Los dibujos de trabajo para acero estructural contendrán las dimensiones y tamaños de los elementos componentes de la estructura, en forma detallada y los detalles de todas las partes misceláneas.

No se permitirá realizar cambios en los planos aprobados, sin el permiso por escrito del fiscalizador.  Cualquier detalle que no esté suficientemente expresado o claramente indicado en los planos del contrato, será aclarado al contratista por el fiscalizador.

El Contratista verificará y será el único responsable de la exactitud de los planos de fabricación, y de los ajustes estructurales y conexiones de campo.  El contratista notificará al fiscalizador sobre cualquier error o discrepancia que existiera en los planos.  En el caso de haber desacuerdo en los planos entre las dimensiones, medidas a escala y los números que representen tales medidas, prevalecerán estos últimos.

El material por ser almacenado se colocará sobre largueros en el terreno, el cual se limpiará y drenará cuidadosamente.  Los miembros que tengan longitudes considerables se almacenarán sobre largueros de madera, con pequeñas separaciones para prevenir daños por deflexión.

La obra falsa o andamio se diseñará adecuadamente, y su construcción y mantenimiento se realizarán de tal manera que soporte, sin asentamiento objetable, las cargas que gravitan sobre ella.  El contratista preparará y presentará al fiscalizador los planos de detalle de la obra falsa antes de comenzar su construcción.  La aprobación de estos planos por el fiscalizador no relevará al contratista de ninguna responsabilidad.

Las armaduras serán erigidas usando obra falsa, a menos que el Fiscalizador permita por escrito proceder de otra manera.  Los materiales de la obra falsa serán removidos después que hayan cumplido con su función.  Los puntales de la obra falsa serán retirados con excavación de por lo menos 0.50 metros por debajo de la superficie original del suelo.  Todos los desechos y desperdicios que resulten de la construcción y retiro de la obra falsa serán eliminados, y la zona utilizada quedará completamente limpia.

Previo el inicio de los trabajos de erección, el contratista informará al fiscalizador sobre el método, cantidad y tipo de equipo que usará, los cuales estarán sujetos a su aprobación.  La aprobación del fiscalizador no relevará, de ninguna manera, la responsabilidad del contratista sobre los trabajos a realizarse.

Ningún trabajo se realizará antes de la aprobación del fiscalizador.

Todos los apoyos se colocarán en las cotas indicadas en los planos.  Los apoyos de puentes se fundirán en su posición y nivel exactos.

De conformidad con los detalles indicados en los planos, las placas de los apoyos se colocarán sobre cojines elastoméricos o sobre una capa de mortero, y se apoyarán sobre toda su superficie inferior.  Los cojines elastoméricos estarán de acuerdo con lo estipulado en los planos o en las disposiciones contractuales.

El mortero que se coloque por debajo de las placas de apoyo, en las mangas de los pernos de anclaje, tendrá una proporción en volumen de una parte de cemento portland y tres partes de arena limpia.

Para colocar el mortero se verificará que las áreas de hormigón que estarán en contacto con él, estén exentas de todo material flojo u objetable, que pudiera impedir la adherencia entre el mortero y la superficie de hormigón; además, estas se mantendrán totalmente húmedas por un período no menor a 24 horas, antes de la colocación del mortero.

Los pernos de anclaje para puentes serán de la forma detallada en los planos del contrato.  Estos se colocarán cuidadosamente en la ubicación y nivel adecuados, utilizando plantillas u otros métodos adecuados para la sujeción de los pernos en su lugar.

El contratista perforará los agujeros en el hormigón para colocar los pernos de anclaje, y luego los asegurará con lechada de cemento, o los fundirá conjuntamente con los apoyos, de acuerdo a lo que se indique en los planos o especifique el fiscalizador.

Se tomará en cuenta cualquier variación de la temperatura ambiental en la colocación de los anclajes y rodillos, ajustando las posiciones horizontales de los apoyos para esta temperatura.

Se tendrá cuidado de no restringir el libre movimiento en los apoyos móviles, por causa de una colocación o ajuste deficientes de los apoyos o de los pernos de anclaje y tuercas.

Para el ensamblaje en la obra, las partes estarán cuidadosamente ensambladas como se indique en los planos, y se seguirán todas las marcas de coincidencia.  El material será cuidadosamente manejado, de manera que ninguna parte resulte doblada, rota o dañada en ninguna forma.  No se realizará el martilleo que pueda dañar o deformar algún miembro.  Las superficies de apoyo y las superficies que estarán en permanente contacto, se limpiarán antes que los miembros sean ensamblados.  Se cuidará de no pintar, ni engrasar en modo alguno, las superficies de contacto de uniones con pernos de alta resistencia.

A no ser que se utilice para el montaje el método en voladizo, las celosías se ensamblarán sobre entramados de madera provisionales, ubicados de tal manera que den a los montantes del tramo el apoyo con la contra flecha adecuada.  Los entramados se dejarán en su sitio hasta que los empalmes del cordón de tracción hayan sido completamente empernados y todas las conexiones en los nudos restantes ensambladas con sus respectivos pernos.

Los pernos en los empalmes de juntas de tope de los miembros a compresión, así como los pernos de los barandales, no serán puestos o ajustados sino cuando se haya completado el montaje del cordón inferior.

Los empalmes y las conexiones en obra llevarán en la mitad de los agujeros, pernos y pasadores cilíndricos de erección (50% pernos y 50% pasadores), antes de iniciar el empernado con pernos de alta resistencia.

Cuando se trate de empalmes y conexiones que tengan que soportar el tránsito durante el montaje, en los 3/4 del total de agujeros se colocarán pernos y pasadores.

Medición y forma de pago:

Las cantidades a pagarse por viga metálica serán por ml, fabricado e incorporado en la obra, de acuerdo con los requisitos contractuales.

Estos precios, pagos constituirán la compensación total por suministro, fabricación, entrega y montaje de estructuras metálicas, incluyendo mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta sección.

Comprenderá también todo el trabajo de soldadura, control de la tensión de pre-ensamblaje, ajuste de pernos de alta resistencia, provisión, colocación de los dispositivos de apoyo, inclusive mortero, todo trabajo de construcción, retiro de andamio y obra falsa.

### COLUMNAS METALICAS DE 2G DE 150X50X3 mm

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AG027 | Columnas metálicas de 2G de 150x50x3 mm |

Descripción:

Este trabajo considera en el suministro, transportes, almacenamiento, corte, doblado, conformación y colocación de las planchas y perfiles de acero dentro de las diferentes estructuras, de acuerdo con los planos del proyecto, esta especificación y las instrucciones del fiscalizador.  Este ítem norma el suministro, conformación y colocación de los elementos necesarios para la fabricación de la estructura, en lo referente a secciones y detalles que deberán constar en los planos.

El material utilizado en la fabricación de las vigas metálicas y columnas será acero estructural de calidad A36.

Todas las piezas estructurales se trabajarán preferentemente en taller, de la manera especificada en los planos, evitando procesos en caliente, salvo los requeridos para cumplir la normativa de soldadura. Luego se realizara la pintura colocando pintura  anticorrosiva y dos manos de pintura esmalte.

Unidad: ml

Materiales Mínimos: Perfiles G 150x50x3mm, suelda, pintura anticorrosiva, diluyente, pintura esmalte, lija, placa de 200x300x6 mm, pernos de anclaje de 4x1/2”.

Equipo Mínimo: Herramientas varias,  Andamios, Equipo de soldadura, Camión grúa, equipo de pintura, equipo de seguridad para alturas.

Mano de Obra Mínima Calificada:

Estructura ocupacional D2 (Técnico electromecánico de construcción)

Estructura ocupacional D2 (Pintor)

Estructura ocupacional E2 (Peón)

Estructura ocupacional C1 (Operador grúa)

Estructura ocupacional C1 (Técnico en obras civiles)

Procedimiento de Trabajo:

Especificaciones numeral  2.3.1

Medición y forma de pago:

Las cantidades a pagarse por columna metálica serán por ml, fabricado e incorporado en la obra, de acuerdo con los requisitos contractuales.

Estos precios, pagos constituirán la compensación total por suministro, fabricación, entrega y montaje de estructuras metálicas, incluyendo mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta sección.

Comprenderá también todo el trabajo de soldadura, control de la tensión de pre-ensamblaje, ajuste de pernos de alta resistencia, provisión, colocación de los dispositivos de apoyo, inclusive mortero, todo trabajo de construcción, retiro de andamio y obra falsa.

### COLUMNAS METALICAS DE 2G DE 200X50X3 mm

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AG025 | Columnas metálicas de 2G de 200x50x3 mm |

Descripción:

Este trabajo considera en el suministro, transportes, almacenamiento, corte, doblado, conformación y colocación de las planchas y perfiles de acero dentro de las diferentes estructuras, de acuerdo con los planos del proyecto, esta especificación y las instrucciones del fiscalizador.  Este ítem norma el suministro, conformación y colocación de los elementos necesarios para la fabricación de la estructura, en lo referente a secciones y detalles que deberán constar en los planos.

El material utilizado en la fabricación de las vigas metálicas y columnas será acero estructural de calidad A 36.

Todas las piezas estructurales se trabajarán preferentemente en taller, de la manera especificada en los planos, evitando procesos en caliente, salvo los requeridos para cumplir la normativa de soldadura. Luego se realizara la pintura colocando pintura  anticorrosiva y dos manos de pintura esmalte.

Unidad: ml

Materiales Mínimos: Perfiles G 200x50x3mm, suelda, pintura anticorrosiva, diluyente, pintura esmalte, lija, placa de 200x300x6 mm, pernos de anclaje de 4x1/2”.

Equipo Mínimo: Herramientas varias,  Andamios, Equipo de soldadura, Camión grúa, equipo de pintura, equipo de seguridad para alturas.

Mano de Obra Mínima Calificada:

Estructura ocupacional D2 (Técnico electromecánico de construcción)

Estructura ocupacional D2 (Pintor)

Estructura ocupacional E2 (Peón)

Estructura ocupacional C1 (Operador grúa)

Estructura ocupacional C1 (Técnico en obras civiles)

Procedimiento de Trabajo:

Especificaciones numeral  2.3.1

Medición y forma de pago:

Las cantidades a pagarse por columna metálica serán por ml, fabricado e incorporado en la obra, de acuerdo con los requisitos contractuales.

Estos precios, pagos constituirán la compensación total por suministro, fabricación, entrega y montaje de estructuras metálicas, incluyendo mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta sección.

Comprenderá también todo el trabajo de soldadura, control de la tensión de pre-ensamblaje, ajuste de pernos de alta resistencia, provisión, colocación de los dispositivos de apoyo, inclusive mortero, todo trabajo de construcción, retiro de andamio y obra falsa.

### VIGAS METALICAS DE 2G DE 100X50X2 mm

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AG028 | Vigas metálicas de 2G de 100x50x2 mm |

Descripción:

Este trabajo considera en el suministro, transportes, almacenamiento, corte, doblado, conformación y colocación de las planchas y perfiles de acero dentro de las diferentes estructuras, de acuerdo con los planos del proyecto, esta especificación y las instrucciones del fiscalizador.  Este ítem norma el suministro, conformación y colocación de los elementos necesarios para la fabricación de la estructura, en lo referente a secciones y detalles que deberán constar en los planos.

El material utilizado en la fabricación de las vigas metálicas y columnas será acero estructural de calidad A36.

Todas las piezas estructurales se trabajarán preferentemente en taller, de la manera especificada en los planos, evitando procesos en caliente, salvo los requeridos para cumplir la normativa de soldadura. Luego se realizara la pintura colocando pintura  anticorrosiva y dos manos de pintura esmalte.

Unidad: ml

Materiales Mínimos: Perfiles G 100x50x2mm, suelda, pintura anticorrosiva, diluyente, pintura esmalte, lija.

Equipo Mínimo: Herramientas varias,  Andamios, Equipo de soldadura, Camión grúa, equipo de pintura, equipo de seguridad para alturas.

Mano de Obra Mínima Calificada:

Estructura ocupacional D2 (Técnico electromecánico de construcción)

Estructura ocupacional D2 (Pintor)

Estructura ocupacional E2 (Peón)

Estructura ocupacional C1 (Operador grúa)

Estructura ocupacional C1 (Técnico en obras civiles)

Procedimiento de Trabajo:

Especificaciones numeral  2.3.1

Medición y forma de pago:

Las cantidades a pagarse por viga metálica serán por ml, fabricado e incorporado en la obra, de acuerdo con los requisitos contractuales.

Estos precios, pagos constituirán la compensación total por suministro, fabricación, entrega y montaje de estructuras metálicas, incluyendo mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta sección.

Comprenderá también todo el trabajo de soldadura, control de la tensión de pre-ensamblaje, ajuste de pernos de alta resistencia, provisión, colocación de los dispositivos de apoyo, inclusive mortero, todo trabajo de construcción, retiro de andamio y obra falsa.

### VIGAS METALICAS DE 2G DE 150X50X3 mm

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AG032 | Vigas metálicas de 2G de 150x50x3 mm |

Descripción:

Este trabajo considera en el suministro, transportes, almacenamiento, corte, doblado, conformación y colocación de las planchas y perfiles de acero dentro de las diferentes estructuras, de acuerdo con los planos del proyecto, esta especificación y las instrucciones del fiscalizador.  Este ítem norma el suministro, conformación y colocación de los elementos necesarios para la fabricación de la estructura, en lo referente a secciones y detalles que deberán constar en los planos.

El material utilizado en la fabricación de las vigas metálicas y columnas será acero estructural de calidad A 36.

Todas las piezas estructurales se trabajarán preferentemente en taller, de la manera especificada en los planos, evitando procesos en caliente, salvo los requeridos para cumplir la normativa de soldadura. Luego se realizara la pintura colocando pintura  anticorrosiva y dos manos de pintura esmalte.

Unidad: ml

Materiales Mínimos: Perfiles G 150x50x3 mm, suelda, pintura anticorrosiva, diluyente, pintura esmalte, lija.

Equipo Mínimo: Herramientas varias,  Andamios, Equipo de soldadura, Camión grúa, equipo de pintura, equipo de seguridad para alturas.

Mano de Obra Mínima Calificada:

Estructura ocupacional D2 (Técnico electromecánico de construcción)

Estructura ocupacional D2 (Pintor)

Estructura ocupacional E2 (Peón)

Estructura ocupacional C1 (Operador grúa)

Estructura ocupacional C1 (Técnico en obras civiles)

Procedimiento de Trabajo:

Especificaciones numeral  2.3.1

Medición y forma de pago:

Las cantidades a pagarse por viga metálica serán por ml, fabricado e incorporado en la obra, de acuerdo con los requisitos contractuales.

Estos precios, pagos constituirán la compensación total por suministro, fabricación, entrega y montaje de estructuras metálicas, incluyendo mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta sección.

Comprenderá también todo el trabajo de soldadura, control de la tensión de pre-ensamblaje, ajuste de pernos de alta resistencia, provisión, colocación de los dispositivos de apoyo, inclusive mortero, todo trabajo de construcción, retiro de andamio y obra falsa.

### VIGAS METALICAS DE 2G DE 200X50X3 mm

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AG033 | Vigas metálicas de 2G de 200x50x3 mm |

Descripción:

Este trabajo considera en el suministro, transportes, almacenamiento, corte, doblado, conformación y colocación de las planchas y perfiles de acero dentro de las diferentes estructuras, de acuerdo con los planos del proyecto, esta especificación y las instrucciones del fiscalizador.  Este ítem norma el suministro, conformación y colocación de los elementos necesarios para la fabricación de la estructura, en lo referente a secciones y detalles que deberán constar en los planos.

El material utilizado en la fabricación de las vigas metálicas y columnas será acero estructural de calidad A 36.

Todas las piezas estructurales se trabajarán preferentemente en taller, de la manera especificada en los planos, evitando procesos en caliente, salvo los requeridos para cumplir la normativa de soldadura. Luego se realizara la pintura colocando pintura  anticorrosiva y dos manos de pintura esmalte.

Unidad: ml

Materiales Mínimos: Perfiles G 200x50x3 mm, suelda, pintura anticorrosiva, diluyente, pintura esmalte, lija.

Equipo Mínimo: Herramientas varias,  Andamios, Equipo de soldadura, Camión grúa, equipo de pintura, equipo de seguridad para alturas.

Mano de Obra Mínima Calificada:

Estructura ocupacional D2 (Técnico electromecánico de construcción)

Estructura ocupacional D2 (Pintor)

Estructura ocupacional E2 (Peón)

Estructura ocupacional C1 (Operador grúa)

Estructura ocupacional C1 (Técnico en obras civiles)

Procedimiento de Trabajo:

Especificaciones numeral  2.3.1

Medición y forma de pago:

Las cantidades a pagarse por viga metálica serán por ml, fabricado e incorporado en la obra, de acuerdo con los requisitos contractuales.

Estos precios, pagos constituirán la compensación total por suministro, fabricación, entrega y montaje de estructuras metálicas, incluyendo mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta sección.

Comprenderá también todo el trabajo de soldadura, control de la tensión de pre-ensamblaje, ajuste de pernos de alta resistencia, provisión, colocación de los dispositivos de apoyo, inclusive mortero, todo trabajo de construcción, retiro de andamio y obra falsa.

### PERFIL C DE 80X40X2 mm, PARA CUBIERTA INTERIOR

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AG031 | Perfil C de 80x40x2 mm, para cubierta interior. |

Descripción:

Este trabajo considera en el suministro, transportes, almacenamiento, corte, doblado, conformación y colocación de las planchas y perfiles de acero dentro de las diferentes estructuras, de acuerdo con los planos del proyecto, esta especificación y las instrucciones del fiscalizador.  Este ítem norma el suministro, conformación y colocación de los elementos necesarios para la fabricación de la estructura, en lo referente a secciones y detalles que deberán constar en los planos.

El material utilizado en la fabricación de las vigas metálicas y columnas será acero estructural de calidad A 36.

Todas las piezas estructurales se trabajarán preferentemente en taller, de la manera especificada en los planos, evitando procesos en caliente, salvo los requeridos para cumplir la normativa de soldadura. Luego se realizara la pintura colocando pintura  anticorrosiva y dos manos de pintura esmalte.

Unidad: ml

Materiales Mínimos: Perfiles C 80x40x2 mm, suelda, pintura anticorrosiva, diluyente, pintura esmalte, lija.

Equipo Mínimo: Herramientas varias,  Andamios, Equipo de soldadura, Camión grúa, equipo de pintura, equipo de seguridad para alturas.

Mano de Obra Mínima Calificada:

Estructura ocupacional D2 (Técnico electromecánico de construcción)

Estructura ocupacional D2 (Pintor)

Estructura ocupacional E2 (Peón)

Estructura ocupacional C1 (Operador grúa)

Estructura ocupacional C1 (Técnico en obras civiles)

Procedimiento de Trabajo:

Especificaciones numeral  2.3.1

Medición y forma de pago:

Las cantidades a pagarse por perfil metálico serán por ml, fabricado e incorporado en la obra, de acuerdo con los requisitos contractuales.

Estos precios, pagos constituirán la compensación total por suministro, fabricación, entrega y montaje de estructuras metálicas, incluyendo mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta sección.

Comprenderá también todo el trabajo de soldadura, control de la tensión de pre-ensamblaje, ajuste de pernos de alta resistencia, provisión, colocación de los dispositivos de apoyo, inclusive mortero, todo trabajo de construcción, retiro de andamio y obra falsa.

### CELOSIA PARA  CUBIERTA

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AG034 | Celosía para cubierta según diseño |

Descripción:

Este trabajo considera en el suministro, transportes, almacenamiento, corte, doblado, conformación y colocación de las planchas y perfiles de acero dentro de las diferentes estructuras, de acuerdo con los planos del proyecto, esta especificación y las instrucciones del fiscalizador.  Este ítem norma el suministro, conformación y colocación de los elementos necesarios para la fabricación de la estructura, en lo referente a secciones y detalles que deberán constar en los planos.

El material utilizado en la fabricación de las vigas metálicas y columnas será acero estructural de calidad A 36.

Todas las piezas estructurales se trabajarán preferentemente en taller, de la manera especificada en los planos, evitando procesos en caliente, salvo los requeridos para cumplir la normativa de soldadura. Luego se realizara la pintura colocando pintura  anticorrosiva y dos manos de pintura esmalte.

Unidad: ml

Materiales Mínimos: Perfiles C 150x50x2 mm,  ángulo de 1 1/2” x 3mm, suelda, pintura anticorrosiva, diluyente, pintura esmalte, lija,

Equipo Mínimo: Herramientas varias,  Andamios, Equipo de soldadura, Camión grúa, equipo de pintura, equipo de seguridad para alturas.

Mano de Obra Mínima Calificada:

Estructura ocupacional D2 (Técnico electromecánico de construcción)

Estructura ocupacional D2 (Pintor)

Estructura ocupacional E2 (Peón)

Estructura ocupacional C1 (Operador grúa)

Estructura ocupacional C1 (Técnico en obras civiles)

Procedimiento de Trabajo:

Especificaciones numeral  2.3.1 y de acuerdo al siguiente diseño.

Medición y forma de pago:

Las cantidades a pagarse por celosía  serán por ml, fabricado e incorporado en la obra, de acuerdo con los requisitos contractuales.

Estos precios, pagos constituirán la compensación total por suministro, fabricación, entrega y montaje de estructuras metálicas, incluyendo mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta sección.

Comprenderá también todo el trabajo de soldadura, control de la tensión de pre-ensamblaje, ajuste de pernos de alta resistencia, provisión, colocación de los dispositivos de apoyo, inclusive mortero, todo trabajo de construcción, retiro de andamio y obra falsa.

## PAREDES

### MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE HORMIGON 15X20X40 M

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AI026 | Mampostería de bloque de hormigón de 15x20x40 cm |

Descripción:

Se refiere a la provisión del bloque puesto en obra, mortero, más accesorios e insumos, incluida la mano de obra necesaria para la colocación manual de bloque de hormigón, en hiladas, trabadas, niveladas y aplomadas, unidas con mortero de cemento, según esta especificación, en los sitios estipulados en los planos o autorizados por fiscalización.

Unidad: Metro cuadrado.

Materiales mínimos: Bloque de hormigón de 15x20x40 cm de resistencia a la compresión de 4 megapascales, pega bloque y agua

Equipo mínimo: Herramientas varias, andamios, elevador de materiales, equipo de seguridad para alturas.

Mano de obra mínima calificada: Estructura Ocupacional D2 (Albañil)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico en obras civiles)

Procedimiento de Trabajo:

Requerimientos previos

Previamente a la ejecución del rubro, se verificará en planos la distribución de las paredes, sus espesores, los vanos de puertas, ventanas y demás requeridos, realizando el replanteo y ajuste en obra. Igualmente se obtendrán los resultados de resistencias de los bloques, del mortero a utilizarse, con muestras realizadas de los materiales a utilizar en obra.

Deberá definirse a falta de especificación en planos, en dibujos de taller de ser necesario, la distribución y utilización de:

- Riostras de hormigones armados verticales y horizontales.

- Refuerzos de hierro embebidos en las juntas del mortero

- Dinteles en vanos y apoyos mínimos sobre las mamposterías.

- Juntas entre paredes y con la estructura soportante.

- Amarre con la estructura soportante.

- Determinación del patrón de traslape de colocación corrido (generalmente se observa el patrón central o medio, según el que las juntas verticales de mortero, quedan al centro de la unidad inmediata inferior).

- Juntas de control de dilatación y contracción lineal (máximo de 19 mm.).

- La secuencia de ejecución de las paredes y la coordinación con la ejecución de trabajos de instalaciones mecánicas, eléctricas, sanitarias o de otra clase.

- Colocación de guías de control de alineamiento, nivel y verticalidad de la pared y las hiladas.

- Espesor mínimo: 10 mm. y máximo: 16 mm. de las juntas de mortero.

- Ejecución posterior de los sistemas de anclaje de puertas, ventanas y similares.

- Se utilizará mortero de cemento - arena de 100 Kg./cm2 preparado para una jornada de trabajo como máximo.

- Se definirá el sitio de apilamiento de los bloques, cuidando de que los mismos lleguen en perfectas condiciones, secos, limpios y sin polvo, apilándolos convenientemente e impidiendo un peso puntual mayor a la resistencia del mismo bloque o del entrepiso sobre el que se apilen. Deberá ubicarse a cortas distancias para la ágil ejecución del rubro.

- Para paredes de planta baja, se comprobará la ejecución de las bases portantes de las mismas, como pueden ser muros de piedra, cadenas de amarre, losas de cimentación y similares, las que deberán estar perfectamente niveladas, antes de iniciar la ejecución de paredes, permitiendo como máximo una variación en su nivel igual al espesor de la junta de mortero.

- Fiscalización acordará y aprobará estos requerimientos previos y los adicionales que estime necesarios antes de iniciar el rubro. De requerirlo, el constructor a su costo, deberá realizar muestras de las paredes a ejecutar, en las que se verificará principalmente su consistencia, la apariencia visual de la mampostería, la calidad de la mano de obra, los procedimientos de limpieza y acabado de las paredes y las juntas.

Durante la ejecución

- Control continuo y cumplimiento de especificaciones de los materiales: muestras y pruebas concurrentes de bloques y calidad y granulometría de la arena.

- Verificación del cumplimiento de alineamiento, nivel y verticalidad de la pared y las hiladas. Cualquier desviación mayor que exceda al espesor de la junta del mortero será motivo para rechazo del trabajo ejecutado.

- Toma de muestras aleatorias del mortero, para pruebas de laboratorio, según Norma Inen 488: Cementos. Determinación de la resistencia a la compresión de morteros en cubos de 50 mm. de arista, por cada 200 m2 de mampostería o a decisión de fiscalización.

- Verificación del mezclado, estado plástico y consistencia del mortero. El mortero mezclado con agua, será utilizado dentro de dos horas y media de su mezclado original y no permanecerá en reposo más de una hora. Se permitirá su remezclado, solo en la artesa del albañil, añadiendo el agua dentro de un cuenco formado por el mortero. No se deberá verter el agua desde lo alto sobre el mortero. Son recomendables las artesas (recipiente del mortero) hechas de materiales no absorbentes y que no permitan el chorreado del agua.

- Verificación de la calidad de los materiales, juntas, refuerzos, amarres y de la calidad del trabajo en ejecución. Aprobaciones o rechazo de las etapas de trabajo cumplido.

- Si la mampostería recibirá posteriormente un enlucido de mortero, las juntas deberán terminarse rehundidas con respecto al plomo de la pared, para permitir una mejor adherencia del enlucido. Si el terminado es sin enlucido o únicamente estucado las juntas serán planas, con una textura similar a la del bloque.

- En general ningún elemento que pueda producir discontinuidad o planos de falla deberá ser alojado dentro de las paredes, a menos que se realice un diseño especial para tomar en cuenta su presencia.

- Se comprobará que la trabazón será entre cada hilera horizontal.

Posterior a la ejecución

- Obtención de los resultados de los ensayos de resistencia del mortero utilizado y solucionar o rechazar  las paredes cuyos resultados no cumplan con las de diseño.

- Realizar el curado de las juntas de mortero, mediante el aspersión de agua, hasta asegurar su total fraguado y obtención de la resistencia deseada. Realizar la limpieza de las eflorescencias producidas por sales solubles.

- Todos los agujeros de clavos y demás imperfecciones de la pared, deberán ser rellenado con el mismo mortero, siempre a presión y en una profundidad mínima del ancho de la junta.

- Verificación de la limpieza total de los trabajos terminados.

Una vez concluida la mampostería, Fiscalización efectuará la última verificación de que éstas se encuentran perfectamente aplomadas y niveladas. Las perforaciones realizadas para instalaciones, serán corchadas con el mortero utilizado para el rubro.

Ejecución y complementación

Se inicia con la colocación de una capa de mortero sobre la base rugosa que va a soportar la mampostería, la que deberá estar libre de sedimentos, agregados sueltos, polvo u otra causa que impida la perfecta adherencia del mortero, para  continuar con la colocación de la primera hilera de bloques. Las capas de mortero, que no podrán tener un espesor inferior a 10 mm., se colocará en las bases y cantos de los bloques para lograr que el mortero siempre se encuentre a presión, y no permitir el relleno de las juntas verticales desde arriba.

Los bloques a colocarse deberán estar perfectamente secos en las caras de contacto con el mortero. Éstos se recortarán mecánicamente, en las dimensiones exactas a su utilización y no se permitirá su recorte a mano.

Todas las hiladas que se vayan colocando deberán estar perfectamente niveladas y aplomadas, cuidando de que entre hilera e hilera se produzca una buena trabazón, para lo que las uniones verticales de la hilera superior deberán terminar en el centro del bloque inferior. La mampostería se elevará en hileras horizontales uniformes, hasta alcanzar los niveles y dimensiones especificadas en planos. Para paredes exteriores, la primera fila será rellena de hormigón de 140 kg/cm2. en sus celdas para impermeabilizar e impedir el ingreso de humedad.

En las esquinas de enlace se tendrá especial cuidado en lograr el perfecto aparejamiento o enlace de las paredes, para lograr un elemento homogéneo y evitar los peligros de agrietamiento. El constructor y la fiscalización deberán definir previamente las esquinas efectivas de enlace o la ejecución de amarre entre paredes, mediante conectores metálicos, sin aparejamiento de las mamposterías.

Para uniones con elementos verticales de estructura, se realizará por medio de varillas de hierro de diámetro 8 mm.  Por  600 mm.  de longitud y gancho al final, a distancias no mayores de 600 mm., las que deberán estar previamente embebidas en la estructura soportante. Todos los refuerzos horizontales, deberán quedar perfectamente embebidos en la junta de mortero, con un recubrimiento mínimo de 6 mm.

Mientras se ejecuta el rubro, se realizará el retiro y limpieza de la rebaba de mortero que se produce en la unión de los bloques. Las paredes deberán protegerse de la lluvia, dentro de las 48 horas posteriores a su culminación. Si bien no es necesario un mantenimiento de éste rubro, el constructor garantizará la correcta elaboración de la mampostería hasta el momento de la entrega de obra.

Medición y forma de pago:

La medición se la hará por metro cuadrado “M2”, es decir multiplicando la base por la altura del paramento levantado y serán descontadas las áreas de vanos, en todo caso se medirá el área realmente ejecutada de mampostería de bloque, verificada y aprobada por Fiscalización.

Estos precios y pagos constituyen la compensación total por el suministro, transporte, mezclado y colocación de todos los materiales requeridos para su construcción, así como también por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarias para la realización completa de los trabajos.

### MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE HORMIGON 20X20X40 M

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AI025 | Mampostería de bloque de hormigón de 20x20x40 cm |

Descripción:

Se refiere a la provisión del bloque puesto en obra, mortero, más accesorios e insumos, incluida la mano de obra necesaria para la colocación manual de bloque de hormigón, en hiladas, trabadas, niveladas y aplomadas, unidas con mortero de cemento, según esta especificación, en los sitios estipulados en los planos o autorizados por fiscalización.

Unidad: Metro cuadrado.

Materiales mínimos: Bloque de hormigón de 20x20x40 cm de resistencia a la compresión de  4 megapascales, pega bloque y agua

Equipo mínimo: Herramientas varias, andamios, elevador de materiales, equipo de seguridad para alturas.

Mano de obra mínima calificada: Estructura Ocupacional D2 (Albañil)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico en obras civiles)

Procedimiento de Trabajo:

Especificaciones numeral 2.4.2.

Medición y forma de pago:

La medición se la hará por metro cuadrado “M2”, es decir multiplicando la base por la altura del paramento levantado y serán descontadas las áreas de vanos, en todo caso se medirá el área realmente ejecutada de mampostería de bloque, verificada y aprobada por Fiscalización.

Estos precios y pagos constituyen la compensación total por el suministro, transporte, mezclado y colocación de todos los materiales requeridos para su construcción, así como también por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarias para la realización completa de los trabajos.

### PARED DE MALLA DE CERRAMIENTO 3ZN 50X10 Y TUBO DE CERRAMIENTO 2” e=2 mm

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AI027 | Pared de malla de cerramiento 3ZN 50x12 y tubo de cerramiento d=2” e=2 mm |

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en la elaboración de estructuras compuesta por malla de cerramiento 3ZN  50x10 y tubo de cerramiento de D=2” y e=2mm, soldadas según diseño  que consta en los planos e instaladas donde lo indique los planos.

Unidad: metro cuadrado (m2)

Materiales Mínimos: Malla de cerramiento 50x10 3ZN 50x10, tubo de cerramiento d=2” e=2 mm, suelda, pintura anticorrosiva, pintura esmalte, diluyente.

Equipo Mínimo: Herramientas varias, equipo de suelda, andamio , Equipo de pintura, Equipo de seguridad para alturas.

Mano de Obra Mínima Calificada: 	Estructura Ocupacional D2 (Técnico electromecánico de construcción)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico en obras civiles)

Procedimiento de trabajo

Antes de la colocación la estructura  malla y tubo de cerramiento deberá ser pintada  con un fondo de pintura anticorrosiva  para luego pintar con pintura esmalte del color que indique el Fiscalizador, se  deberá comprobar que sus superficies estén libres de mortero, aceite, polvo, escamas o herrumbres sueltas o cualquier otro recubrimiento que a juicio del Fiscalizador, reduzca la adherencia.  La estructura malla-tubo de cerramiento deberá ser colocada cuidadosamente, cumpliendo rigurosamente lo indicado en los planos (o lo dispuesto por la fiscalización).  El Constructor deberá incluir en su análisis de precio unitario los correspondientes desperdicios que pudiera haber.

Medición y forma de pago:

Las paredes de  mallas y tubo de cerramientos se pagarán en m2 efectivamente colocados. Los metros cuadrados que se miden para el pago incluirán los traslapes indicados en los planos o aprobados por el Fiscalizador.

Las cantidades se pagarán a los precios del contrato para estos rubros.  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro y colocación de pared de malla , incluyendo mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta sección.

### PARED DE PLANCHAS METALICAS GALVALUME COLOR NATURAL, e=0.40

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AI028 | Pared de planchas metálicas galvalume color natural, e=0.40 mm |

Descripción:

Es una plancha de acero con protección de Aluminio, Zinc y nervios de forma trapezoidal, reforzado con doble rigidizador y terminado completo, para larga duración, alta resistencia y gran frescura.

Se refiere esta especificación al suministro e instalación de planchas metálicas galvalume como elemento de revestimiento vertical, como lo indican los detalles y planos arquitectónicos del proyecto.

Unidad: m2.

Materiales Mínimos: Planchas metálicas galvalume color natural e=0.40 mm incluye elementos de sujeccion, perfil G 80x40x3 mm, suelda, pintura anticorrosiva, pintura esmalte, diluyente

Equipo Mínimo: Herramientas varias, equipo de suelda,  andamio,  equipo de pintura, Equipo de seguridad para alturas.

Mano de Obra Mínima Calificada: 	Estructura Ocupacional D2 (Técnico electromecánico de construcción)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico en obras civiles)

Procedimiento de Trabajo:

Se construirá una estructura de metálica y sobre esta se colocará las planchas de galvalume de acuerdo a los planos. Para esto se fija la estructura de soporte con clavos, pernos o ganchos “J” con sus respectivas arandelas. Las planchas se entregan en dimensiones estándar.

Medición y forma de pago:

Se pagará por metro cuadrado (m2) de galvalumen colocado y aprobado por el Fiscalizador, al precio que estipule el respectivo contrato. Estos precios y pagos constituyen la compensación total por el suministro, transporte, mezclado y colocación de todos los materiales requeridos para su construcción, así como también por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarias para la realización completa de los trabajos.

## CUBIERTAS

### CUBIERTA DE PLANCHA  DE FIBROCEMENTO ONDULADO

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AK033 | Cubierta de plancha de fibrocemento ondulado |

Descripción:

Es el conjunto de actividades para colocar el recubrimiento de una estructura de cubierta, formada por láminas onduladas de fibrocemento. Sobre estructura metálica, de formas y dimensiones acordes con la necesidad del proyecto. El objetivo será la instalación de la cubierta especificada en los sitios que se indique en planos del proyecto, detalles constructivos o los determinados por la dirección arquitectónica o por fiscalización, así como cubrir y proteger una edificación de los cambios e inclemencias del tiempo.

Unidad: Metro cuadrado (m2).

Materiales mínimos: Planchas de fibrocemento o eternit incluye elementos de sujeccion.

Equipo mínimo: Herramientas varias, andamios, equipo de seguridad para alturas

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional D2 (Técnico electromecánico                       de      construcción)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico en obras civiles)

Procedimiento de Trabajo:

Requerimientos previos

- Revisión de los planos del proyecto, donde se especifique el tamaño de las láminas, distancia entre ejes de correas, detalles de colocación, los elementos y accesorios de cubierta tales como: limatesa, limahoya, caballete, zonas de iluminación y ventilación, canales de agua lluvia, vierteaguas y otros complementarios del sistema de cubierta. El constructor desarrollará los planos de taller y demás detalles, para la total especificación de la cubierta y sus detalles de ejecución.

- Definición del plan de trabajo de colocación: consideración de la dirección de los vientos. En estructuras metálicas de gran dimensión, la colocación se realizará simultáneamente por los dos costados opuestos, para permitir una carga uniforme de la estructura soportante.

- El diseño debe prever una ventilación adecuada del local, para evitar el deterioro de las láminas por la condensación del vapor de agua.

- Materiales aprobados por fiscalización, en cantidad suficiente para la ejecución del rubro y ubicados en un sitio próximo al de colocación.

- Si las láminas van a ser pintadas, realizar con anterioridad para prever su buena ejecución y secado (no forma parte de este rubro, pero de incluirse en el proyecto, debe ejecutarse con anterioridad, ya sea pintura interior o exterior, para los que se observarán las especificaciones del fabricante de la pintura).

- Verificación de niveles, cotas y pendientes mínimas, que estén determinadas en el proyecto.

- Estructura de cubierta concluida: metálica o de madera.

- Preservación y tratamiento de madera utilizada en la estructura de cubierta: terminada

- Protección con pintura anticorrosivo en estructura metálica de cubierta: terminada

- Determinar el sistema de andamiaje y forma de sustentación.

- Sistemas de seguridad y protección para los obreros que ejecuten el rubro.

- Indicación de Fiscalización que se puede iniciar con el rubro.

Durante la ejecución

- Verificación el estado de las láminas a su ingreso a obra y previo su pintado y colocación: no presentarán rajadura alguna; espesor constante y uniforme, con las esquinas y sus cantos en perfecto estado.

- Control del sistema de almacenamiento: no se permitirá pilas de más de diez láminas, perfectamente asentadas sobre maderos nivelados. No se permitirá el apilamiento de las láminas sobre la estructura de cubierta.

- El constructor verificará la forma idónea de transporte, descargue, arrume, izada, colocación y fijación en el sitio.

- Control de los cortes de traslape, en sus dimensiones requeridas, conforme los traslapes determinados: cortes uniformes y exactos. El corte en exceso determinará el rechazo de la lámina. El corte en defecto, será corregido.

- Control de la colocación de los canales de aguas lluvias en las limahoyas, antes de la colocación de la cubierta de láminas onduladas: verificación de la capacidad de desagüe del canal, ancho, altura (mínimo 40 mm.) y traslape de alas laterales, bajo la cubierta (mínimo 50 mm.).

- Control del inicio de la colocación: será desde la parte lateral e inferior de la cubierta, siempre en sentido contrario a los vientos predominantes.

- Verificación del equipo adecuado para instalar, perforar  y cortar las planchas.

- El traslape longitudinal mínimo será de 140 mm., para inclinaciones mínimas del 27% o 15O.

- Para traslapes laterales se conservará el determinado por el fabricante o un mínimo de una onda.

- Se tenderán guías de piola para alineamientos y nivelaciones.

- Evitar golpes y movimientos bruscos, que provoquen deslizamientos o rupturas de la plancha.

- Las perforaciones serán 1 mm. superior al diámetro de los ganchos o pernos a traspasar las láminas.

- Verificación del tipo y dimensión de tirafondos para sujeción en estructura de madera y ganchos tipo "J",  para sujeción en estructura metálica.

- Debe verificarse la coincidencia de las ondas en el cumbrero, para que los caballetes ajusten en ambos sentidos.

- Colocación de piezas complementarias como: caballete, limatesa, unión limatesa, unión caballete - limatesa y otros.

- Nunca se debe pisar en forma directa sobre la lámina: se utilizará tablones de madera debidamente sustentados para evitar deslizamientos.

- Impermeabilización total de la cubierta, mediante arandelas de material plástico, bajo la rodela metálica y recubrimiento de la cabeza del tirafondo o perno con capuchón de plástico.

Posterior a la ejecución

- Colocación y fijación de elementos complementarios del sistema de cubierta.

- Puesta a prueba y verificación de la impermeabilidad de la cubierta: Fiscalización exigirá las pruebas necesarias para la aceptación del rubro concluido.

- Verificación de niveles, alineamientos, pendientes y otros.

- Limpieza y retiro de cualquier desperdicio en la cubierta.

- Colocación de canales y bajantes de agua lluvia perimetrales (posterior a este rubro).

- Verificación del sistema de ventilación de los ambientes abiertos hacia la cubierta o los ambientes entre cielo raso y cubierta: siempre existirá una ventilación a los niveles superiores de la cubierta, en las paredes, máximo 200 mm. bajo el nivel máximo, para permitir la adecuada ventilación.

Ejecución y complementación:

El contratista verificará o recibirá la aprobación de fiscalización de que la estructura de cubierta y el avance de la obra se encuentran en condiciones de recibir la instalación de las láminas onduladas. Para la luz de apoyo de las correas, se tomará en cuenta las medidas comerciales de las planchas y los diseños existentes. Se verificará la dirección de los vientos predominantes del sector para iniciar la colocación en sentido contrario a éstos.

Se iniciará el trabajo con la pintura de las láminas (de preverlo el proyecto) y el despunte de las mismas, para su posterior izado al lugar de su colocación. La primera lámina y la última, de esquinas opuestas no se despuntarán.

La primera placa será colocada en el punto más bajo de la cubierta,  para continuar en forma ascendente hasta el remate o cumbrero de la misma, y este procedimiento se lo repetirá con las placas que se coloquen a continuación. Las placas inferiores, se colocarán adicionalmente con ganchos de platina, para impedir su deslizamiento. La fijación de las láminas onduladas se realizará en la parte alta de la segunda y quinta onda, ya sea con tirafondo galvanizado y su respectiva arandela de material asfáltico (para sujeción sobre madera),  perforándola previamente con taladro, o  con gancho "J"  para estructura metálica.

Cuando exista la sobreposición de cuatro placas, se requiere de un despunte de las dos placas opuestas, colocadas en el segundo y tercer orden, despunte que será un corte que cubra el traslape vertical y horizontal, efectuado con serrucho o amoladora y disco abrasivo (para la exactitud requerida, se utilizarán plantillas de corte). En la cabeza del clavo o gancho y en su contorno se colocará un recubrimiento de capuchón plástico. Bajo ningún concepto se permitirá pisar en forma directa sobre las láminas, para ello se utilizará tablones sobre apoyos de madera, el que será amarrado a la estructura de cubierta para evitar deslizamientos.

Para los traslapes mínimos, aleros máximos e inclinaciones se regirá a las especificaciones del fabricante, o se observarán las siguientes dimensiones:

- Traslapes: longitudinal o de los extremos de la placa 140mm., lateral o empalme lado a lado de una onda.

- Aleros: longitudinal de 200 mm sin apoyo; lateral sin apoyo: una onda.

- La inclinación mínima de cubierta será del 27% o 15 grados.

Adicional al proceso de instalación indicado anteriormente, se observará el manual de recomendaciones del fabricante.

Fiscalización aprobará o rechazará la entrega de la cubierta de policarbonato concluida, que se sujetará a las pruebas, tolerancias y condiciones en las que se realiza dicha entrega.

Medición y Forma de pago:

Su pago será por metro cuadrado, en base a la medición de los planos inclinados de la cubierta del área realmente ejecutada, que debe verificarse en sitio y con planos del proyecto.

Estos precios y pagos constituyen la compensación total por el suministro, transporte, mezclado y colocación de todos los materiales requeridos para su construcción, así como también por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarias para la realización completa de los trabajos.

### CUBIERTA DE PLANCHA  DE GALVALUME e=0.40 mm, SUMINISTRO E INSTALACION

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AK033 | Cubierta de galvalume e=0.40 mm, suministro e instalación |

Descripción:

Es el conjunto de actividades para colocar el recubrimiento de una estructura de cubierta, formada por láminas metálicas galvalume.  Sobre estructura metálica, de formas y dimensiones acordes con la necesidad del proyecto. El objetivo será la instalación de la cubierta especificada en los sitios que se indique en planos del proyecto, detalles constructivos o los determinados por la dirección arquitectónica o por fiscalización, así como cubrir y proteger una edificación de los cambios e inclemencias del tiempo.

Unidad: Metro cuadrado (m2).

Materiales mínimos: Planchas metálicas galvalume e=0.40 mm incluye elementos de sujeción. Equipo mínimo: Herramientas varias, andamios, equipo de seguridad para alturas

Mano de Obra Mínima Calificada: 	Estructura Ocupacional D2 (Técnico electromecánico de construcción)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico en obras civiles)

Procedimiento de Trabajo:

Especificaciones numeral 2.5.1

Medición y Forma de pago:

Su pago será por metro cuadrado, en base a la medición de los planos inclinados de la cubierta del área realmente ejecutada, que debe verificarse en sitio y con planos del proyecto.

Estos precios y pagos constituyen la compensación total por el suministro, transporte, mezclado y colocación de todos los materiales requeridos para su construcción, así como también por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarias para la realización completa de los trabajos.

## ACABADOS

### CERAMICA PARA PISOS DE BANOS

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AH030 | Cerámica para pisos de baños |

Descripción:

Este piso se colocará donde lo indiquen los planos, esencialmente en el área de Sanitario y duchas de personal.

La cerámica a utilizar será de primera calidad, de superficie rugosa, medirá 30 x 30 cm. O 40 x 40 cm y para su instalación se seguirán las recomendaciones del fabricante.

El color será seleccionado por la Fiscalización y Administración del Contrato, de preferencia, por quien sea responsable del diseño Arquitectónico. No se usarán piezas con reventaduras o defectos de fábrica.

Unidad: metro cuadrado (m²)

Materiales mínimos: 	Cerámica de 42.5X42.5 cm para piso, antideslizante, tipo clase AAA, de color blanco. Adhesivo especial para piezas cerámicas tipo  bondex standard. Material de empore para juntas. Agua.

Equipo mínimo: Herramientas varias.

Mano de Obra Mínima Calificada:

Estructura Ocupacional C2 (Técnico en obras civiles)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Instalador de revestimiento en                  general)

Procedimiento de Trabajo

La cerámica a utilizar en el piso será  colocada en hiladas a 90° o 45° según sea el diseño de piso, antideslizante.

El proceso de colocación de la cerámica, deberá regirse a las indicaciones especificadas por los fabricantes, a las instrucciones impartidas por el fiscalizador y en general a las siguientes disposiciones:

- El material cerámico deberá sumergirse en agua limpia durante por lo menos tres horas antes de ser colocado con el objeto de saturar las piezas y para que la pasta pegante absorba el agua de la cerámica para lograr un alto grado de adherencia.

  - En la superficie húmeda y limpia se deberá colocar un aditivo para mejorar la adherencia entre la pasta y la superficie de hormigón.

- Se procederá a colocar el pegante con un espesor uniforme y con la consistencia y manejabilidad apropiada en la superficie de hormigón y luego se le dará un peinado en la misma dirección de las estrías o canaletas de la cara de pegado de la cerámica para impedir que queden vacíos bajo la cerámica, aspecto de suma importancia pues el fiscalizador rechazará el trabajo donde se haya dejado cerámica colocada con bolsas de aire o vacíos, lo cual será probado a través de la prueba impacto-sonido.

- Los desajustes en la regularidad de la superficie serán solucionados por el constructor haciendo uso de mortero de cemento - arena con dosificación 1:2

- La geometría de colocación y el ancho de costuras serán determinados de acuerdo a las disposiciones del fiscalizador para lograr la más fiel representación del respectivo diseño del aspecto superficial.

- El constructor deberá tener especial cuidado al recortar las piezas de cerámica y lograr las dimensiones requeridas, pues se rechazará aquellos pedazos colocados que presenten alineación zigzagueante por efecto de cortes defectuosos.

- El costureado entre piezas de cerámica se realizará con polvo de porcelana. Inmediatamente terminado el costureado se procederá a la limpieza superficial para evitar el manchado de la cerámica, que en caso de darse, será de responsabilidad del constructor limpiarla con productos recomendados para el caso.

  - La fiscalización rechazará también aquellas piezas de cerámica colocadas que presente diferencia de altura entre sí, produciendo tropezones, mal aspecto y superficies irregulares.

  - El constructor pasará una ligera capa de diésel en la superficie vista de la cerámica, con el objeto de impedir que una vez colocado el cerámico queden adheridos restos de morteros o pastas de cemento, debiendo tener especial cuidado de no contaminar con diésel la cara de pegado.

  - El material deberá cumplir con los siguientes requerimientos mínimos:

- Absorción de agua menor o igual al 3.35 %

- Resistencia a la compresión igual o superior a 300 kg/cm²

- Resistencia a la flexión igual o superior 200 kg/cm²

- Resistencia a agentes químicos 1,5 %

- Variación del tamaño nominal +/- 2 %

- Variación del espesor +/- 5%

- No serán aceptadas piezas que presenten fracturas, aristas rotas u otros indicios de deterioro, el botado y apilamiento del material será efectuado con el cuidado debido de manera de que en esta operación el material no se fracture o deteriore.

Medición y forma de pago:

Se medirá en obra la superficie trabajada a satisfacción de la entidad contratante, el pago se efectuará por m2 al precio pactado en el contrato, este pago constituirá la compensación total por la provisión de los materiales en obra, morteros o pastas ligantes, aditivos, elaboración de juntas, desperdicios y recortes de material, así como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, y operaciones conexas, necesarias para la adecuada ejecución de los trabajos de colocación del cerámico.

### CERAMICA PARA PADERES DE BANO H=1.20 M

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AI031 | Cerámica para pared de baño H=1.20 m |

Descripción:

Este recubrimiento se colocará donde lo indiquen los planos, esencialmente en el área de Sanitario y duchas de personal.

La cerámica a utilizar será de primera calidad, medirá 30 x 60 cm. y para su instalación se seguirán las recomendaciones del fabricante.

El color será seleccionado por la Fiscalización y Administración del Contrato, de preferencia, por quien sea responsable del diseño Arquitectónico. No se usarán piezas con reventaduras o defectos de fábrica.

Unidad: Metro cuadrado (m2)

Materiales mínimos: 	Cerámica de 30x60 cm para pared, tipo clase AAA, de color blanco. Adhesivo especial para piezas cerámicas tipo bondex standard o similar. Material de empore para juntas, tipo sika porcelana o similar.

Equipo mínimo: Herramientas varias.

Mano de Obra Mínima Calificada:

Estructura Ocupacional C2 (Técnico en obras civiles)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Instalador de revestimiento en            general)

Procedimiento de Trabajo:

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones.- Se aplicará sobre la pared previamente humedecida una capa de pegante, cuidando que exista tanto el nivel como la plomada de las hiladas; se deberá dejar una junta de aproximadamente 1mm entre baldosa, se limpiará el pegante de las juntas y se las revocará con una mezcla de empore de color similar al de la cerámica instalada.

- La colocación se hará observando las mejores técnicas de ejecución, se formarán hiladas perfectas en los dos sentidos; los colores serán establecidos por la Fiscalización.

- Se utilizara para la distribución de la pasta la herramienta adecuada como llana dentada y para los  cortes  amoladora.

- El grado de dureza requerido para este tipo de cerámica es de 5 y 6 en la escala de MOHS,

- Se asumirá como tolerancia 0.5cm con regla de 3m, en alineamiento horizontal o vertical.

- Para el control de calidad de los baldosas cerámicas se tomarán en cuenta las siguientes normas:

  - NORMA INEN 644 Definiciones y condiciones generales.

  - NORMA INEN 645 Muestreo, inspección y recepción.

  - NORMA INEN 646 Determinación de la absorción de agua.

  - NORMA INEN 647 Ensayo de resistencia al cuarteado.

  - NORMA INEN 648 Ensayo de resistencia a los agentes químicos.

  - NORMA INEN 649 Ensayo de resistencia al impacto.

  - NORMA INEN 650 Determinación de características geométricas.

  - NORMA INEN 653 Requisitos.

Medición y forma de Pago:

Las cantidades a pagarse por los trabajos de revestimiento de cerámica clase superior, aceptada por el Fiscalizador, serán los metros cuadrados efectivamente ejecutados de acuerdo con los requerimientos de los documentos contractuales y las instrucciones del Fiscalizador; medidos al centésimo.

### MUEBLES BAJOS DE BANOS Y COCINA, EN MDF, NO INCLUYE MESONES

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AJ034 | Muebles bajos para baños y cocina, en MDF, no incluye mesones |

Descripción:

Este trabajo consiste en el suministro, ensamble y colocación de muebles en MDF de 14 mm,   en baños y cocinas, rigiéndose en los planos de detalles arquitectónicos del proyecto.

Unidad: m

Materiales mínimos: Muebles bajos de baños y cocinas en MDF,  fabricados en taller

Equipo mínimo: Herramientas varias.

Mano de obra mínima calificada: Estructura Ocupacional D2 (Carpintero)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico en obras civiles)

Procedimiento de Trabajo:

Las obras de carpintería serán realizadas de acuerdo a las especificaciones de los rubros en los precios unitarios, serán: muebles de baño y cocina, se sujetarán a los planos y demás detalles del proyecto.

- El Contratista proveerá y colocara en la obra todas las estructuras que constituyen la carpintería, la que se regirá y ejecutara de acuerdo a las especificaciones que se expresan a continuación y responderán en su conformación a lo indicado en planos correspondientes.

- El Contratista se obliga a presentar antes de ejecutar cualquier trabajo o estructura, los planos de detalles y funcionamiento a tamaño natural que sea necesario para su debida interpretación y construcción.

- El constructor deberá verificar las medidas en obra.

- Las maderas a emplearse en los trabajos de carpintería, serán de primera calidad, excelente clase y aspecto, preferentemente seco y maduro (Ceique ) y planchas de MDF

- El contratista deberá adquirir toda la madera a emplearse en la obra con suficiente anticipación y embodegar las piezas en locales perfectamente secos, ventilados, bajo control de la fiscalización, la cual hará un inventario detallado de la clase y número de piezas, calificando la bondad y sequedad de las misma.

- Todas las piezas de madera, al tiempo de su empleo, deberán ser de fibras continuas, fuertes, rectas y uniformes y sin ningún defecto visible, ralladuras, ampollas, hundidos, etc.

- Toda pieza deteriorada será devuelta de inmediato. Cualquier pieza de carpintería que llegare a contraerse o hincharse dentro del plazo de 6 meses a partir de la recepción provisional, deberá ser sustituida a costo del contratista.

- Todos los bastidores y armazones se los tratará con algún preservativo contra insectos.

- La madera terciada o contrachapada y los tableros a listonados, se sujetarán a las indicaciones, medidas y cantidades que constan en los planos constructivos y en las planillas respectivas.

- El contratista suministrará toda la mano de obra, materiales, herramientas, equipo, maquinaria y servicios necesarios para completar los trabajos de carpintería, mueblería y todo trabajo relacionado que se halle estipulado en los planos y/o especificaciones.

- El contratista deberá verificar en la obra las medidas de los planos de detalles y planillas antes de iniciar el corte de la madera, siendo de su exclusiva responsabilidad la enmienda o corrección de los defectos que resulten por omisión en hacer estas comprobaciones.

- El Contratista deberá ejecutar los trabajos de forma que resulten completos y adecuados a su fin, la concordancia con los conceptos generales trazados en los planos aun cuando en ellos y en las especificaciones no se mencionen todos los elementos necesarios al efecto.

- Deberá asimismo revisar y re proyectar llegado el caso, cuando confeccione planos de taller, los detalles, sistema de cerramiento, burletes etc., a fin de asegurar bajo su responsabilidad, la hermeticidad y buen funcionamiento de los elementos a proveer.

- Todos los materiales, herrajes, accesorios y dispositivos que se prevén en los planos y especificaciones, serán exactamente los previstos y las posibles variaciones o cambios se someterán a juicio de la Fiscalización de Obra y de la Entidad Contratante, quienes deberán aceptarlos expresamente. Las medidas expresadas en planos son aproximadas y serán definitivas solo cuando el Contratista las haya verificado en obra, por su cuenta y riesgo, siendo así responsable único de estas mediciones.

- La ubicación de las aberturas y estructuras se encuentran fijadas en los planos generales de plantas, como así también el sentido de abrir de las hojas de puertas, las que se verificarán antes de su ejecución.

- Están incluidos dentro de los precios unitarios estipulados para cada elemento, el costo de todas las partes complementarias.

- El total de la estructura que constituye la carpintería de madera se ejecutará según las reglas del arte, de acuerdo con los planos de conjunto y de detalle, planillas especiales, estas especificaciones y las órdenes que le imparta la Fiscalización de Obra.

- Esta documentación deberá ser ampliada por el contratista antes de la ejecución del rubro.

- Las maderas se labrarán con el mayor cuidado. Las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o depresiones.

- Las aristas serán bien rectilíneas y sin garrotes si fueran curvas, redondeándoselas ligeramente a fin de eliminar los filos vivos. Se desecharan definitivamente y sin excepción todas las obras en las cuales se hubiera empleado o debiera emplearse para corregirlas, clavos, masillas o piezas añadidas en cualquier forma.

- Las partes móviles se colocaran de manera que giren o se muevan sin tropiezos y con un juego mínimo indispensable.

Medición y forma de Pago:

Las cantidades a pagarse por los trabajos de será por ml de mueble efectivamente ejecutados de acuerdo con los requerimientos de los documentos contractuales y las instrucciones del Fiscalizador; medidos al centésimo.

### REVESTIMIENTO DE MESONES EN GRANITO, PARA BANOS Y COCINA

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AJ035 | Revestimiento de mesones en granito, para baños y cocina |

DESCRIPCIÓN

Este rubro consiste en realizar el revestimiento y acabado en mesones sea esto de cocinas o baños incluye salpicaderas, a las medidas indicadas en los planos arquitectónicos y a las instrucciones de la fiscalización. El revestimiento que se coloque deberá ser de buena calidad, textura uniforme sin torcimientos ni picaduras de la piedra o amalgama de resina o deformidad en las aristas. Los Mesones de granito para baños y cocinas serán de e=1.5 cm, incluirán salpicadero y de color que fiscalización autorice.

Unidad: M

Materiales Mínimos: Revestimiento de mesones en granito, para baños y cocinas

Equipo mínimo: Herramientas varias.

Mano de Obra Mínima Calificada:    Estructura Ocupacional C2 (Técnico en obras civiles)

Estructura Ocupacional D2 (Instalador de revestimiento en general)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO:

- Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.

- Fijar bases de madera según la ubicación indicada en planos arquitectónicos por Fiscalización.

- Adherir mesón en granito natural con pegante Epóxido a la base de madera para evitar el movimiento del mesón.

- Instalar lavamanos o pozo dentro del mesón y equipos hidráulico- sanitario.

- Limpiar posteriormente solo con agua.

- Verificar niveles, plomos y alineamientos para aceptación

REQUERIMIENTOS PREVIOS

Previo a la ejecución del rubro se verificarán los planos del proyecto, determinando los sitios en los que se instalará las placas mármol. Se elaborarán planos y dibujos de taller. Estos planos requieren de la aprobación previa de la dirección arquitectónica y la fiscalización. Se cumplirá con los siguientes requerimientos previos:

Presentación de las muestras por parte del constructor, con la certificación del fabricante de las especificaciones técnicas de las placas de mármol. Fiscalización podrá solicitar su comprobación mediante ensayos en un laboratorio calificado, antes de su aprobación.

Verificación de alineamiento, pendientes, escuadrías y nivelaciones de piso del mesón en donde colocará el mármol. Se controlará adicionalmente que no existan áreas flojas o con falta de adherencia, rajaduras o cuarteados, de existir los mismos se procederá a su reparación. Igualmente se verificarán las escuadrías de las paredes, concavidades, salientes u otros, los que se corregirán previamente.

Pruebas del mortero para pega del mármol: el mortero será de una resistencia de 140 kg./cm2, a los 28 días, con arena fina y un aditivo que mejore la adherencia del mortero tipo SIKA top 77 o similar. Verificación de instrucciones y recomendaciones del fabricante utilización del aditivo pegante.

La arena del mortero será exenta de sustancias que causen manchas al mármol, como óxido de hierro u otros minerales.

Superficie áspera, rugosa y húmeda de la base del mesón que va a recibir el mortero de sujeción del mármol.

Limpieza de polvo, grasas y otras sustancias que perjudique la adherencia del mortero.

Determinación y aprobación de los productos a utilizar en la limpieza y mantenimiento del mármol de eficiencia comprobada: no se utilizarán detergentes en polvo, blanqueadores o ácidos.

Trabajos de albañilería e instalaciones: terminados

EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN

Cumplidos los requerimientos previos, el constructor iniciará la instalación de las placas de mármol sobre los mesones, según detalles de los planos o los señalados por la dirección arquitectónica y fiscalización.

Como trabajo preliminar toda superficie que requiera la colocación de las placas de mármol deberá estar limpia, áspera, de ser necesario martilladas para prever la adherencia debida y ser humedecida.

Se instalará con una capa uniforme de pasta de cemento con arena en proporción 1:2, que no exceda de 1.5 cm, distribuida con tarraja dentada.

La colocación de las piezas será a presión y con golpes de martillo de caucho, que permita la extracción del exceso de pasta.

Se verificará la nivelación y pendiente en el sentido longitudinal y transversal y escuadra de las uniones de mesón con zócalo.

Para los puntos de salidas de instalaciones o similares, el corte tomará la forma del elemento.

Durante el proceso de colocación se realizará la remoción, limpieza del exceso de mortero y limpieza uniforme de las juntas.

Para efectos de la colocación de las piezas en la superficie que haya recibido la capa uniforme de mortero, deberán considerarse que el tipo de trabajo se denomina “mapeo”, situación que obliga a unir las aristas de las piezas por más irregulares que sean, de forma tal que la separación entre ellas no podrán exceder de 1 cm. de amalgama de resina epóxicas. Cuando las piezas coincidan con los extremos o sitios terminales del mesón, los cortes se efectuarán con sierra de disco de carburo y no se permitirá que las aristas del mesón se realicen con amalgama de resina o mortero.

Como parte de la ejecución del rubro y previo a la aprobación de la fiscalización para el trámite del pago, el contratista deberá tener la superficie lisa y pulida, libre de aspereza y residuos de materiales.

Como acabado final deberán aplicarse dos manos de cera en pasta en color natural, con la finalidad de que no afecte las tonalidades del material trabajado y debidamente lustrado para obtener el brillo adecuado.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Se pagarán las cantidades realmente ejecutadas y medidas, el pago se lo efectuará por metro lineal (m), y al precio unitario estipulado en el contrato.

### SUMINISTRO E INSTALACION DE FREGADERO TIPO TEKA O SIMILAR, DOS POZOS UNA FALDA

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AK031 | Suministro e instalación de fregadero tipo teka, dos pozos una falda |

Descripción:

Un sistema hidrosanitario se complementa y puede entrar en uso, con la instalación de piezas sanitarias como es el fregadero, generalmente en la cocina o laboratorios

Unidad: U

Materiales mínimos: Fregadero dos pozos con una falda tipo teka,  desague y sifón para  fregadero, tubo de Abasto, silicona, teflón y llave de fregadero

Equipo mínimo: Herramientas varias

Mano de obra mínima calificada:  	Estructura Ocupacional C2 (Técnico en obras civiles)

Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Procedimiento de Trabajo:

- El objetivo será la instalación del fregadero, con su grifería completa y demás elementos para su funcionamiento, en los sitios que se indiquen en planos del proyecto y las indicaciones del Fiscalizador.

- El constructor presentará las muestras, con el certificado del fabricante sobre el cumplimiento de las normas para la aprobación de fiscalización.

- Fiscalización podrá solicitar su verificación, mediante ensayos en laboratorio, para su aprobación. La grifería cumplirá con las normas NTE INEN: 602, 950, 967, 968, 969 y las establecidas ASTM en las referidas normas, la grifería deberá ser de 8" de mesa para cocina, modelo e417.05/26 lumina f.v. o similar.

- Su inspección muestreo y la aceptación o rechazo se efectuará de acuerdo a la NTE INEN 966. Todos los ensayos y pruebas son a costo del constructor.

- Todos los materiales ingresarán en cajas y embalajes originales sellados del fabricante. No se admitirá el ingreso de materiales sueltos, sin ubicación de su procedencia. Todos los materiales serán nuevos, sin huellas de uso anterior.

- Antes de la instalación, se dejará correr agua en las instalaciones de agua potable, a las que se conecta el artefacto sanitario, para la eliminación de basuras y otros contenidos en las tuberías; igualmente se verificará con agua el buen funcionamiento del desagüe al que se conectará el artefacto sanitario.

- Para proceder a la instalación de fregaderos en las cocinas, áreas de servicio y los ambientes indicados, estos sitios deben considerarse listos, es decir con pisos terminados, cerámicas colocadas, paredes pintadas, muebles instalados o fundidos.

- Para la conexión de la grifería del fregadero se empleará un sellante que asegure los elementos como permatex o similar y cinta teflón; así como los empaques propios del fabricante.

- Se cuidará que al momento de instalar cada fregadero, el desagüe correspondiente esté limpio en su interior y vierta el agua perfectamente.

- Para iniciar con la instalación del fregadero, se realizará un replanteo a lápiz en el mueble, se marca el corte del tablero, y será cortado con la herramienta adecuada especializada para conseguir un corte sin fallas.

- Para una conexión correcta del fregadero a la tubería de desagüe, se utilizará un acople de PVC de 38 mm que debe quedar pegado al tubo de desagüe.

- Al fregadero se le ajusta la mezcladora y el desagüe con los respectivos empaques, luego se asegura el artefacto con un sello de silicona sobre el mueble; es posible entonces conectar las llaves angulares y tuberías de abasto a la mezcladora, así como el sifón al desagüe.

- Una vez fijo todo el fregadero con su grifería, se somete a una prueba de funcionamiento procediendo a una inspección muy detenida para detectar fugas o defectos de funcionamiento; la existencia de fugas serán motivo de ubicación y reparación para proceder a una nueva inspección.

- Los ajustes de las partes de acrílico, cromadas, doradas u otras de la grifería, se realizarán con cuidado, a mano y con la utilización de paños de tela o esponja fina, para no dañar su acabado.

- Todo fregadero que se instale será anclado o empotrado fijamente cuidando su nivelación, sellado, alineamiento y presencia estética, conforme los detalles, indicaciones del fabricante y de la fiscalización.

- Se realizará la limpieza del artefacto, limpieza de rejillas de mezcladora y desagües, después de las pruebas previas del funcionamiento de agua y desagües.

- Se verificará que los ambientes donde se instalarán estas piezas tengan las seguridades del caso para evitar pérdidas.

- En el libro de obra, se registran todos los trabajos ejecutados, las modificaciones o complementaciones, las pruebas realizadas y los resultados obtenidos, las reparaciones y nuevas pruebas.

- Antes de dar por terminada la instalación del fregadero se procederá a probar su funcionamiento, con una inspección muy detenida para observar si hay fugas de agua o filtraciones, en cuyo caso se hará la reparación correspondiente y se realizará una nueva inspección. La ubicación, los fregaderos probados, sus novedades y resultados se anotarán en el libro de obra.

- La grifería de los fregaderos aprobados, se mantendrán con agua a la presión disponible en el sitio, para detectar fácilmente cualquier desperfecto que se produzca hasta la terminación de la obra.

- Fiscalización realizará la aceptación o rechazo del fregadero y grifería, verificando el cumplimiento de normas, su correcta instalación, su buen funcionamiento y las condiciones en las que se concluye y entrega el rubro.

Fregadero 40.3x40.3 de acero inoxidable                                                                     Grifería 8” de mesa

Medición y forma de pago:

La medición será de acuerdo a la cantidad real instalada en obra de acuerdo a los planos o las indicaciones de Fiscalización. Su pago será por Unidad (u), incluyen todas las actividades y suministros para que el rubro quede en correcto funcionamiento.

### SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AK003 | Suministro e instalación de inodoro |

Descripción:

Un sistema hidro - sanitario se complementa y puede entrar en uso, con la instalación de las piezas sanitarias como es el inodoro, que debe ser de alta eficiencia y ahorro de agua.

Unidad: U

Materiales mínimos: Inodoro Tipo FV ginebra, tubo  de abasto, silicona, anillo de cera, teflón

Equipo mínimo: Herramientas varias

Mano de obra mínima calificada:	Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

Estructura Ocupacional D2 (Peón)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico en obras civiles)

Procedimiento de Trabajo

- El objetivo será la instalación de los inodoros de tanque bajo de doble descarga (dual flush, tecnología ahorro de agua con el uso correcto en cada tipo de descarga), de alto tráfico y todos sus elementos para su funcionamiento, que se indiquen en los planos y detalles del proyecto y las indicaciones del  Fiscalizador.

- Se debe identificar exactamente cada uno de los artefactos sanitarios y otros servicios requeridos; los inodoros cumplirán con las especificaciones de la norma NTE INEN 1571: Artefactos sanitarios.

- Todos los materiales ingresarán en cajas y embalajes originales sellados del fabricante.

- No se admitirá el ingreso de materiales sueltos, sin ubicación de su procedencia. Todos los materiales serán nuevos.

- Revisar el catálogo del fabricante para comprobar que se encuentren correctamente en su sitio el punto de agua y el desagüe.

- Disponer de una bodega con las debidas seguridades para almacenar estas piezas a cargo de una persona que mantenga un kárdex para control de entrada y salida de materiales; verificar las cantidades, calidades y condiciones de los materiales a emplear.

- Para proceder a la instalación de piezas sanitarias en los ambientes de baños o áreas de servicio, estos sitios deben considerarse listos, es decir con pisos terminados, cerámicas colocadas, paredes pintadas, muebles instalados. Se determinará el material necesario para una jornada de trabajo y se solicitará en bodega, el sobrante al final de la jornada será devuelto a bodega.

- Para la conexión de agua a los artefactos sanitarios se empleará un sellante que asegure correctamente los sanitarios como permatex o similar y cinta teflón; así como los empaques propios del fabricante.

- Se cuidará que al momento de instalar cada artefacto, el desagüe correspondiente esté limpio en su interior y vierta el agua perfectamente.

- Para instalar el inodoro, se debe hacer un replanteo a lápiz en el piso para centrar perfectamente el inodoro en su sitio; se marcan las perforaciones para los pernos de fijación, se taladran y colocan los tacos.

- Para un acople correcto de la taza del inodoro a la tubería de desagüe, se utilizará un empaque de cera que se ajusta a la abertura inferior de la taza y se asienta a presión sobre la boca del desagüe en el piso, logrando la posición nivelada del artefacto; se aprietan los pernos de fijación.

- Al tanque del inodoro se le ajusta la válvula de entrada de agua con los respectivos empaques y se conecta la llave angular y mangueras de abasto.

- Una vez fijo todo el artefacto se somete a una prueba de funcionamiento procediendo a una inspección muy detenida para detectar fugas o defectos de funcionamiento y regulación de la altura del agua en el tanque; la existencia de fugas serán motivo de ubicación y reparación para proceder a una nueva inspección.

- Los ajustes de las partes cromadas u otras de la grifería se realizarán con sumo cuidado y preferentemente a mano, con la utilización de paños de tela o esponja fina, para no dañar su acabado.

- Verificar que los ambientes donde se instalarán estas piezas tengan las seguridades del caso para evitar pérdidas.

- Los artefactos sanitarios ya aprobados se mantendrán preferentemente con agua a la presión disponible en el sitio, para detectar fácilmente cualquier desperfecto que se produzca hasta la terminación de la obra.

- Fiscalización realizará la aceptación o rechazo del inodoro instalado, verificando el cumplimiento de las normas, su correcta instalación, su buen funcionamiento y las condiciones en las que se concluye y entrega el rubro.

Medición y forma de pago:

La medición será de acuerdo a la cantidad real instalada en obra, verificada y aprobada por Fiscalización. Su pago será por Unidad (u).

### SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AK029 | Suministro e instalación de lavabo |

Descripción:

Un sistema hidro-sanitario se complementa y puede entrar en uso, con la instalación de las piezas sanitarias como es el lavamanos.

El objetivo será la provisión e instalación de los lavamanos y todos sus elementos para su funcionamiento, que se indiquen en los planos y detalles del proyecto y las indicaciones del Fiscalizador.

Unidad: U

Materiales mínimos: 	Lavamanos, llave de lavabo presmatic, tubo de abasto,  teflón, sifón y desague para lavabo, silicona de secado rápido.

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada:  	Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

Estructura Ocupacional D2 (Peón)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico en obras civiles)

Procedimiento de Trabajo:

- Los lavamanos cumplirán con las especificaciones de la norma NTE INEN 1571: Artefactos sanitarios. Requisitos.

- Su inspección muestreo y la aceptación o rechazo se efectuará de acuerdo a la NTE INEN 966. El constructor presentará las muestras, con el certificado del fabricante sobre el cumplimiento de las normas.

- Revisar el catálogo del fabricante para comprobar que se encuentren correctamente en su sitio los puntos de agua y el desagüe.

- Verificar las cantidades y calidades y condiciones de los materiales a emplear.

- En los sitios a instalarse, la obra civil y de acabados estará totalmente concluida.

- Verificar si el lavamanos es empotrado o de sobreponer, en cuyo caso se encontrará terminado el mueble o base de apoyo.

- Verificar que los ambientes donde se instalarán estas piezas tengan las seguridades del caso para evitar pérdidas.

- En el libro de obra se registran todos los trabajos ejecutados, las modificaciones o complementaciones, las pruebas realizadas y los resultados obtenidos, las reparaciones y nuevas pruebas.

- Todos los materiales ingresarán en cajas y embalajes originales sellados del fabricante, no se admitirá el ingreso de materiales sueltos, sin ubicación de su procedencia. Todos los materiales serán nuevos, sin huellas de uso anterior.

- Antes de la instalación se dejará correr agua en las instalaciones de agua potable, a las que se conecta el artefacto sanitario, para la eliminación de basuras y otros contenidos en las tuberías; igualmente se verificará con agua el buen funcionamiento del desagüe al que se conectará el artefacto sanitario.

- Control de los cuidados en la ejecución del rubro, el constructor dispondrá de los cuidados y protecciones requeridas para evitar daños en pisos, paredes, muebles y demás elementos del ambiente en el que se instala el artefacto sanitario.

- Para proceder a la instalación de piezas sanitarias en los ambientes de baños o áreas de servicio, estos sitios deben considerarse listos, es decir con pisos terminados, cerámicas colocadas, paredes pintadas, muebles instalados.

- Para la conexión de artefactos sanitarios se empleará un sellante que asegure los accesorios, como permatex o similar y cinta teflón; así como los empaques propios del fabricante.

- Se cuidará que al momento de instalar cada artefacto, el desagüe correspondiente esté limpio en su interior y circule el agua perfectamente.

- Para proceder con la instalación, se realizará un replanteo a lápiz en la pared, para centrar perfectamente el lavamanos en su sitio; dependiendo del modelo, se marcan las perforaciones para los pernos de fijación, se taladran y colocan los tacos; se cuidará la altura y nivelación correcta.

- Si va colocado en un mueble se marca el corte del tablero con la plantilla que facilita el fabricante; si se trata de un mueble fundido también se cuidará en dejar el espacio adecuado para insertar el lavamanos.

- Para una conexión correcta del lavamanos a la tubería de desagüe, se utilizará un acople de PVC de 32 mm que quedará pegado al tubo de desagüe; para la conexión de agua, se instalan las llaves angulares y mangueras de abasto.

- Al lavamanos se le ajusta la grifería y el desagüe con los respectivos empaques, luego se asegura el artefacto con los tacos y uñetas, o con el pedestal si es el caso, o a su vez con un sello de silicona sobre el mueble; es posible entonces conectar las tuberías de abasto a la mezcladora, así como el sifón al desagüe.

- Una vez fijo todo el artefacto se somete a varias pruebas de funcionamiento, procediendo a una inspección muy detenida para detectar fugas o defectos de funcionamiento; la existencia de fugas serán motivo de ubicación y reparación para proceder a una nueva inspección.

- Los ajustes de las partes cromadas, doradas, de acrílico u otras de la grifería, se realizarán con sumo cuidado y preferentemente a mano, con la utilización de paños de tela o esponja fina, para no dañar su acabado.

- Fiscalización realizará la aceptación o rechazo del lavamanos, verificando el cumplimiento de las normas, su correcta instalación, su buen funcionamiento y las condiciones en las que se concluye y entrega el rubro.

Medición y forma de pago:

La medición será de acuerdo a la cantidad real instalada en obra, verificada y aprobada por Fiscalización. Su pago será por Unidad (u).

### SUMINISTRO E INSTALACION DE URINARIO

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AK030 | Suministro e instalación de urinario |

Descripción:

Un sistema hidro sanitario se complementa y puede entrar en uso, con la instalación de las llaves de salida de agua o piezas sanitarias como es el urinario. El objetivo será la provisión e instalación de los urinario tipo quantun plus , con todos sus elementos para su funcionamiento, que se indiquen en los planos y detalles del proyecto y las indicaciones de la dirección arquitectónica y la fiscalización.

Unidad: Unidad.

Materiales mínimos: Urinario tipo quantun plus, llave presmatic para urinario incluye accesorios, teflón.

Equipo mínimo: Herramientas varias

Mano de obra mínima calificada:  	Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

Estructura Ocupacional D2 (Peón)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico en obras civiles)

Procedimiento de Trabajo:

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones

Requerimientos previos

Como acciones previas a la ejecución de este rubro se realizará:

- Revisión general de planos y especificaciones técnicas con verificación del tipo de piezas sanitarias a instalarse, identificando exactamente cada uno de los artefactos sanitarios y otros servicios requeridos; los urinarios cumplirán con las especificaciones de la norma NTE INEN 1571: Artefactos sanitarios. Requisitos. La grifería con las normas NTE  INEN: 602, 950, 967, 968, 969 y las establecidas ASTM en las referidas normas. Su inspección muestreo y la aceptación o rechazo se efectuará de acuerdo a la NTE INEN 966. El constructor presentará las muestras, con el certificado del fabricante sobre el cumplimiento de las normas. Fiscalización podrá solicitar su verificación, mediante ensayos en laboratorio, para su aprobación.

- Realizar un plan de trabajo para instalación de piezas sanitarias a ser aprobado por la fiscalización.

- Revisar el catálogo del fabricante para comprobar que se encuentren correctamente en su sitio el punto de agua y el desagüe.

- Disponer de una bodega con las debidas seguridades para almacenar estas piezas a cargo de una persona que mantenga un kárdex para control de entrada y salida de materiales; verificar las cantidades, calidades y condiciones de los materiales a emplear.

- Comprobar el buen funcionamiento de los desagües que se van a conectar, poniéndolo a trabajar con agua.

- Notificar a fiscalización el inicio y condiciones de ejecución de los trabajos.

- Verificar que los ambientes donde se instalarán estas piezas tengan las seguridades del caso para evitar pérdidas.

- Constatar la existencia del equipo y herramienta apropiada para ejecutar el trabajo, así como el personal calificado.

- Apertura del libro de obra, en el que se registran todos los trabajos ejecutados, las modificaciones o complementaciones, las pruebas realizadas y los resultados obtenidos, las reparaciones y nuevas pruebas.

Durante la ejecución

- Todos los materiales ingresarán en cajas y embalajes originales sellados del fabricante. No se admitirá el ingreso de materiales sueltos, sin ubicación de su procedencia. Todos los materiales serán nuevos, sin huellas de uso anterior.

- Verificar que la mano de obra sea la adecuada para trabajar en la instalación de piezas sanitarias.

- Como sellante se empleará cinta teflón y permatex o similares, previa prueba y aprobación de la fiscalización.

- Antes de la instalación, se dejará correr agua en las instalaciones de agua potable, a las que se conecta el artefacto sanitario, para la eliminación de basuras y otros contenidos en las tuberías; igualmente se verificará con agua el buen funcionamiento del desagüe al que se conectará el artefacto sanitario.

- Toda pieza sanitaria que se instale será anclada firmemente, cuidando su correcta alineación y presencia estética. Los elementos de fijación de los artefactos sanitarios serán los establecidos por el fabricante. en planos y a su falta los previstos por el constructor y aprobados por la fiscalización.

- Verificación del cumplimiento de recomendaciones de los fabricantes, en la instalación del artefacto y sus componentes.

- Limpieza del artefacto, limpieza de rejillas de grifería y desagües, después de pruebas previas del funcionamiento de agua y desagües.

- Verificación de estanquidad total de la instalación.

- Control de los cuidados en la ejecución del rubro: el constructor dispondrá de los cuidados y protecciones requeridas, para evitar daños en pisos, paredes, muebles y demás elementos del ambiente en el que se instala el artefacto sanitario.

Posterior a la ejecución

- Antes de dar por terminada la instalación de una pieza sanitaria se procederá a probar su funcionamiento, con una inspección muy detenida para observar si hay fugas de agua o filtraciones, en cuyo caso se hará la reparación correspondiente y se realizará una nueva inspección. La ubicación, los urinarios probados, sus novedades y resultados se anotarán en el libro de obra.

- Los urinarios ya aprobados se mantendrán con agua a la presión disponible en el sitio, para detectar fácilmente cualquier desperfecto que se produzca hasta la terminación de la obra.

- Proceder a cerrar los ambientes que tienen artefactos sanitarios ya instalados, a la circulación normal de los obreros.

- Fiscalización realizará la aceptación o rechazo del urinario instalado, verificando el cumplimiento de normas, su correcta instalación, su buen funcionamiento y las condiciones en las que se concluye y entrega el rubro. Igualmente se verificará el estado del ambiente en el que se instaló el artefacto sanitario: será perfectamente limpio, sin manchas en pisos, paredes, muebles puertas, cerraduras y demás elementos del ambiente. El constructor dispondrá realizar la limpieza final y cualquier arreglo por daños causados en la instalación del artefacto sanitario.

- Mantenimiento de todo el sistema, hasta la entrega - recepción de la obra.

Ejecución y complementación

Para proceder a la instalación de piezas sanitarias en los ambientes de baños o áreas de servicio, estos sitios deben considerarse listos, es decir con pisos terminados, cerámicas colocadas, paredes pintadas, muebles instalados. Se determinará el material necesario para una jornada de trabajo y se solicitará en bodega, el sobrante al final de la jornada será devuelto a bodega.

Para la conexión de agua con los artefactos sanitarios, se empleará un sellante que asegure una junta estanca como permatex y cinta teflón; así como los empaques propios del fabricante.

Se cuidará que al momento de instalar cada artefacto, el desagüe correspondiente esté limpio en su interior y escurra el agua adecuadamente.

Para instalar el urinario, se realizará un replanteo a lápiz en la pared, para centrar el urinario en su sitio; dependiendo del modelo, se marcan las perforaciones para los pernos de fijación, se taladran y colocan los tacos; se debe cuidar la altura y nivelación.

Al urinario se le ajusta el desagüe con los respectivos empaques, para seguidamente asegurar el artefacto con los tacos; es posible entonces conectar la grifería, así como el sifón de mínimo diámetro de 50 mm al desagüe.

Una vez fijo todo el artefacto se somete a una prueba de funcionamiento procediendo a una inspección muy detenida para detectar fugas o defectos de funcionamiento; la existencia de fugas serán motivo de ubicación y reparación para proceder a una nueva inspección.

Los ajustes de las partes cromadas, doradas u otras de la grifería se realizarán con sumo cuidado y preferentemente a mano, con la utilización de paños de tela o esponja fina, para no dañar su acabado.

Fiscalización realizará la aceptación o rechazo del urinario instalado, verificando el cumplimiento de normas, su correcta instalación, su buen funcionamiento y las condiciones en las que se concluye y entrega el rubro.

Medición y forma de pago:

La medición y pago se hará por “Unidad” de urinario instalado, con todo el sistema de fijación, acoples y grifería, verificados en obra y con planos del proyecto.

### SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE BANOS ( DISPENSADOR DE PAPAEL, DISPENSADOR DE JABON , SECADOR DE MANOS)

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AK002 | Suministro e instalación de accesorios de baños (dispensador de papel, jabón y secador de manos) |

Descripción:

Son accesorios que se instalaran en los diferentes baños, o donde indique el fiscalizado y los planos.

Unidad: U

Materiales mínimos: Dispensador de papel 12.5x27.5x27 cm, dispensador de jabón  de acero 1000 ml, secador de manos eléctrico con sensor de  encendido automático de 250x238x230 mm.

Equipo mínimo: Herramientas varias

Mano de obra mínima calificada:  	Estructura Ocupacional D2 (Técnico electromecánico de construcción)

Estructura Ocupacional D2 (Peón)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico en obras civiles)

Medición y forma de pago:

La medición y pago se hará por “Unidad” de accesorios instalado, con todo el sistema de fijación,

### SUMINISTRO E INSTALACION DE  BARRA DE APOYO ABATIBLE DE ACERO INOXIDABLE PARA BANOS DE PERSONAS DE CAPACIDADES DIFERENTES

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AK032 | Suministro e instalación de barras de apoyo abatible de acero inoxidable para baños de personas de capacidades diferentes |

Descripción:

Este trabajo consiste en el suministro y colocación de la barra metálica de acero inoxidable con acabado texturizado para evitar deslizamientos  de longitud 72.50 x 19.40 cm y de diámetro 3.18 cm y espesor  de 1.2 mm tipo BRIGGS o similar.

No se aceptarán tubos abollados, rayados o con cualquier defecto.

Se instalarán de acuerdo a la especificación del proveedor.

Unidad: U.

Materiales mínimos: Barra de apoyo abatible de acero inoxidable d=3.18 cm, tornillos autoperforantes.

Equipo mínimo: Herramientas varias.

Mano de obra mínima calificada: Estructura Ocupacional D2 (Albañil)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico en obras civiles)

Medición y forma de pago:

La medición y pago se lo hará por unidad de tubo colocado, verificado y aprobado por Fiscalización su correcta instalación.

### SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA ELECTRICA

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 584002 | Suministro e instalación de ducha eléctrica |

Descripción:

Este trabajo consiste en el la instalación de ducha eléctrica a 127 voltios tipo FV.

Unidad: (u)

Equipo Mínimo: Herramientas varias.

Materiales: Ducha eléctrica de 127v, tipo FV, llave de ducha tipo cromo, codo PVC ½” termofusion, tubería PVC termo fusión ½”, teflón.

Mano de Obra Mínima Calificada:	Estructura Ocupacional E2 (Peón).

Estructura Ocupacional D2 (Plomero).

Estructura Ocupacional C2 (Técnico en obras civiles)

Procedimiento del Trabajo:

La instalación de una ducha eléctrica consiste en la conexión a la fase, neutro y tierra respectivamente en cada uno de los cuartos de baño, previa instalación de las tuberías de agua.

Medición y forma de pago:

La medición y pago se realizará por unidad instalada cuando se encuentre funcionando correctamente, aprobado y con el visto bueno del Fiscalizador de la obra, al precio estipulado en el contrato.

### COLOCACION DE CIELO RASO INCLUYE AISLAMIENTO TERMICO

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AK034 | Colocación de cielo raso incluye aislamiento térmico. |

Descripción:

Son todas las actividades que se requieren para la instalación del cielo raso de estructura metálica y planchas gypsum e=12.7 mm, además se colocara Aislamiento térmico con esferas de polietileno expandido de espesor 5 cm.

El objetivo será la colocación del cielo raso en los sitios y con el diseño que se indique en planos del proyecto, detalles constructivos, dirección arquitectónica o por fiscalización. Este cielo raso permite cubrir la estructura e instalaciones vistas, así como la facilidad de desmontarlo y reinstalarlo posteriormente.

Unidad: m2

Materiales mínimos: Cielo raso gypsum 12,7 mm, tornillo LH de 8062 8-18x5/8” para estructura, tornillo 1 1/8” BH (8112) para gypsum, omega furing cannel 22x62x0.45, ángulo metálico de 22x18x0.45 mm,  de acero galvanizado que cumpla la norma ASTM 653, canal de carga 11x40 mm, cinta de junta de gypsum, pintura, aislamiento térmico con esferas de polietileno expandido e=5 cm

Equipo mínimo: Herramientas varias, andamios

Mano de obra mínima calificada: Estructura Ocupacional C2 (Técnico en obras civiles)

Estructura Ocupacional D2 (Albañil)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Técnico electromecánico de construcción)

Procedimiento de Trabajo:

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones:

Requerimientos previos

- Revisión de los planos del proyecto, determinación de los sitios a colocar el cielo raso.

- Modulación y diseño de colocación: planos de detalle.

- Planificar la colocación del cielo raso cuando se haya concluido los trabajos de albañilería que puedan mancharlo o deteriorarlo y todas las instalaciones que queden sobre el cielo raso, probadas y concluidas.

- Modelo y muestra de la plancha y estructura aprobada por la dirección arquitectónica y fiscalización. Certificado de características técnicas de material acústico y de los perfiles metálicos. En obra se dispondrá de la cantidad suficiente de material para la ejecución y terminación del rubro.

- Niveles y cotas determinados en el proyecto.

- Terminación de la estructura de edificación que soportará el cielo raso.

- Trabajos de pintura de paredes: sellado y primera mano concluida.

- Sistema de andamios y otros auxiliares para colocación de cielo raso.

- Protección y uso de mascarillas y guantes para los obreros que manejan las planchas de fibra mineral.

- Indicación de Fiscalización que se puede iniciar con el rubro.

La placa de yeso será de color blanco, tendrá un espesor mínimo de 12.7 mm, y se colocará bajo la estructura metálica. Previa a su colocación deberá someterse a la aprobación de la Fiscalización.

Durante la ejecución:

Se colocarán las placas de yeso de acuerdo a los detalles constructivos, luego de colocar los rieles de Aluminio, sujetadas con alambre galvanizado mínimo # 18, previamente deberá solucionarse las Instalaciones eléctricas respectivas, luminarias especificadas, etc.

El contratista ejecutará los trabajos que resulten necesarios para la ejecución de los cielorrasos, de acuerdo a los planos, especificaciones, necesidades de obra y reglas de arte severamente observadas.

La omisión de algún trabajo y/o detalle en la documentación no justificará ningún otro cobro suplementario y su provisión y/o su ejecución deberán estar contemplado e incluido en la propuesta original.

Todos los trabajos deberán ser realizados por personal idóneo que presente antecedentes en tareas similares.

El contratista respetará las características de materiales y terminaciones establecidas en la documentación contractual y licitatoria y en caso obligado de modificación y/o reemplazo deberá requerir la previa autorización del organismo pertinente.

Antes de proceder a la fabricación de los elementos y/o montaje, deben presentarse muestras del material y forma de colocación para la aprobación de la Fiscalización de Obra, debiendo verificar en obra todas las medidas y trabajando en absoluta coordinación con los demás gremios. El Contratista será exclusivamente responsable de los gastos que se originen en caso de rechazarse trabajos realizados sin dicha aprobación. Se deja establecido que salvo casos indispensables debidamente comprobados, no podrán quedar a la vista clavos, tornillos u otros elementos de fijación. El Contratista deberá prever módulos, paneles, franjas, etc. desmontables en los lugares donde oportunamente se lo indique la Inspección, para acceso a las instalaciones.

El Contratista estará obligado a ejecutar y considerar incluidos en su oferta todos aquellos trabajos que aunque no se encuentren especificados en la presente documentación, resulten necesarios para la terminación correcta y completa de los trabajos de acuerdo a los fines a que se destinan, teniendo especial cuidado en la solución de todos los encuentros y cielorrasos propiamente dichos con elementos que se incorporan al mismo (parlantes, difusores, inyectores, artefactos de iluminación, carpinterías, perfilerías, etc.).

Posterior a la ejecución

- Fiscalización determinará las tolerancias y ensayos a la entrega y aprobación del rubro.

- Se verificará los niveles, alineamientos, horizontalidad y otros.

- Limpieza de todo desperdicio en el área utilizada.

- Colocación de lámparas, louvers, acrílicos y elementos similares (no son parte del rubro).

- Protección y mantenimiento hasta el momento de entrega de la obra concluida.

- No se permitirá cargar al cielo raso con instalaciones, lámparas y/o similares, ya que la estructura es auto soportante.

Medición y forma de pago:

La medición se la hará por unidad de superficie y su pago por metro cuadrado (m2) de cielo raso perfectamente instalado y verificado en sitio y con los planos del proyecto, a conformidad de Fiscalización y la Entidad Contratante.

Estos precios y pagos constituyen la compensación total por el suministro, transporte, mezclado y colocación de todos los materiales requeridos para su construcción, así como también por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarias para la realización completa de los trabajos.

### COLOCACION DE PLACAS DE FIBROCEMENTO

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AK035 | Colocación de placas de fibrocemento |

Descripción:

Son todas las actividades que se requieren para la instalación de fibrocemento e=10 mm, sobre perfiles de cubierta interior

Unidad: m2

Materiales mínimos: Placas de fibrocemento 10 mm, Tornillo LH punta de broca 8062 8-18x 5/8 RV c/10unid

Equipo mínimo: Herramientas varias, andamios

Mano de obra mínima calificada: Estructura Ocupacional C2 (Técnico en obras civiles)

Estructura Ocupacional D2 (Albañil)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Técnico electromecánico de                                    construcción)

Procedimiento de Trabajo:

Sobre la estructura metálica se colocara planchas de fibrocemento con tornillos.

Medición y forma de pago:

La medición se la hará por unidad de superficie y su pago por metro cuadrado (m2), a conformidad de Fiscalización y la Entidad Contratante.

Estos precios y pagos constituyen la compensación total por el suministro, transporte, mezclado y colocación de todos los materiales requeridos para su construcción, así como también por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarias para la realización completa de los trabajos.

### FILOS DE FIBROCEMENTO

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AK036 | Filos de fibrocemento de fibrocemento |

Descripción:

Son todas las actividades que se requieren para la instalación de fibrocemento e=10 mm, sobre perfiles de cubierta interior

Unidad: Metro

Materiales mínimos: Placas de fibrocemento 10 mm, Tornillo LH punta de broca 8062 8-18x 5/8 RV c/10unid, empaste de interiores, pintura

Equipo mínimo: Herramientas varias, andamios

Mano de obra mínima calificada: Estructura Ocupacional C2 (Técnico en obras civiles)

Estructura Ocupacional D2 (Albañil)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Técnico electromecánico de construcción)

Procedimiento de Trabajo:

Se colocara en los claros entre la mampostería de bloque y la estructura metálica y placas de fibrocemento,  para luego empastar y pintar.

Medición y forma de pago:

La medición se la hará por unidad de superficie y su pago por metro cuadrado (m2), a conformidad de Fiscalización y la Entidad Contratante.

Estos precios y pagos constituyen la compensación total por el suministro, transporte, mezclado y colocación de todos los materiales requeridos para su construcción, así como también por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarias para la realización completa de los trabajos.

## CARPINTERIA METALICA Y DE ALUMINIO Y VIDRIO

### PUERTAS CON REJAS METALICAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AJ031 | Puertas con rejas metálicas, según especificaciones |

Descripción:

Este trabajo corresponde al suministro y colocación de las puertas  de acuerdo a detalles y diseño en los planos arquitectónicos.

Unidad: m2

Materiales Mínimos: Puerta metalica de tubo estructural de 60x60x2 mm y  tubo metálico estructural de  60x40x1.5 mm,  suelda, pintura esmalte-diluyente, según detalle.

Equipo mínimo: Herramientas varias. Equipo de suelda. Equipo de pintura

Mano de obra mínima calificada:  	Estructura Ocupacional D2 (Técnico electromecánico de construcción)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico en obras civiles)

Procedimiento de Trabajo:

Puerta industrial manual de uso intensivo y mínimo mantenimiento, cumpliendo las más estrictas normativas de seguridad y todas las normativas vigentes, diseñada para durar muchos años y para no provocar accidentes

El marco de la hoja está fabricado de tubo cuadrado estructural de 60x60x2mm; al igual que el tubo inferior y las rejas verticales será de tubo rectangular estructural de 60x40x1.5 mm, pintadas con anticorrosivo y esmalte.

Medición y forma de pago:

La forma de pago será por m2 de puerta colocada y aprobada por fiscalización, al precio unitario establecido en el contrato.

### PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO, SEGÚN ESPECIFICACIONES

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AJ033 | Puertas de aluminio y vidrio, según especificaciones |

Descripción:

Se refiere esta especificación al suministro e instalación de las puertas, que se construirán en aluminio con la forma, dimensiones y localización que se indican en los planos arquitectónicos.

Encierra todas las actividades que se requieren para la fabricación y colocación de puertas de aluminio  natural en la que se incluye el marco, cerradura, bisagras y tapa marcos.

Unidad: m2

Materiales mínimos: Puerta de aluminio y vidrio claro de 6 mm, cerradura de manija cromada tipo CESA o similar.

Equipo mínimo: Herramientas varias.

Mano de obra mínima calificada:  	Estructura Ocupacional D2 (Técnico electromecánico de construcción)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico en obras civiles)

Procedimiento de Trabajo:

Los perfiles serán de primera calidad, de la línea Cedal o similar. De los siguientes tipos:

A - Perfil solido

Es aquel cuya sección transversal no tiene ningún espacio vacío, o sea que está completamente circunscrita por metal.

B - Perfil semitubular

Es aquel cuya sección transversal tiene espacios vacíos parcialmente circunscritos por metal y en los cuales la relación entre área y la longitud de la garganta es crítica.

C - Perfil tubular

Es aquel cuya sección transversal tiene un espacio vacío totalmente circunscrito

Antes de su fabricación, el CONTRATISTA deberá rectificar las medidas reales de los vanos. No se aceptará ninguna separación entre el muro y el perfil. Cualquier rectificación o embone que pueda requerirse la ejecutará el CONTRATISTA por su cuenta.

Las puertas se entregarán con dos llaves cada una; cada par de llaves se proveerá de una ficha explicativa de la puerta correspondiente. La forma, dimensiones y localización de estas puertas se indican en los planos de plantas y de detalles.

Previo al inicio de éste rubro:

    - Verificación de las dimensiones de los vanos, acordes con las dimensiones determinadas en planos.

    - Coordinación y unificación de medidas en la construcción de puertas.

    - Presentación de muestras del aluminio a utilizar, con certificado del fabricante o de un laboratorio calificado

    - Verificación y ajuste de medidas en obra, previo el inicio de la fabricación.

    - Trabajos de albañilería e instalaciones: terminados.

    - Revestimiento y/o pintura de paredes: por lo menos aplicada una mano.

    - Verificación de que el masillado y/o recubrimiento del piso se encuentre concluido.

Fiscalización acordará y aprobará estos requerimientos previos y los adicionales que estime necesarios antes de iniciar el rubro. De requerirlo, el constructor a su costo, deberá presentar una muestra completa de la puerta, para verificar la calidad de la mano de obra, de los materiales y de la ejecución total del trabajo, la que podrá ser sometida las pruebas, tolerancia y ensayos de las normas.

Durante la ejecución:

    - Control de calidad del ingreso de los materiales: Las piezas de aluminio ingresarán preparadas, con los cortes y perforaciones requeridos.

    - La desviación de la escuadra de las hojas será de máximo 2 mm.

    - Control de la colocación mínima de tres bisagras por cada hoja de puerta.

    - Cuidados generales para no maltratar, rayar o destruir los perfiles.

    - Limpieza de grasas, polvos y retiro de toda rebaba.

    - Cuidados en el transporte de la puerta fabricada: protegerlas evitando el rozamiento entre estas y en caballetes adecuados para la movilización.

INSTALACIÓN:

- Alineamiento aplomado y nivelación del marco de puerta al insertarlo para sujeción.

- Comprobación de niveles, alineamientos y otros una vez concluida la instalación del marco de puerta.

- Recorte y colocación del vidrio, según especificación del presente documento.

- Colocación de las hojas de puerta con ensamble de las bisagras: verificación del espaciamiento, nivelación y buen funcionamiento de la bisagra.

- Limpieza de polvos, rebaba, manchas y otros.

- Sellado interior y exterior con un cordón de silicón de 3 mm, en todo el contorno de contacto entre el marco de puerta y el vano. Los enlucidos serán secos, limpios, sin grasa u otros que impidan la buena adherencia del silicón.

- Cualquier abertura mayor entre el vano y la puerta, será rectificada, retirando la puerta y rellenando la abertura, con masilla de cemento y aditivo pegante, que garantice su estabilidad.

Posterior a la ejecución:

Fiscalización realizará la recepción y posterior aprobación o rechazo del rubro ejecutado, para lo cual se observarán las siguientes indicaciones:

- Las puertas serán perfectamente instaladas, ajustadas a los vanos, sin rayones u otro desperfecto visible en la perfilería de aluminio.

- Verificación de sistemas de fijación, bisagras, y otros instalados.

- Los perfiles corresponderán a los determinados en esta especificación,  estarán limpios, libres de grasa, manchas de otros materiales.

- El sellado exterior con silicón o masilla elástica, será verificado luego de colocado el vidrio, con pruebas de chorro de agua y no existirá filtración alguna.

- Las uniones entre perfiles, no tendrán abertura alguna.

- Verificación de la nivelación, plomo y holgura de la hoja de puerta en relación al marco y piso.

- Mantenimiento y limpieza de la puerta, hasta la entrega de la obra.

Cerradura de manija tipo Cesa o similar, acabado cromo

Son elementos de aluminio que se sujetan por lo general a la estructura de la puerta de tal manera que el peatón no se choque con el vidrio y que éste no se rompa. El alto, por lo general, es de 0.8 a 1.00 m de altura.

Reunirán en cualquier caso, condiciones de primera calidad en lo que respecta a resistencia, sistema, duración y eficiencia en su aplicación, presentación y acabado de sus elementos constitutivos y responderán a lo especificado en las planillas de carpintería.

Medición y forma de pago:

La medida de pago de esta actividad es m2 de puerta suministrada y correctamente instalada y aceptada por la Fiscalización. El pago se hará a los precios unitarios estipulados en el Formulario de la Propuesta, en este valor están incluidos todos los materiales definidos en esta especificación y en los planos, mano de obra de fabricación y montaje, equipos, andamios, herramientas, transporte horizontal y vertical, retiro de sobrantes al botadero autorizado y demás actividades necesarias para la correcta fabricación e instalación.

### PUERTAS DE MADERA TAMBORADA (0.80-1.00 X 2,10 M)

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AJ030 | Puertas de madera tamborada (0.80-1.00x2.10 m) |

Descripción:

Serán todas las actividades que se requieren para la fabricación y colocación de puertas de madera tamboradas en la que se incluye el marco, bisagras.

El objetivo será la construcción e instalación de todas las puertas de madera tamboradas, que se indiquen en planos del proyecto, detalles constructivos y las indicaciones de la dirección arquitectónica y fiscalización.

Unidad: unidad (u).

Materiales mínimos: Puerta tamborada con tablero triplex enchapado e=5.2mm y marco de madera de seike, incluye tapa marcos, pintura color base y acabado de laca catalizada al acido color blanco  mate incluye cerradura de manija cromada tipo CESA o similar.

Equipo mínimo: Herramientas varias, taladro.

Mano de obra mínima calificada: Estructura Ocupacional D2 (Carpintero)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico en obras civiles)

Procedimiento de Trabajo:

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones

Requerimientos previos

- Previo al inicio de éste rubro se verificarán los planos del proyecto y de detalles e igualmente los vanos en los cuales se colocará éstas puertas.

- Verificación de las dimensiones de los vanos, acordes con las dimensiones determinadas en planos. Coordinación y unificación de medidas en la construcción de puertas.

- Presentación de muestras de la madera a utilizar, con certificado del fabricante o de un laboratorio calificado, sobre sus características técnicas y porcentaje de humedad. El revestimiento de madera contrachapada cumplirá con la Norma NTE INEN 900. Tableros de madera contrachapada corriente. Requisitos. El contenido de humedad de la madera contrachapada será de un mínimo del 5% y un máximo del 15%. El contenido de humedad de la madera para estructura de la hoja y marcos será del 12% con una tolerancia del +/- 1%. Fiscalización podrá solicitar nuevos ensayos para la aprobación de las muestras.

- No se permite la mezcla de especies de madera en una puerta, con excepción de la madera contrachapada.

- La madera será tratada y preservada de tal forma que permita aplicar el acabado que se determine para estas puertas.

- Las piezas de madera deberán ingresar con los cortes y perforaciones necesarios para la utilización en obra, evitando realizar éstos trabajos con la madera ya tratada.

- Madera limpia de rebaba, polvo u otras sustancias que perjudiquen el tratamiento del preservador.

- Verificación y ajuste de medidas en obra, previo el inicio de la fabricación.

- Trabajos de albañilería e instalaciones: terminados.

- Revestimiento y/o pintura de paredes: por lo menos aplicada una mano.

- Verificación de que el masillado y/o recubrimiento del piso se encuentre concluido.

Fiscalización acordará y aprobará estos requerimientos previos y los adicionales que estime necesarios antes de iniciar el rubro.  De requerirlo, el constructor a su costo, deberá presentar una muestra completa de la puerta, para verificar la calidad de la mano de obra , de los materiales y de la ejecución total del trabajo, la que podrá ser sometida las pruebas, tolerancia y ensayos de las normas.

Durante la ejecución

- Control de calidad del ingreso de los materiales: El espesor del tablero de madera contrachapada tendrá una tolerancia del 5%. Muestreo y aprobación de los tableros contrachapados, según indicaciones de la norma NTE INEN 900. Tableros de madera contrachapada corriente. Requisitos. Las piezas de madera sólida ingresarán preparadas, con los cortes y perforaciones requeridos antes del tratamiento inmunizante, con la humedad exigida, la variación en su espesor y dimensiones no será mayor a +/- 2 mm, perfectamente rectas, sin fallas en sus aristas y caras vistas. Fiscalización podrá solicitar nuevas pruebas del material ingresado, para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. En el caso de fabricación en taller o fábrica, su verificación se realizará en los mismos.

- El espesor mínimo de la hoja de puerta será de 38 mm, con una tolerancia de +/- 0.1 mm.

- La tolerancia para hojas de puerta, será de +/- 5 mm.  en ancho o en altura.

- Dimensiones y tolerancias para hojas y marcos de puerta se regirá a lo especificado en la Tabla 1, de la NTE INEN 1995. Puertas de madera. Requisitos.

- El alabeo de las hojas será igual o inferior a 6 mm.

- La desviación de la escuadría de las hojas será de máximo 2 mm.

- La curvatura de las puertas será máximo de :

En sentido de los largueros	Para hojas	6 mm.		Para marcos	3 mm.

En sentido de la testera				2 mm.				2 mm.

- Los tipos de ensamble permitidos serán: espiga - hueco y hueco - tarugo.

- Sujeción de la madera contrachapada con pegamento de madera y clavos sin cabeza y perdidos.

- Verificación del sistema de ventilación interna de la hoja de puerta: los bastidores superior, inferior y centrales, tendrán dos perforaciones de 4 mm de diámetro.

- Para muestreo y aprobación de la puerta elaborada se regirá a la Tabla 2 de la NTE INEN 1995. Puertas de madera. Requisitos.

- La madera sólida puede presentar nudos sanos y adherentes, siempre que no superen un diámetro de 10 mm. en caras vistas. La suma de diámetros de los nudos no será mayor de 20 mm. por cada metro lineal de altura de puerta.

- Alineamiento,  nivelación y verificación del aplomado de largueros del marco al insertarlo para sujeción.

- Verificación de la ubicación y distribución de tornillos y taco fisher para sujetar marcos. Mínimo de seis puntos de sujeción para largueros del marco. Uso de tarugos de madera para perder la cabeza de tornillos en marcos.

- Control de la colocación mínima de tres bisagras por cada hoja de puerta.

- Cortes a 45 grados, en las uniones de esquinas de tapamarcos. No se permitirá uniones entre tramos libres.

Posterior a la ejecución

Fiscalización realizará la recepción y posterior aprobación o rechazo del rubro ejecutado, para lo cual se observarán las siguientes indicaciones:

- Verificación de los resultados de ensayos de la humedad de la madera.

- Verificación de la nivelación, plomo y holgura de la hoja de puerta en relación al marco y piso.

- Pruebas de resistencia a la inmersión en agua según norma NTE INEN 1994: Puertas de madera. Ensayos.

- Verificación de dimensiones y tolerancias para hojas y marcos de puerta se regirá a lo especificado en la Tabla 1, de la NTE INEN 1995. Puertas de madera. Requisitos.

- Marcos y hoja de puerta, perfectamente lijados, sin defectos visuales, listos para recibir el acabado especificado.

- Mantenimiento y limpieza de la puerta, hasta la entrega de la obra.

Ejecución y complementación

Cumplidos los requerimientos previos, aprobadas las muestras y los materiales, el constructor verificará las medidas de los vanos en obra para realizar los ajustes necesarios. Se procederá a dar el tratamiento de preservación a la madera compacta.

Para la elaboración de la estructura de hoja y marco de puerta se ha de utilizar en forma única el sistema de ensamble espiga - hueco y hueco - tarugo. Todas las tolerancias, dimensiones mínimas y especificaciones de elaboración de puertas se han de regir a lo estipulado en la norma NTE INEN 1995. Puertas de madera. Requisitos. El revestimiento con madera contrachapada, será con pegamento y clavos sin cabeza y perdidos. En su estructura se incluirá a ambos lados, el refuerzo para la colocación de la cerradura. Fiscalización aprobará la elaboración de la hoja, marco y tapamarcos, para continuar con la colocación de la misma.

El constructor verificará que el vano se encuentra listo para recibir la instalación de la puerta. En cada larguero del marco se realizará una distribución de dos puntos de sujeción en el ancho del marco y de la siguiente manera: uno a 200 mm del piso terminado, otro a 200 mm del dintel o marco superior y el tercero en el centro de éstas dos sujeciones. En los puntos de sujeción del marco con la mampostería, ya sea de bloque, ladrillo o panel prefabricado de hormigón, sea ha de prever la fundición de tramos de hormigón simple de f´c= 140 kg./cm2, de tal forma que permita la mejor adherencia del taco fisher Nº 10 y tornillo de madera de 75 mm. La penetración de la cabeza del tornillo en el marco será por lo menos 8 mm con lo que se permita la fijación y taponamiento con un tarugo del mismo tipo de madera. El marco superior será sujeto en forma idéntica a la de los largueros, con la siguiente distribución: dos tornillos en el ancho del marco y a 200 mm de cada uno de los extremos.

Una vez instalado el marco, debidamente aplomado y nivelado, se procederá con la colocación de la hoja de puerta la que debe llevar un mínimo de tres bisagras por cada hoja. La colocación del tapamarco será efectuada por medio de clavos sin cabeza, sujetos al marco de la puerta. Todos los cortes - uniones de los tapamarcos serán a 45 grados y sin espaciamientos en la unión.

Los marcos de las puertas serán de madera Seike y no se permitirá tipos de cambio de madera del escogido, sino previa autorización de la fiscalización; las escuadras, batidos, artistas, empalmes, etc., serán perfectos no admitiéndose ninguna tolerancia por defecto de las mismas.

Todas las piezas de madera serán enteras, no permitiéndose aumento u otro tipo de reparación. El ancho de los marcos estará de acuerdo al espesor de las paredes.

Fiscalización realizará la aprobación o rechazo, ya sea parcial o total del rubro, con las tolerancias y pruebas de las condiciones en las que se entrega la puerta instalada.

El tarjetero  tendrá las siguientes características (h=0.90)

- Vidrio esmerilado de 4mm

- Tira de madera Seike de 4*5 anclada a tabique mediante tornillos autoroscantes acabado (laca catalizada al acido), color blanco mate.

- Tirilla de madera 1.5x1.5 cm a ambos lados.

La cerradura será de manija tipo cesa o similar, de acabado tipo cromado, instalada a 0,80 a 1m de altura en la estructura de la puerta; deberá comprobarse su correcta instalación y funcionamiento por el Fiscalizador.

Medición y forma de pago:

La medición y pago se lo hará por unidad, de acuerdo con el tamaño de la puerta fabricada e instalada, verificando la cantidad realmente ejecutada que deberá ser comprobada en obra y con los planos del proyecto.

Estos precios y pagos constituyen la compensación total por el suministro, transporte, colocación de todos los materiales requeridos para su construcción, así como también por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas necesarias para la realización completa de los trabajos.

### PUERTAS METALICA DE TOOL, SEGÚN ESPECIFICACIONES

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AJ032 | Puertas metálica de tool, según especificaciones |

Descripción:

Se refiere esta especificación al suministro e instalación de puertas metálicos , que se construirán en tool galvanizado doblado con marco de perfil en L 50x50x3mm con la forma, dimensiones y localización que se indican en los planos arquitectónicos. Y las puertas se construirán con tool 1.4 mm y tubo 2x1” 1.5 mm y cerradura de pomo.

Encierra todas las actividades previas al suministro y colocación de paneles de tool galvanizado, los cuales serán fabricados en taller metalúrgico, luego ya en obra se procederá al montaje (lijado, soldadura y pintado)

Unidad: unidad (u)

Materiales mínimos: Puertas de Tool galvanizado e=1.4 mm y marco de perfil en L 50x50x3mm, tubo de 2x1”, espesor de 1.5 mm, suelda, pintura anticorrosiva, diluyente, cerradura de pomo.

Equipo mínimo: Herramientas varias, equipo de suelda, equipo de pintura

Mano de obra mínima calificada:  	Estructura Ocupacional D2 (Técnico electromecánico de construcción)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico en obras civiles)

Procedimiento de Trabajo:

- Se utilizará la plancha de tool galvanizado de espesor de 2mm para fabricar las piezas, especificadas en los detalles y planos arquitectónicos, los cuales serán cortadas, dobladas y pintadas en talleres de metalúrgicos. Se entiende que de no existir una norma de calidad para el producto, el Constructor escogerá lo mejor del mercado nacional.

CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS, APROBACIONES

Requerimientos previos

- Revisión de los diseños a ejecutar y los planos de detalle del proyecto: complementación y definición.

- En obra se verificará las medidas reales para fabricación.

- Muestra y aprobación de fiscalización del tol y otros materiales a ser utilizados.

- Equipo y herramienta adecuada en buenas condiciones para el trabajo requerido.

- Mano de Obra Mínima Calificada y elaboración de un sistema de protección y seguridad para los obreros instaladores.

- Comprobación de niveles y cotas determinados en el proyecto.

- Aplicación de recubrimiento o pintura anticorrosiva, si las especificaciones del proyecto lo solicitan.

- Elaboración de muestras de los elementos y soportes.

- Sistema de andamiaje y sustentación.

- Indicación de Fiscalización que se puede iniciar con el rubro.

Durante la ejecución

- Verificación de medidas de los elementos, dobleces, ángulos, alineaciones, traslapes, remaches y uniones.

- Control de la impermeabilización entre uniones y en traslapes.

- Verificación de la elaboración de soportes de  pletina, de acuerdo con el sistema constructivo y forma de colocación preestablecida.

Posterior a la ejecución

- Pruebas de funcionamiento de los elementos instalados.

- Fiscalización determinará las tolerancias y ensayos a la entrega y aprobación del rubro.

- Verificación de pendientes, niveles, alineamientos y otros.

- Limpieza de desperdicios que puedan quedar en los paneles.

Ejecución y complementación

La ejecución y colocación de paneles metálicos en tol galvanizado, es un proceso posterior a la elaboración de mamposterías, por lo que el contratista verificará el momento adecuado para la fabricación y posterior colocación de estos paneles.

Las medidas desarrolladas de paneles serán moduladas con las dimensiones comerciales de las planchas de tol galvanizado. Previa la verificación de medidas en obra y con los planos de detalle y complementarios desarrollados en obra, se procederá a su fabricación. Los cortes de la plancha de tol serán efectuados con cortadora mecánica y adicionalmente para cortes de pequeña dimensión se utilizará tijera. Los dobleces que se requieran deben ser efectuados con dobladora mecánica. La unión de todos los elementos será  traslapada en un mínimo de 10 mm y con suelda (en toda la longitud de la unión y superficie del traslape) y fijados con remaches.

De prever el proyecto, el pintado de elementos de tol galvanizado, este se efectuará posterior a su fabricación y previa su colocación, siguiendo las instrucciones del fabricante de la pintura o las determinadas por la dirección arquitectónica y la fiscalización.

Medición y forma de pago

La medición será en unidad de superficie y su pago será por m2  de puerta fabricado e instalado, verificado en obra y con planos del proyecto. Incluye los sistemas de fijación, funcionamiento, seguridad e impermeabilización.

### VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO e=6 mm FIJO, SEGÚN ESPECIFICACIONES

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AJ029 | Ventana de aluminio y vidrio e=6 mm fijo, según especificaciones |

Descripción:

Serán todas las actividades que se requieren para la fabricación e instalación de ventanas con módulos fijos en perfiles de aluminio, con todos los sistemas de fijación, anclaje y seguridad que se requiere, y que son de acceso público en el mercado. Los diseños a aplicase son los que se señalen en los planos del proyecto, detalles de fabricación e indicaciones de la Dirección Arquitectónica o Fiscalización.

Unidad: m2

Materiales mínimos: Ventana de perfiles de aluminio según planos de detalle tipo CEDAL o similar con vidrio claro 6mm, silicona.

Equipo mínimo: Herramientas varias.

Mano de obra mínima calificada:  	Estructura Ocupacional D2 (Técnico electromecánico de construcción)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico en obras civiles)

Procedimiento de Trabajo:

    - La dimensión de los vanos serán los determinados en los planos, verificados en obra antes del inicio de los trabajos.

    - Se deben presentar muestras aprobadas de los perfiles a utilizar, seguridades, ruedas y otros materiales complementarios, presentados por el constructor, con la certificación del fabricante de las especificaciones y características técnicas de los materiales. Fiscalización podrá solicitar los ensayos y pruebas en un laboratorio calificado, para su verificación.

    - Los perfiles de aluminio serán limpios de rebaba, grasas u otras sustancias que perjudiquen la fabricación de las ventanas; rectos, de dimensiones, color y espesor constantes.

    - Verificación y ajuste de medidas en obra, previo el inicio de la fabricación. La ventana tendrá la forma y dimensión del vano construido.

    - Se debe verificar el ancho máximo de la hoja corrediza, conforme recomendaciones de los fabricantes.

    - Utilización de escuadra y otras herramientas necesarias para medidas de ventanas.

    - Descuentos máximos en las medidas de fabricación de ventanas corredizas: del marco con relación al vano: - 3 mm, y de las hojas fijas y corredizas.

    - El constructor elaborará una muestra de ventana para aprobación de la dirección arquitectónica y fiscalización, en la que se verifique: funcionamiento de las hojas corredizas, calidad de los materiales, la mano de obra y de la ejecución total del rubro.

    - Fiscalización podrá verificar las instalaciones de la fábrica o taller, la maquinaria y herramienta existentes, la experiencia de la dirección técnica, mano de obra y podrá solicitar su cambio, para garantizar la correcta ejecución de los trabajos.

Previo a la instalación:

- Elaboración y culminación de dinteles.

- Elaboración de mampostería y enlucido u otro recubrimiento concluido.

- El enlucido o recubrimiento de otro tipo del cielo raso, se encontrará terminado.

- Verificación y sacado de filos y bordes de ventanas.

- Colocación de tuberías para instalaciones de alarmas y otras, que vayan bajo los perfiles.

- Verificación del sistema de andamios y seguridad de los obreros.

Durante la Instalación:

- Alineamiento aplomado y nivelación del marco de ventana al insertarlo para sujeción.

- Distribución y perforación de los perfiles de aluminio, en los sitios de colocación de tornillos de anclaje, con máximo espaciamiento de 400 mm.

- Perforación de la mampostería para sujeción con taco fisher y tornillo de cabeza avellanada de mínima longitud de 1 ½ pulgada.

- Comprobación de niveles, alineamientos y otros una vez concluida la instalación del marco de ventana.

- Insertar hojas fijas y sujetarlas con tornillos auto roscantes al marco de ventana.

- Colocación de hojas corredizas: verificación de fácil rodamiento y sujeciones de seguridades y tiraderas.

- De requerirlo, colocar topes para la máxima abertura de la hoja corrediza.

- Perforación con broca de 6 mm. de la aleta exterior del riel inferior, para drenaje de agua.

- Limpieza de polvos, rebaba, manchas y otros.

Fiscalización.- realizará la recepción y posterior aprobación o rechazo del rubro ejecutado, para lo cual se observarán las siguientes indicaciones:

- Las ventanas serán perfectamente instaladas, ajustadas a los vanos, sin rayones u otro desperfecto visible en los perfiles de aluminio.

- Los perfiles corresponderán a los determinados en esta especificación, estarán limpios, libres de grasa, manchas de otros materiales.

- El sellado exterior con silicón o masilla elástica, será verificado luego de colocado el vidrio, con pruebas de chorro de agua y no existirá filtración alguna.

- Las uniones entre perfiles, no tendrán abertura alguna.

- Verificación de sistemas de fijación, rodamiento, felpas, seguridades, tiraderas y otros instalados.

- Pruebas y tolerancias que fiscalización estime necesarias para la aprobación de la ventana instalada.

Medición y forma de pago:

La medida de pago de esta actividad es la m2  de ventana suministrada y correctamente instalada y aceptada por la Fiscalización. El pago se hará a los precios unitarios estipulados en el Formulario de la Propuesta, en este valor están incluidos todos los materiales definidos en esta especificación y en los planos, mano de obra de fabricación y montaje, equipos, andamios, herramientas, transporte horizontal y vertical, retiro de sobrantes al botadero autorizado y demás actividades necesarias para la correcta fabricación e instalación.

## CERRAMIENTO

### EXCAVACION A MANO

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 500007 | Excavación a mano |

Descripción:

Se entenderá por excavación manual en general, el excavar y quitar la tierra u otros materiales según las indicaciones de planos de detalle, sin el uso de maquinaria. La excavación será a mano para la zanja del  muro de cerramiento de malla será de 0.30m x 0.40m por la longitud o cantidad necesaria para el cerramiento.

Unidad: m3

Materiales mínimos:

Equipo mínimo: Herramientas varias.

Mano de obra mínima calificada:  	Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico en obras civiles)

Procedimiento de Trabajo:

Luego de haber realizado la limpieza y trazado del terreno, se procederá a las excavaciones menores que se indiquen en los planos de detalle o los indicados por Fiscalización. Todas las operaciones y el equipo serán de tipo manual, por lo que se debe prever los cuidados y seguridades para los obreros.

Determinar el trazado del cerramiento donde se deben efectuar manualmente las excavaciones, de acuerdo a los datos del proyecto, fijando y trazando cotas, niveles y pendientes.

Cuando se encuentren imprevistos o inconvenientes, se los debe superar en forma conjunta con fiscalización.

Los materiales producto de la excavación serán dispuestos temporalmente a los costados de la excavación, de forma que no interfiera en los trabajos que se realizan y con la seguridad del personal y las obras

Cualquier excavación en exceso, será a cuenta del constructor y deberá igualmente realizar el respectivo relleno, conforme las indicaciones del fiscalizador. Las excavaciones adicionales a las determinadas en planos, realizadas para protección y seguridad y su posterior relleno, serán de cuenta del constructor.

Forma de Pago

Se medirá el volumen del terreno realmente excavado, que se lo hará en obra y las cantidades a pagarse por la excavación manual serán aquellas medidas en la obra por trabajos ordenados y aceptablemente ejecutados. La unidad de medida será el m3 según lo establecido en el contrato, el rubro incluye todos los trabajos de excavación manual.

Las cantidades establecidas en la forma indicada se pagarán al precio contractual para el rubro designado, que consta en el contrato.

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por la excavación, así como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, y operaciones conexas, necesarios para la ejecución de los trabajos descritos.

### HORMIGON CICLOPEO FʾC=180 KG/CM2, 60% HRMIGON SIMPLE Y 40% PIEDRA,, INCLUYE ENCOFRADO

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 500025 | Hormigón ciclópeo fʾc=180 kg/cm2, 60 % hormigón simple y 40% piedra, incluye encofrado |

Descripción:

Este trabajo consistirá en la mezcla de hormigón de cemento Portland y piedra colocada en forma adecuada, de acuerdo a las presentes especificaciones, en concordancia con lo indicado en los planos y lo ordenado por el Fiscalizador.

El hormigón ciclópeo estará constituido por hormigón de cemento Portland en un 60%  y por un 40 por ciento de piedra. La piedra para el hormigón ciclópeo deberá satisfacer las exigencias de estas especificaciones.

Unidad: m3

Materiales mínimos: Cemento, arena, grava, piedra, agua, aditivo plastificante, clavos, tablas de encofrado, tiras, pingos

Equipo mínimo: Herramientas varias, concretera, vibrador

Mano de obra mínima calificada:  	Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Albañil)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico en obras civiles)

Procedimiento de Trabajo:

El hormigón ciclópeo se formará por la colocación alternada de capas de hormigón de cemento Portland y piedras, que quedarán rodeadas y embebidas completamente en el hormigón.

Las piedras serán saturadas con agua antes de su colocación. El colocado de la piedra deberá realizarse de tal forma de no dañar los encofrados o la capa de hormigón adyacente.

En paredes o pilas de espesores hasta los 60 centímetros se usarán piedras transportables manualmente y quedarán rodeadas por lo menos de 10 centímetros de hormigón de la superficie interior de los encofrados y a 10 centímetros de la superficie superior.

El hormigón de cemento Portland se dosificará, mezclará y transportará conforme a las exigencias del fiscalizador.

El hormigón ciclópeo será apisonado con el equipo adecuado o mediante vibrador, según ordene el Fiscalizador.

El acabado, en las superficies de las obras construidas con hormigón ciclópeo, deberá estar de acuerdo indique el fiscalizador.

Las superficies terminadas deberán ser lisas y estar en concordancia con lo señalado en los planos o fijado por el Fiscalizador. Los agujeros para drenaje y descarga se ejecutarán de acuerdo con los detalles señalados en los planos o por el Fiscalizador.

El tamaño máximo de la piedra desplazante podrá ser de hasta una tercera parte de la dimensión mínima de la estructura en el sitio de colocación de la piedra, pero no mayor de veinte  (20) cm.  La separación mínima entre piedras no podrá ser menor a diez (10) cm.  La separación mínima entre piedras y encofrado no podrá ser menor a diez (10) cm.

COMPONENTES PARA LA ELABORACION DE HORMIGONES

Los componentes del hormigón no se cuantifican ni pagan por separado; sin embargo, deben cumplir las siguientes Especificaciones:

- Agua

Deberá estar razonablemente limpia, libre de materias orgánicas, álcalis u otras impurezas. Deberá darse especial atención a que el agua suministrada no esté contaminada de aceites o grasas. En lo posible debe tener las características del agua potable.

- Arena y grava

La arena y la grava podrán ser producto de un banco natural o de trituración de piedras.

Los bancos de arena y grava natural, o de roca para la producción de arena y grava trituradas, deberán ser aprobados por el Ingeniero Fiscalizador de la obra, previamente a su explotación.

La arena y la grava naturales no podrán ser utilizados sin cribar ni lavar en la fabricación de hormigón en Obras de poca importancia o en la formación de filtros y zonas de transición; solo bajo autorización escrita del Ingeniero Fiscalizador de la obra, cuando la granulometría y limpieza que tengan en su estado natural lo permitan.

Sanidad de los agregados

Se refiere o hace relación a la capacidad que tienen para soportar cambios excesivos en su volumen, debidos a las variaciones que experimentan las condiciones ambientales; tales cambios, atentarían a la durabilidad del concreto u hormigón pudiendo no sólo comprometer su apariencia o aspecto superficial sino la estabilidad misma de las estructuras.

La capacidad de los agregados para soportar estos cambios, dependen sustancialmente de su origen, granulometría, forma, textura, porosidad y de sus propiedades mecánicas.

En  virtud  de lo indicado,  y con el objeto de garantizar la Sanidad de los Agregados se ha establecido la norma ASTM C-88; la cual deberá ser aplicada dentro del proceso de calificación de los agregados a ser utilizados en el Proyecto.

- Especificaciones particulares para la arena.

La arena deberá consistir en fragmentos de roca duros de un diámetro no mayor de 5 mm, densos y durables, libres de cantidades objetables de polvo, tierra, partículas de tamaño mayor, pizarras, Sílice reactiva, materia orgánica, tierra vegetal, mica y otras sustancias perjudiciales y deberá satisfacer los requisitos siguientes:

Las partículas no deberán tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente esféricas o cúbicas.

El contenido del material orgánico deberá ser tal, que en la prueba de color se obtenga un color más claro que el estándar para que sea satisfactorio.

Cuando la arena se obtenga de bancos naturales de este material, se procurará que su granulometría esté comprendida entre los límites máximos y mínimos que se expresan en el cuadro siguiente:

Granulometría especificada para la arena natural a emplearse en la elaboración de hormigones

| Designación del tamiz % Acumulado retenido | Mínimo | Máximo |
| --- | --- | --- |
| 3/8” | --------------- | 0 |
| 4 | 0 | 5 |
| 16 | 15 | 50 |
| 8 | 5 | 20 |
| 30 | 40 | 75 |
| 50 | 70 | 90 |
| 100 | 90 | 98 |

El módulo de finura estará en el rango 2.2 a 3.4

Cuando la arena se obtenga por trituración de piedra se procurará que su granulometría esté comprendida entre los límites máximos y mínimos indicados en el siguiente cuadro:

Granulometría especificada para la arena triturada a emplearse en la elaboración de hormigones

| Designación del tamiz % Acumulado retenido | Mínimo | Máximo |
| --- | --- | --- |
| 3/8” | --------------- | 0 |
| 4 | 0 | 5 |
| 16 | 15 | 50 |
| 8 | 5 | 20 |
| 30 | 40 | 75 |
| 50 | 70 | 90 |
| 100 | 90 | 98 |

El módulo de finura estará en el rango 2.4 a 3.35

Toda arena deberá ser lavada. La arena para uso de las hormigoneras deberá tener un contenido de humedad uniforme y estable, no mayor del 6%.

- Especificaciones particulares para la grava

El agregado grueso (grava) que se use para la fabricación de hormigón consistirá en fragmentos duros de roca, de un diámetro mayor a 5mm., densos y durables, libres de cantidades objetables de polvo, tierra, pizarras, álcalis, materia orgánica, tierra vegetal, mica u otras sustancias perjudiciales y deberá satisfacer los siguientes requisitos (normas ASTM-C 33 ASTM-C 330).

Las partículas no deberán tener formas lajeadas o alargadas sino aproximadamente esféricas o cúbicas.

La densidad absoluta no deberá ser menor de 2.4

El contenido de polvo (partículas menores de 74 micras: cedazo 200) no deberá exceder del 1% en peso.

El Contratista debe realizar la extracción, manipuleo y acopio de los agregados en condiciones tales que reduzcan al mínimo la segregación y eviten la contaminación con materia orgánica, tierra, madera, aserrín, aceite o cualquier otro material extraño.

La Fiscalización exigirá el cumplimiento de las especificaciones anteriores, con el propósito de garantizar no solamente la resistencia del hormigón, sino también su durabilidad en el tiempo que involucra implícitamente su resistencia.

- Cemento

Para todas las Obras que sea necesario utilizar cemento, tales como: hormigón, morteros, pavimentos, etc., será utilizado el cemento Portland Tipo IP o Tipo II, que cumpla con las siguientes Especificaciones:

Deberá cumplir con las normas INEN 151 y 152.

El Constructor deberá proveer elementos adecuados para el almacenamiento y protección del cemento contra su humedecimiento. Un cemento que por cualquier causa, haya fraguado parcialmente o contenga terrones, deberá ser rechazado. No podrá utilizarse un cemento proveniente de bolsas rechazadas o utilizadas con anterioridad.

El Contratista será el único responsable ante la Fiscalización, por la calidad del cemento que suministre para la ejecución de las Obras, por lo tanto debe demostrar, mediante resultados de ensayos de control, que las diferentes remesas de cemento satisfagan los requerimientos de estas Especificaciones. Estas deben ceñirse a las recomendaciones de la norma ASTM-C 183, para la obtención de muestras representativas de cada lote de cemento.

El transporte del cemento al sitio del Proyecto, será realizado por y bajo la responsabilidad del Contratista ya sea en sacos o al granel, se exigirá que el equipo de transporte aprobado garantice su protección total contra la humedad o contaminación durante las operaciones de carga, transporte y descarga.

En el área del Proyecto, el cemento debe ser cuidadosamente almacenado en silos o bodegas provistas por el Contratista, con adecuada ventilación, completamente secas, protegidas contra la intemperie y la humedad.  La forma de almacenamiento estará sujeta a la aprobación de la Fiscalización y debe ser tal, que permita un fácil acceso, para carga, descarga, inspección e identificación.

- Aditivos

Los principales aditivos a emplearse serán: reductores de agua, plastificantes, e impermeabilizantes los cuales deben cumplir los requerimientos de las normas ASTM-C 494.

No se aceptarán aditivos que contengan Cloruros de Calcio, introductores de aire o agentes espumantes, como aquellos que induzcan la reacción agregado-álcali.

Con las muestras representativas de los aditivos la Fiscalización realizará ensayos con los materiales que van a utilizarse en las Obras.

Forma de Pago

Las cantidades a pagarse por estos trabajos serán los metros cúbicos de hormigón simple o ciclópeo más el encofrado necesario satisfactoriamente incorporados a la obra y se pagarán a los precios contractuales para los rubros más adelante designados y que consten en el contrato.

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocación, acabado y curado del hormigón simple o ciclópeo que serán colocados en las excavaciones para los postes, mojones y muros, el encofrado necesario, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos.

### SUM. E INST. MALLA DE CERRAMIENTO GALVANIZADA 50/12, H=2 M

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 500027 | Sum e inst malla de cerramiento galvanizada 50/12, h=2,00 m |

Descripción:

El Contratista deberá construir el cerramiento de malla, de acuerdo a las alineaciones, pendientes, secciones típicas y los materiales indicados en los planos y especificaciones. Se construirán con malla metálica eslabonada, de alambre galvanizado calibre 12 y con huecos de 2" x 2". Los elementos de soporte de la malla serán tubos galvanizados de 2", tipo pesado, como lo muestra el diseño que se incluye en los planos, y en la parte inferior a una varilla de 10 mm.

Unidad: m.

Materiales mínimos: Malla, suelda, platina  1/2ˮx3 mm, pintura anticorrosiva y esmalte, diluyente, alambre galvanizado #16, varilla de 10 mm.

Equipo mínimo: Herramientas varias, soldadora, amoladora

Mano de obra mínima calificada:  	Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Técnico electromecánico de construcción)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico en obras civiles)

Procedimiento de Trabajo:

La malla deberá quedar suficientemente templada en todas las direcciones. En los extremos de cada tramo de cerco la malla se envolverá al tubo y se soldará a éste y a la varilla de acero inferior; los amarres también se soldarán a los tubos.

Antes de iniciar el trabajo se localizará el eje del cerco, a cada lado del cual el Contratista despejará una zona de 0.60 m de ancho, retirando todos los troncos, malezas, rocas, árboles y demás elementos que obstaculicen su construcción.

Todos los materiales a usar serán nuevos y de la mejor calidad.

Si los materiales, dimensiones o detalles mostrados en el diseño que aparece en los planos, contradicen lo especificado en este numeral, se tomará como base para la propuesta, lo indicado en el diseño.

Formas de Pago.- El pago se hará por metro (m) de cerco de malla de 2 m. de altura, medido sobre la pendiente, a los precios unitarios establecidos en el contrato, y medido entre las caras exteriores de los tubos de extremo para cada tramo. El precio unitario incluirá, malla, soldadura, retiro y botada de escombros y todos los costos (directos e indirectos) en que el Contratista debe incurrir para terminar y entregar las obras a la fiscalización.

### SUM. E INST. TUBO GALVANIZADO DE CERRAMIENTO D=2”, e=2 mm, PINTADO

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 500028 | Sum e inst tubo de cerramiento D=2”, e=2 mm, pintado |

Descripción:

La tubería para malla es formada en frio y soldada por resistencia eléctrica y debe ser galvanizada porque tiene una mayor resistencia a la corrosión con un acabado estético. La norma de galvanización es ASTM A653, la norma de acero es ASTM A568, estos tubos están protegidos con un recubrimiento de zinc, que es resistente a la corrosión.

Los tubos verticales quedarán empotrados en muros de hormigón ciclópeo, de acuerdo con los planos e irán pintados primero con una capa de pintura anticorrosiva y luego con 2 capas de pintura esmalte.

Los tubos del cerramiento estarán espaciados a intervalos de no más de 2.50 m, medido centro a centro de postes paralelos a la inclinación del terreno. Los tubos serán colocados a plomo y quedarán centradas y ancladas a la riostra y tendrán un tubo superior de refuerzo y una varilla de hierro de 10 mm como refuerzo inferior, como indica el plano.

Las bocas de los extremos superiores de los tubos llevarán tapones metálicos, de mortero o de otro material aceptado por el fiscalizador, para evitar la entrada de agua lluvia.

Unidad: M.

Materiales mínimos: Tubo de cerramiento HG d=2 ˮ e=2 mm, suelda, pintura esmalte, pintura anticorrosiva, diluyente, tapa para poste y mortero expansivo.

Equipo mínimo: Herramientas varias, soldadora, amoladora

Mano de obra mínima calificada:  	Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Técnico electromecánico de construcción)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico en obras civiles)

Procedimiento de Trabajo:

Todos los materiales a usar serán nuevos y de la mejor calidad.

El contratista suministrará e instalará todas las tuberías necesarias para la construcción del cerramiento, de acuerdo a lo estipulado en los planos o a criterio del fiscalizador. El producto terminado, debe presentar superficies internas y externas lisas a simple vista y libres de grietas, fisuras, perforaciones o incrustaciones de material extraño por soldadura.

Los tubos galvanizados serán de 2 pulgadas y 6 m de largo, que serán utilizados como marco del cerramiento de mallas, de acuerdo a los diseños presentados en los planos respectivos. Sobre estos tubos se colocara la malla la cual ira soldada a los tubos verticales y horizontales, para garantizar la seguridad en el cerramiento. En la parte inferior de la malla se soldará a una varilla de refuerzo apoyada en el muro de hormigón ciclópeo.

Formas de Pago.

Los trabajos que ejecute el Constructor para el suministro, colocación, instalación, de tubería para el cerramiento, soldadura y pintura anticorrosiva, y esmalte en los tubos y empalmes, serán medidos para fines de pago en metros lineales, de acuerdo con lo señalado en el proyecto y/o las órdenes por escrito del ingeniero Fiscalizador.

### HORMIGON SIMPLE FʾC=180 KG/CM2 PARA MOCHETA SUPERIOR DE MURO DE CERRAMIENTO

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 500026 | Hormigón simple fʾc=180 Kg/cm2, para mocheta superior de muro de cerramiento. |

Descripción:

Este trabajo consistirá en la colocación  de hormigón de cemento Portland  de 180 kg/cm2 sobre muro de cerramiento.

Unidad: m

Materiales mínimos: Cemento, arena, grava, agua, aditivo plastificante.

Equipo mínimo: Herramientas varias, concretera

Mano de obra mínima calificada:  	Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Albañil)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico en obras civiles)

Procedimiento de Trabajo:

Se sujetará, en la parte inferior de la malla de cerramiento en contacto con el muro, con hormigón de f´c = 180 kg/cm2. El tipo de acabado se está mocheta será paleteado y su forma y geometría será la siguiente:

7.00 cm

3.00 cm

Ho                               Hormigón Simple f’c= 180 Kg/cm2

Muro de cerramiento de Hormigón Ciclópeo

30.00 cm

El hormigón simple será de 180 Kg./cm². Para tener un buen hormigón, uniforme y que ofrezca resistencia, capacidad de duración y economía, se debe controlar en el diseño:

a) Calidad de los materiales

b) Dosificación de los componentes

c) Manejo, colocación y curado del hormigón

Al hablar de la dosificación hay que poner especial cuidado en la relación agua - cemento, que debe ser determinada experimentalmente y para lo cual se debe tener en cuenta lo siguiente:

a) Grado de humedad de los agregados.

b) Clima del lugar de la obra

c) Utilización de aditivos

d) Condiciones de exposición del hormigón; y

e) Espesor y clase de encofrado.

Se medirá en metro lineal de mocheta de hormigón y se pagará la cantidad medida por el valor del costo unitario ofertado.

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro de materiales, mezclado, transporte, colocación, acabado y curado del hormigón simple que será colocado en la parte superior del muro de cerramiento y que servirá para sujetar la malla galvanizada, así como por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos.

## HIDROSANITARIO

### AGUA POTABLE

#### REPLANTEO Y NIVELACION

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 500008 | Replanteo y nivelación |

DESCRIPCIÓN:

Este rubro contempla las actividades requeridas para replantear el proyecto y cada una de las obras adicionales que lo integran, así como para verificar, durante todo el período de la ejecución de la obra, los niveles, desplazamientos y ubicación de los diferentes elementos del proyecto.

Este rubro contempla las actividades requeridas para replantear accesos, parqueaderos y vías, así como para verificar durante todo el periodo de la ejecución de la obra, los niveles, desplazamientos y ubicación de los diferentes elementos del proyecto.

La situación mencionada exige que el Contratista disponga, cuando lo solicite el Fiscalizador, de un equipo de topografía y personal calificado, para verificar a satisfacción del Fiscalizador que el proyecto cumpla con la ubicación, niveles, medidas, contraflechas, etc. como lo establecen los planos constructivos o los documentos contractuales.

El constructor deberá replantear el proyecto y verificar las medidas y niveles que se establecen en los planos o variantes aprobadas por el Fiscalizador, con el propósito de garantizar la bondad de la construcción del proyecto y si fuera el caso corregir a tiempo alguna incompatibilidad del mismo.

Durante la construcción, el Fiscalizador podrá pedir al Constructor, que el equipo de topografía mida o nivele cualquier parte del proyecto, para verificar que la construcción cumple con lo establecido en los diseños.

Se realizará en el terreno el replanteo de todas las obras de movimientos de tierras, estructura y albañilería señaladas en los planos, así como su nivelación, los que deberán realizarse con aparatos de precisión como estación total, niveles, cintas métricas.  Se colocará los hitos de ejes, los mismos que no serán removidos durante el proceso de construcción, y serán comprobados por Fiscalización.

Unidad: Metro (m)

Materiales mínimos: Estacas, clavos, Tiras de eucalipto 4x5x300 cm.

Equipo Mínimo: Herramientas varias, Equipo de topografía, (Estación total, nivel, cinta métrica, jalones, piquetes).

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón),

Topografía   Estr. Oc. C1 (Topógrafo 2: experiencia mayores 5 años),

Estructura Ocupacional D2 (Cadenero),

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO:

Control de calidad, referencias normativas y aprobaciones:

- Requerimientos Previos: Previo a la ejecución del rubro, se comprobará la limpieza total del terreno, con retiro de escombros, malezas y cualquier otro elemento que interfiera el desarrollo del rubro.  Inicialmente se verificará la exactitud del levantamiento topográfico existente: la forma, linderos, superficie, ángulos y niveles del terreno en el que se implantará el proyecto, determinando la existencia de diferencias que pudiesen afectar el replanteo y nivelación del proyecto; en el caso de existir diferencias significativas, que afecten el trazado del proyecto, se recurrirá a la fiscalización para la solución de los problemas detectados.

Previo al inicio del replanteo y nivelación, se determinará con fiscalización, el método o forma en que se ejecutarán los trabajos y se realizarán planos de taller, de requerirse los mismos, para un mejor control de los trabajos a ejecutar.

La localización se hará en base al levantamiento topográfico del terreno, y los planos estructurales.

Se recomienda el uso de mojones de hormigón y estacas de madera resistente a la intemperie.

- Durante la ejecución: La localización y replanteo de ejes, niveles, centros de columnas y alineamiento de la construcción debe ser aprobada por fiscalización y verificada periódicamente.

Los puntos de referencia de la obra se fijarán con exactitud y deberán marcarse mediante puentes formados por estacas y crucetas, mojones de hormigón, en forma estable y clara.

- Posterior a la ejecución: Es necesario mantener referencias permanentes a partir de una estación de referencia externa (mojón, hitos de hormigón), para que no se altere con la ejecución de la obra, se mantenga accesible y visible para realizar chequeos periódicos.

Se realizará le verificación total del replanteo, mediante el método de triangulación, verificando la total exactitud y concordancia con las medidas determinadas en los planos.

Se repetirá el replanteo y nivelación, tantas veces como sea necesario, hasta lograr su concordancia total con los planos.

Ejecución y Complementación

Se debe colocar en la obra referencias con hitos de hormigón, fuera de la zona que será afectada por el movimiento de tierras.

Luego de verificada la exactitud de los datos del levantamiento topográfico y solucionada cualquier divergencia, se inicia con la ubicación de un punto de referencia externo a la construcción, para luego localizar ejes, centros de columnas y puntos que definan la cimentación de la construcción.  A la vez se replanteará plataformas y otros elementos pavimentados que puedan definir y delimitar la construcción.  Al ubicar ejes de columnas se colocarán estacas las mismas que se ubicarán de manera que no sean afectadas con el movimiento de tierras.  Por medio de puntos referenciales (mojones) exteriores se hará una continua comprobación de replanteo y niveles.

Para las estructuras, se utilizarán aparatos de precisión y cinta metálica.

Este rubro exige que el Contratista disponga, cuando lo solicite el Fiscalizador, de un equipo de topografía y personal calificado, para verificar a satisfacción del Fiscalizador que el proyecto cumpla con la ubicación, niveles, medidas, contraflechas, etc. como lo establecen los planos constructivos o los documentos contractuales.

Medición y forma de pago

La unidad de medida será el área en metros cuadrados (m2) para el replanteo y nivelación para terraceo y en metro lineal para replanteo y nivelación de obras de obras lineales; determinada en los planos o autorizadas por el fiscalizador.

Se pagará de acuerdo a los valores estipulados en el contrato.  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos, durante todo el tiempo que dure el proyecto.

#### EXCAVACION A MANO

Sección 2.8.1

#### RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 594002 | Relleno compactado con material de mejoramiento |

Descripción

Se define en el rubro de relleno, como el conjunto de actividades que se realizan para colocar material en las excavaciones, desde el nivel del plano de asentamiento hasta el nivel original del suelo y/o hasta el nivel de la cimentación de la zapata, o hasta el nivel que se especifique en los planos.

Unidad: Metro cúbico (m3)

Materiales Mínimos: Mejoramiento, agua

Equipo Mínimo: Vibroapisonador, herramientas varias

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional C2 (Técnico en obras civiles)

Estructura ocupacional E2 (peón)

Estructura ocupacional D2 (Operador de equipo liviano)

Procedimiento de Trabajo:

- Rubros previos: Replanteos, excavación manual material sin clasificar.

- Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones

- Requerimientos previos

El Contratante por medio de la fiscalización, fijará los niveles en los que se realizarán las pruebas de control de calidad dependiendo de las recomendaciones específicas en cada proyecto, y el espesor de la capa debiendo constatarse que este procedimiento se cumpla, sin que obste que pueda solicitarse ensayos adicionales de juzgarlos necesarios.

La determinación del número de pruebas y la asignación del laboratorio será de exclusiva decisión del Contratante por medio de la fiscalización.

Antes de iniciar las operaciones de este rubro se necesita:

- La elaboración y/o verificación del estudio de suelos, con las indicaciones y especificaciones del relleno a efectuarse y/o las determinadas por fiscalización.  Definición de la granulometría, humedad óptima y la densidad máxima.  Verificación del índice de plasticidad del material de relleno permitido y porcentaje máximo permisible de materia orgánica.

- El constructor deberá someter a consideración y aprobación de fiscalización una muestra representativa de los rellenos a ejecutar, antes del inicio de los trabajos.

- Selección y aprobación de fiscalización del material con el cual se realizará el relleno.  El material estará exento de grumos o terrones.

- Las excavaciones tendrán las paredes rugosas, para mejorar la adherencia del relleno.

- Verificación del buen estado del equipo a utilizar.

- Definición de los sitios, niveles y pendientes finales del relleno.  Determinación de las medidas de seguridad para el personal, obras y vecindad.

- Todos los trabajos previos como cimentaciones, instalaciones y otros que vayan a ser cubiertos con el relleno, estarán concluidos.  Elaboración de cámaras de aire y sistemas de drenaje.

- Impermeabilización de elementos estructurales que requieran ser protegidos del relleno.  De ser necesario, las instalaciones serán protegidas y recubiertas de hormigón u otros especificados.

- Los elementos de hormigón tendrán la resistencia adecuada, cuando soporten cargas provenientes del relleno.

- Todo relleno se efectuará en terrenos firmes, que no contengan agua, materia orgánica, basura y otros desperdicios

- Durante la ejecución

- Para cada una de las obras se realizará un ensayo proctor modificado al material de sitio y de ser requerido un ensayo proctor al material de mejoramiento o reposición a criterio de la fiscalización de la obra.

- La calificación del material para relleno responderá a los ensayos que se realicen para determinar la plasticidad del material que no será superior al 15%.  Se deberá tomar las pruebas suficientes para garantizar la calidad del material.

- En todos los casos que no se encuentre especificado otro valor, el grado de compactación requerido será del 95% del ensayo Proctor Modificado.  La determinación del Límite líquido y límite plástico estará en conformidad con la Norma AASTHO – T 89.  El ensayo de densidad máxima se regirá por las normas AASTHO T-99 y T-180 para el proctor estándar y modificado, respectivamente.  En el caso de que los materiales y los parámetros de clasificación y de compactación no cumplan con las especificaciones, el laboratorio informará oportunamente del hecho al fiscalizador de la obra.

- Compactación de cada capa de material, desde los bordes hacia el centro del relleno.  El proceso de compactación será con traslapes en toda su longitud.

- Para rellenos profundos y por ambos lados de una estructura o elemento, será simultáneo para evitar el desplazamiento de éstos.  Marca de los niveles correspondientes a cada capa, por medio de estacas, para rellenos masivos

- Los ensayos de granulometrías se realizarán en conformidad con la norma AASHTO T-88.  Los ensayos de densidades de campo serán realizados conforme al Método del Densímetro Nuclear.  Pruebas, ensayos y tolerancias, conforme lo establecido en las “Especificaciones generales para la construcción de caminos y puentes” del MOP Sección 404-6.04 Ensayos y Tolerancias.

- Posterior a la ejecución

- Evitar circular con equipo pesado o acumular materiales en las zonas de relleno.  Verificación del nivel exigido en el proyecto, aceptándose una tolerancia máxima de 20mm de diferencia en cualquier dirección.

- Retiro y limpieza de material sobrante o desperdicios de cualquier tipo; corte final de taludes.  Protección de los rellenos, hasta su cubrimiento o utilización.

- En general y a falta de especificación en el proyecto, para ensayos y tolerancias del rubro concluido se regirá a lo establecido en las “Especificaciones generales para la construcción de caminos y puentes” del MOP Sección 303-1.02: Ensayos y tolerancias; Secciones 305-1.02.3 y 305.2: Compactación; Sección 307-2.06: Relleno de estructuras.

- Ejecución del rubro

Se especifica al relleno de acuerdo a su compactación: En relleno al volteo y relleno compactado, dependiendo del sitio en el que se realice la obra.  En el relleno compactado, de acuerdo al material utilizado se distingue entre relleno compactado con material de sitio, material de mejoramiento, o con material de sub-base.

Relleno compactado.

Es el conjunto de actividades para rellenar las zanjas y terraplenes dentro de un proyecto específico.

No se efectuará el relleno de excavaciones si antes no se cuenta con la aprobación escrita del fiscalización y la calificación del material a utilizar, de lo contrario, Fiscalización se reserva el derecho de ordenar la extracción del material utilizando en los rellenos y no aprobados.  El Constructor no tendrá derecho a retribución económica ni compensatoria por este trabajo.

Con la autorización para iniciar las labores de relleno el Contratante, a través de la Fiscalización comprobará pendientes, alineamiento y cotas del tramo que se rellenará.

El Constructor será responsable de cualquier desplazamiento o daño de la tubería y/o estructura que pudiera ser causado por procedimientos inadecuados de relleno, y el arreglo no concede derecho al Constructor para reconocerle pago adicional por los trabajos que efectúe para corregir el daño.

La tubería o estructura fundidas en sitio, no serán cubiertas de relleno, hasta que el hormigón adquiera suficiente resistencia para soportar las cargas.  En el caso de tubería o estructuras prefabricadas, se esperará para que el mortero utilizado en las uniones adquiera la resistencia suficiente y pueda soportar la carga del relleno en condiciones óptimas.

Para obtener una densidad de acuerdo con lo especificado, el contenido de humedad del material a ser usado en el relleno debe ser óptimo.  Si el material se encuentra demasiado seco, se añadirá la cantidad necesaria de agua y si existe exceso de humedad será necesario secar el material.

Para adicionar agua al material, se la realizará antes de que el material sea colocado en sitio, debiendo ser mezclado con el agua fuera de la zona hasta conseguir la humedad óptima.  En caso contrario para eliminar el exceso de agua, el secado del material se realizará extendiendo en capas delgadas para permitir la evaporación del exceso de agua.

No se autorizará la colocación del material de relleno en condiciones de saturación o sobresaturación, ni se permitirá que el exceso de agua ceda por filtración en el relleno.

Cuando se efectúe el relleno, serán utilizando compactadores mecánicos, como: rodillo compactador, compactador de talón o rodillo pata de cabra.

Para iniciar el relleno el fiscalizador verificará, las paredes para que el relleno se realice cuidando que tengan un plano vertical desde el fondo hasta la superficie; y en caso de haberse producido derrumbes o defectos en el proceso de excavación originándose socavaciones o bóvedas que impidan una correcta compactación del material de relleno, serán eliminadas mediante sobre excavación; y en caso de que el material lateral no sea apto para el relleno, se colocará material como para las primeras capas.

Las primeras capas de relleno se las realizarán empleando tierra fina seleccionada, exenta de piedras, ladrillos o estructuras y el talud se rellenará cuidadosamente con pala para darle un apisonamiento hasta alcanzar un nivel de 30cm sobre la clave del tubo o de la estructura.  Hasta este nivel el apisonamiento será manual o con un compactador de talón, cuidando de no provocar deslizamientos y daños a la tubería o estructura.  Luego en capas sucesivas, con un máximo de 0.30 m de material antes de compactar pero dependiendo de la calidad de material y equipo. La compactación será mecánica utilizando lo técnicamente aconsejable en cada caso.

En rellenos con pendiente superior al 5%, se cuidará que al término de cada capa superficial se utilice material que contenga piedras grandes para evitar el deslave del relleno, por el escurrimiento de aguas pluviales.  Este tipo de relleno será aplicado en tiempo de invierno y ante la amenaza de lluvias.

Material de relleno

En el proceso de relleno se utilizará de preferencia el material de la excavación, y cuando no fuese apropiado se seleccionará el que cumpla las condiciones técnicas con el visto bueno del Contratante por medio de la fiscalización.

El material de reposición cumplirá con las siguientes especificaciones:

- El límite líquido del material ensayado, no será superior al 40 %.

- El índice de plasticidad no será superior al 15%.

- La densificación del material no será menor al 95% de la densidad máxima obtenida en laboratorio, de acuerdo al ensayo Proctor Modificado.

- El tamaño máximo de los granos no será mayor a 2”, en caso de presentarse, deberán ser retirados.

- El material de sitio para relleno puede ser cohesivo, pero cumplirá los siguientes requisitos:

- No contendrá material orgánico, ni residuos de plásticos u otros elementos que alteren la condición del material a usarse en el relleno y siempre que el límite liquido del suelo sea menor al 50% y retirando toda partícula mayor a 2”.  El espesor de cada capa de relleno no será mayor de 30cm y su densificación deberá ser igual o mayor al 95% de la densidad máxima obtenida en laboratorio, de acuerdo al ensayo Proctor Modificado.

- El constructor no podrá utilizar el material ni iniciar las tareas de relleno sin la expresa autorización de fiscalización, que puede ser a través del libro de obra o de una comunicación escrita.

- En rellenos de vías y caminos, el material a usarse en las últimas capas, será igual al empleado en la estructura del camino pero conservando los mismos espesores, y los rangos de compactación en cada caso, hasta recuperar el camino en sus condiciones originales, y las planillas se aplicaran a los rubros correspondientes.

- En caso de presentarse molones de piedra en el material para relleno entre 2 y 10”, se procederá al relleno de la zanja por capas alternadas de 30cm de material fino con tamaño de grano no mayor a 2” y luego sobre ésta una capa de piedra acomodada sin que se sobrepongan, hasta completar la altura total de relleno, cuidando de que la primera y última capa sea de material fino.

Medición y forma de pago

La unidad de medida será el metro cúbico “m3” de material efectivamente rellenado y compactado, de conformidad con lo señalado en los planos u ordenado por el Fiscalizador.  Se pagará acorde a los precios unitarios de cada uno de los rubros que consten en el contrato.

Estos precios y pagos constituirán la compensación total por el relleno con material de sitio o material de mejoramiento y toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales, operaciones conexas, necesarias para la ejecución de los trabajos descritos en esta sección

#### DESALOJO DE MATERIAL, INCLUYE  CARGADA

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AE028 | Desalojo de material, incluye cargada |

Descripción

Todos los materiales producto de las excavaciones y demolición serán cargadas y desalojadas a lugares donde indique la fiscalización.

Unidad: (m3)

Materiales Mínimos: ninguno

Equipo Mínimo: Volqueta 8m3, retroexcavadora, herramientas varias

Mano de Obra Mínima Calificada: 	Estructura Ocupacional C1 (Chofer volqueta)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico en obras civiles) Estructura Ocupacional E2 (Peon)

Estructura Ocupacional C1 (Operador retroexcavadora)

Procedimiento de Trabajo:

El transporte de material de desalojo producto de excavación se deberá realizar por medio de equipo mecánico en buenas condiciones, sin ocasionar la interrupción del tráfico de vehículos, ni causar molestias a los habitantes. Para el efecto, los volquetes que transporten el material deberán disponer de una carpa cobertera que evite el derrame del material por efectos del viento o el movimiento mismo del vehículo.

POSTERIOR A LA EJECUCIÓN

El manejo y transporte de materiales deberá efectuarse de tal modo que se conserve la calidad y aceptabilidad de los materiales que han de incorporarse a la obra.

EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN

NORMAS: Se debe cumplir con la legislación y ordenanzas correspondientes de transporte.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará en metros cúbicos cargado y desalojado. El volumen se medirá sobre el perfil excavado. El precio unitario incluirá el porcentaje de esponjamiento.

El transporte de materiales se podrá también pagar, en condiciones especiales aprobadas por la Fiscalización, como Transporte de materiales de desalojo a mano y será medido en Toneladas/metro.

El contratista se impondrá, para la elaboración y presentación de su oferta el factor de esponjamiento, de acuerdo a su experiencia y al conocimiento del proyecto.   La ruta para el transporte de materiales de desalojo lo establecerá el Fiscalizador.

#### CORTE Y DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 535021 | Corte y demolición de estructuras de hormigón |

Descripción

Esta actividad consiste en cortar losas de hormigón para el paso de tuberías.

Unidad: m

Materiales Mínimos: ninguno

Equipo Mínimo: Cortadora de hormigón,  Compresor 165 CFM, incluye martillo hidroneumático, herramientas varias

Mano de Obra Mínima Calificada: 	Estructura Ocupacional C2 (Operador de martillo neumático)

Estructura Ocupacional D2 (Operador de equipo liviano)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico en obras civiles)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Procedimiento de Trabajo:

El corte y demolición se realizara mediante uso de equipo mecánico, tales como martillos, cortadoras de hormigón.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará en metros lineal de zanja,  de anchos y  profundidades variables, dependiendo de la necesidad.

#### REPOSICION  DE HORMIGON EN ESTRUCTURAS Y PISOS

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 507002 | Reposición de hormigón en estructuras y pisos |

Descripción:

Este trabajo consiste en el fundido de una capa de hormigón simple donde se ha colocado tuberías en pisos

Unidad: m

Materiales Mínimos: Cemento, arena, grava, agua, plastificante, adherente de hormigón nuevo con  hormigón viejo.

Equipo Mínimo: Herramienta varias, vibrador de hormigón, concretera.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura  Ocupacional D2 (Albañil)

Estructura  Ocupacional D2 (Operador de equipo liviano)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Procedimiento de Trabajo:

Después de colocar las diferentes tuberías se realizara el hormigonado de las diferentes zanjas, con la colocación de adherentes de hormigón viejo con nuevo.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará en metros lineal de zanja,  de anchos y  profundidades variables, dependiendo la necesidad.

#### SUMINISTRO E INSTALACION  DE TUBERIA DE PRESION 32 mm, E/C 1 PMA

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5A3004 | #### Suministro e instalación de tubería de PVC presión 32 mm, E/C 1 MPa |

Descripción:

Se entenderá por suministro e instalación de tuberías de PVC  y accesorios,  de las presiones necesarias, al conjunto de operaciones que deberá ejecutar el Constructor para colocar dichas tuberías en las zanjas respectivas, en los lugares que señale el proyecto.

La instalación de tuberías y accesorios  comprende su transporte hasta las obras o almacenamiento provisional; las maniobras y acarreos locales que deba hacer el Constructor para distribuirla a lo largo de las zanjas; la operación de bajar la tubería a la zanja; su instalación propiamente dicha; ya sea que se conecte con otros tramos de tubería ya instaladas o con piezas especiales o accesorios y, finalmente las pruebas de las tuberías ya instaladas para su aceptación por parte de la Fiscalización.

Unidad: Metro

Materiales Mínimos: Tubería de PVC 32 mm e/c, polipega, polilimpia.

Equipo Mínimo: Herramientas varias.

Mano de Obra Mínima Calificada: 	Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

Procedimientos de construcción, control de calidad, referencias normativas y aprobaciones

- Requerimientos previos: El Constructor deberá tomar las precauciones necesarias para que la tubería y accesorios  no sufra daño ni durante el transporte, ni en el sitio de los trabajos, ni en el lugar de almacenamiento. Para el manipuleo de la tubería tanto en la carga como en la colocación en la zanja, se deben emplear equipos y herramientas adecuados.

El Ingeniero Fiscalizador de la obra, previa la instalación deberá inspeccionar las tuberías con sus uniones y los accesorios para cerciorarse de que el material está en buenas condiciones, en caso contrario deberán rechazar todas aquellas piezas que encuentre defectuosas.  Cuando no sea posible que la tubería sea colocada, al momento de su entrega, a lo largo  de la zanja o instalada directamente, deberá almacenarse en los sitios que autorice el Ingeniero Fiscalizador de la obra, en pilas de 2 metros de alto como máximo, separando cada capa de tubería de las siguientes mediante tablas de 19 a 25 mm de espesor, separadas entre sí 1.20 metros como máximo.

- Durante la ejecución: Verificar la correcta realización del trabajo de acuerdo al procedimiento descrito.

- Posterior a la ejecución: Realizar la limpieza de los lugares de trabajo y comunicar al Fiscalizador para proceder con el relleno del suelo.

Ejecución y complementación

El procedimiento a seguirse para la instalación es el que se describe a continuación:

1.     Limpiar cuidadosamente el extremo del tubo y accesorios, el interior del acople

2.     Insertar el sello de caucho en la ranura del acople

3.     Aplicar lubricante en el extremo del tubo hasta la marca tope y en el anillo del acople.

El lubricante a ser empleado durante el montaje debe ser el recomendado  por los fabricantes  y no debe tener efectos perjudiciales  en los empaques  o tubos (puede usarse jabón o grasa vegetal).

4.  Insertar el extremo lubricado del tubo dentro del acople.

Las tuberías deben estar perfectamente alineadas en ambos planos no se permitirá introducir la espiga en ángulo.

En caso de que sea necesario hacer cortes a la tubería, estos deben hacerse a escuadra o con sierra, eliminando los rebordes con una lima a fin de facilitar la unión de las piezas. Se debe quitar las rebabas y alisar la espiga si es necesario.  El bisel de la espiga debe ser a 15° con el eje del tubo y la longitud de entrada debe estar marcada claramente.  La unión y el sello de caucho deben estar completamente limpios. El sello debe estar bien sentado en el canal.

No se procederá al tendido de ningún tramo de tuberías en tanto no se encuentren disponibles para ser instalados los accesorios que limiten el tramo correspondiente (válvulas, codos, tees y piezas especiales).

Para la instalación de tuberías se deberá utilizar tramos mayores o iguales a 1m de longitud.

Cuando se presente interrupciones  en el trabajo, o al final de cada jornada de labores, deberán taparse los extremos abiertos de las tuberías cuya instalación no esté terminada, de manera que no puedan penetrar en su interior materias extrañas, tierra, basura, etc.

Prueba de estanqueidad

Una vez terminada la instalación de la tubería, previamente la realización de las pruebas, se construirán los anclajes pertinentes, dejándose al descubierto las uniones para que puedan hacerse las observaciones necesarias en el momento de la prueba.

La tubería instalada será probada a la presión hidrostática fijada para la clase de tubería de que se trate. La tubería se llenará lentamente de agua y se purgará el aire entrampado en ella mediante válvulas de aire instaladas en los puntos más elevados del tramo que se esté probando.

Una vez que se haya escapado todo el aire contenido en la tubería, se procederá a cerrar las válvulas de aire y se aplicará la presión de prueba mediante una bomba adecuada para pruebas de este tipo, que se conectará a la tubería.

Alcanzada la presión de prueba, ésta se mantendrá continua durante 2 (dos) horas cuando menos; luego se revisará cada tubo, las uniones, válvulas y demás accesorios, a fin de localizar las posibles fugas; en caso existir, se deberá medir el volumen total que se fugue en cada tramo, el cual no deberá exceder de las fugas tolerables que se señalan a continuación:

Durante el tiempo que dure la prueba deberá mantenerse la presión manométrica de prueba prescrita. Preferiblemente en caso de que haya fuga se ajustarán nuevamente las uniones y conexiones para reducir al mínimo las fugas.

Las pruebas de la tubería deberán  efectuarse  con las válvulas  abiertas  en los circuitos abiertos o tramos a probar, usando tapones para cerrar los extremos de la tubería, las que deberán anclarse en forma efectiva provisionalmente.

El Ingeniero Fiscalizador de la obra deberá dar constancia por escrito al Constructor de su aceptación a entera satisfacción de cada tramo de tubería que haya sido probado, detallando en forma pormenorizada el proceso y resultados de las pruebas efectuadas.

Los tubos, válvulas, piezas especiales y accesorios que resulten defectuosos de acuerdo con las pruebas efectuadas, serán reemplazados por el Constructor sin compensación adicional.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El pago se  medirá en metros lineales: El costo considera incluidos el suministro, la mano de obra y equipo para su instalación.  Los costos por concepto de las pruebas de las tuberías estarán incluidos dentro de este rubro.

#### SUMINISTRO E INSTALACION  DE TUBERIA DE TERMOFUSION D=32 mm

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5A3015 | #### Suministro e instalación de tubería de termofusión d=32 mm |

Descripción:

Son las actividades necesarias para instalar la tubería  de termofusion de diferentes diámetros donde lo indiquen los planos y disposiciones de la fiscalizacion

Unidad: m

Materiales Mínimos: Tubería de termufusion de 32 mm

Equipo Mínimo: Herramienta varias.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura  Ocupacional D2 (plomero)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Procedimiento de Trabajo:

Especificaciones numeral  2.9.1.7

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El pago se  medirá en metros lineales: El costo considera incluidos el suministro, la mano de obra y equipo para su instalación.  Los costos por concepto de las pruebas de las tuberías estarán incluidos dentro de este rubro.

#### SUMINISTRO E INSTALACION  DE TUBERIA DE TERMOFUSION D=40 mm

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5A3016 | #### Suministro e instalación de tubería de termofusión d=40 mm |

Descripción:

Son las actividades necesarias para instalar la tubería  de termofusion de diferentes diámetros donde lo indiquen los planos y disposiciones de la fiscalización

Unidad: m

Materiales Mínimos: Tubería de termofusion de 40 mm

Equipo Mínimo: Herramienta varias.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura  Ocupacional D2 (plomero)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Procedimiento de Trabajo:

Especificaciones numeral  2.9.1.7

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El pago se  medirá en metros lineales: El costo considera incluidos el suministro, la mano de obra y equipo para su instalación.  Los costos por concepto de las pruebas de las tuberías estarán incluidos dentro de este rubro.

#### SUMINISTRO E INSTALACION  DE CODO DE 90˚ TERMOFUSION D=40 mm

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5A3017 | #### Suministro e instalación de codo de 90˚ de d=40 mm, termofusión |

Descripción:

Son las actividades necesarias para instalar varios accesorios  de termofusion de diferentes diámetros donde lo indiquen los planos y disposiciones de la fiscalización

Unidad: u

Materiales Mínimos: Codo de 90 ˚  de termofusion de D= 40 mm

Equipo Mínimo: Herramienta varias.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura  Ocupacional D2 (plomero)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Procedimiento de Trabajo:

Especificaciones numeral  2.9.1.7

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El pago se  realizara por  unidad instalada,  El costo considera incluidos el suministro, la mano de obra y equipo para su instalación.  Los costos por concepto de las pruebas de las tuberías estarán incluidos dentro de este rubro.

#### SUMINISTRO E INSTALACION  DE TEE DE 90˚ TERMOFUSION D=40 mm

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5A3018 | #### Suministro e instalación de Tee de 90˚ de d=40 mm, termofusión |

Descripción:

Son las actividades necesarias para instalar varios accesorios  de termofusion de diferentes diámetros donde lo indiquen los planos y disposiciones de la fiscalización

Unidad: u

Materiales Mínimos: Tee de 90 ˚  de termofusion de D= 40 mm

Equipo Mínimo: Herramienta varias.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura  Ocupacional D2 (plomero)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Procedimiento de Trabajo:

Especificaciones numeral  2.9.1.7

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El pago se  realizara por  unidad instalada,  El costo considera incluidos el suministro, la mano de obra y equipo para su instalación.  Los costos por concepto de las pruebas de las tuberías estarán incluidos dentro de este rubro

#### SUMINISTRO E INSTALACION  DE CODO DE 90˚ TERMOFUSION D=32 mm

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5A3019 | #### Suministro e instalación de codo de 90˚ de d=32 mm, termofusión |

Descripción:

Son las actividades necesarias para instalar varios accesorios  de termofusion de diferentes diámetros donde lo indiquen los planos y disposiciones de la fiscalización

Unidad: u

Materiales Mínimos: Codo de 90 ˚  de termofusion de D= 32 mm

Equipo Mínimo: Herramienta varias.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura  Ocupacional D2 (plomero)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Procedimiento de Trabajo:

Especificaciones numeral  2.9.1.7

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El pago se  realizara por  unidad instalada,  El costo considera incluidos el suministro, la mano de obra y equipo para su instalación.  Los costos por concepto de las pruebas de las tuberías estarán incluidos dentro de este rubro.

#### SUMINISTRO E INSTALACION  DE TEE DE 90˚ TERMOFUSION D=32 mm

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5A3020 | #### Suministro e instalación de Tee de 90˚ de d=32 mm, termofusión |

Descripción:

Son las actividades necesarias para instalar varios accesorios  de termofusion de diferentes diámetros donde lo indiquen los planos y disposiciones de la fiscalización

Unidad: u

Materiales Mínimos: Tee de 90 ˚  de termofusion de D= 32 mm

Equipo Mínimo: Herramienta varias.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura  Ocupacional D2 (plomero)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Procedimiento de Trabajo:

Especificaciones numeral  2.9.1.7

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El pago se  realizara por  unidad instalada,  El costo considera incluidos el suministro, la mano de obra y equipo para su instalación.  Los costos por concepto de las pruebas de las tuberías estarán incluidos dentro de este rubro.

.

#### SUMINISTRO E INSTALACION  DE REDUCTOR DE 40 a 32 mm, TERMOFUSION

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5A3021 | #### Suministro e instalación de reductor de 40 a 32 mm, termofusión |

Descripción:

Son las actividades necesarias para instalar varios accesorios  de termofusion de diferentes diámetros donde lo indiquen los planos y disposiciones de la fiscalización

Unidad: u

Materiales Mínimos: Reductor  de 40 a 32 mm termofusion

Equipo Mínimo: Herramienta varias.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura  Ocupacional D2 (plomero)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Procedimiento de Trabajo:

Especificaciones numeral  2.9.1.7

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El pago se  realizara por  unidad instalada,  El costo considera incluidos el suministro, la mano de obra y equipo para su instalación.  Los costos por concepto de las pruebas de las tuberías estarán incluidos dentro de este rubro.

#### SUMINISTRO E INSTALACION  DE  REDUCTOR DE 32 mm a 1/2ˮ, TERMOFUSION

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5A3022 | #### Suministro e instalación de reductor de 32 mm a 1/2ˮ, termofusión |

Descripción:

Son las actividades necesarias para instalar varios accesorios  de termofusion de diferentes diámetros donde lo indiquen los planos y disposiciones de la fiscalización

Unidad: u

Materiales Mínimos: Reductor de 32 a 1/2ˮ, termofusion.

Equipo Mínimo: Herramienta varias.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura  Ocupacional D2 (plomero)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Procedimiento de Trabajo:

Especificaciones numeral  2.9.1.7

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El pago se  realizara por  unidad instalada,  El costo considera incluidos el suministro, la mano de obra y equipo para su instalación.  Los costos por concepto de las pruebas de las tuberías estarán incluidos dentro de este rubro.

#### SUMINISTRO E INSTALACION  DE  LLAVE DE CONTROL TERMOFUSION D=1/2ˮ

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5A3023 | #### Suministro e instalación de llave de control de termofusión d=1/2ˮ |

Descripción:

Son las actividades necesarias para instalar varios accesorios  de termofusion de diferentes diámetros donde lo indiquen los planos y disposiciones de la fiscalización

Unidad: u

Materiales Mínimos: Llave de control 1/2ˮ termofusion.

Equipo Mínimo: Herramienta varias.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura  Ocupacional D2 (plomero)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Procedimiento de Trabajo:

Especificaciones numeral  2.9.1.7

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El pago se  realizara por  unidad instalada,  El costo considera incluidos el suministro, la mano de obra y equipo para su instalación.  Los costos por concepto de las pruebas de las tuberías estarán incluidos dentro de este rubro.

#### SISTEMA DE BOMBEO E HIDRONEUMATICO, INCLUYE ACCESORIOS

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 500009 | #### Sistema de bombeo e hidroneumático, incluye accesorios |

Descripción:

Son las actividades necesarias para instalar el sistema de bombeo y el sistema hidroneumático para el sistema de agua potable de los Talleres, estará constituida por una bomba eléctrica de 0.85 hp, y un tanque hidroneumático de 20 galones, con  un sistema automático de control  a base de sensores de nivel, manómetros.  Válvulas check, compuerta, codos, tee,  y otros necesarios para dejar en funcionamiento el sistema.

Unidad: u

Materiales Mínimos: Sistema de bombeo e hidroneumático, incluye accesorios

Equipo Mínimo: Herramienta varias.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura  Ocupacional D2 (plomero)

Estructura  Ocupacional D2 (Albanil)

Estructura  Ocupacional D2 (Electricista)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Procedimiento de Trabajo:

Se instalara donde indique la fiscalización, y se realizara las pruebas de funcionamiento.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El pago se  realizara por  unidad instalada,  El costo considera incluidos el suministro, la mano de obra y equipo para su instalación.  Los costos por concepto de las pruebas del sistema estarán incluidos dentro de este rubro.

#### SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE DE 1ˮ

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 500010 | #### Suministro e instalación de medidor de agua potable de 1ˮ, incluye accesorios |

Descripción:

Son las actividades necesarias para instalar un medidor de agua y estará constituido por un caballete, con llave de paso, llave de corte, neplos hg de 1 ˮ, codos, nudos universales y otros.

Unidad: u

Materiales Mínimos: Medidor de agua potable de 1ˮ incluye accesorios.

Equipo Mínimo: Herramienta varias.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura  Ocupacional D2 (plomero)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El pago se  realizara por  unidad instalada,  El costo considera incluidos el suministro, la mano de obra y equipo para su instalación.  Los costos por concepto de las pruebas del sistema estarán incluidos dentro de este rubro.

#### CAJA DE MEDIDOR DE AGUA  EMPOTRADO EN PARED BLOQUE  DE 1.00 X 1.50 M

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AA009 | #### Caja de medidor de agua empotrado en pared de bloque de 1.00x1.50 m |

Descripción:

Esta actividad consiste en colocar una caja de medidor de agua plástica, en una pared de bloque

Unidad: u

Materiales Mínimos: Caja de medidor de agua plástica e=6 mm, bloque de hs 20x20x40 cm, arena, grava, cemento, hierro y agua

Equipo Mínimo: Herramienta varias. Concretera.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura  Ocupacional D2 (Albañil)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Procedimiento de Trabajo:

En el ingreso al taller se construirá una viga de hormigón armado de 20x20x150 cm, sobre la cual se coloca una mampostería de bloque de 1.50x1 m, en el cual se empotrara la caja de medidor de agua.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El pago se  realizara por  unidad instalada,  El costo considera incluidos el suministro, la mano de obra y equipo para su instalación.  Los costos por concepto de las pruebas del sistema estarán incluidos dentro de este rubro.

#### SUMINISTRO E INSTALACION  DE TEE PVC PRESION 63  A 32 mm, E/C

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 500011 | #### Suministro e instalación de tee pvc –p de 63 a 32 mm, E/C |

Descripción:

Se entenderá por suministro e instalación de accesorios de las presiones necesarias, al conjunto de operaciones que deberá ejecutar el Constructor para colocar dichas accesorios en las zanjas respectivas, en los lugares que señale el proyecto.

Unidad: U

Materiales Mínimos: Tee PVC-P 63 A 32 mm, E/C, polipega, polilimpia

Equipo Mínimo: Herramientas varias.

Mano de Obra Mínima Calificada: 	Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El pago se  realizara por  unidad instalada,  El costo considera incluidos el suministro, la mano de obra y equipo para su instalación.  Los costos por concepto de las pruebas del sistema estarán incluidos dentro de este rubro.

#### SUMINISTRO E INSTALACION  DE VALVULA FLOTADORA DE 1ˮ

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 500012 | #### Suministro e instalación de válvula flotadora de 1ˮ |

Descripción:

Se entenderá por suministro e instalación de válvula flotadora de bronce tipo  Herbert, al ingreso de la cisterna para control de nivel de agua, se colocara al final de la tubería de ingreso a los talleres y un adaptador pvc-hg de 32 mm.

Unidad: U

Materiales Mínimos: Válvula flotadora de bronce tipo  Herbert de 1ˮ incluye accesorios, teflón.

Equipo Mínimo: Herramientas varias.

Mano de Obra Mínima Calificada: 	Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El pago se  realizara por  unidad instalada,  El costo considera incluidos el suministro, la mano de obra y equipo para su instalación.  Los costos por concepto de las pruebas del sistema estarán incluidos dentro de este rubro.

#### SUMINISTRO E INSTALACION  DE TUBERIA  PVC-P, D=63 mm, U/E, 1 MPA

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 500034 | #### Suministro e instalación de tubería PVC-P, D=63 mm, U/E, 1 Mpa |

Descripción:

Se entenderá por suministro e instalación de tuberías de PVC  y accesorios,  de las presiones necesarias, al conjunto de operaciones que deberá ejecutar el Constructor para colocar dichas tuberías en las zanjas respectivas, en los lugares que señale el proyecto.

La instalación de tuberías y accesorios  comprende su transporte hasta las obras o almacenamiento provisional; las maniobras y acarreos locales que deba hacer el Constructor para distribuirla a lo largo de las zanjas; la operación de bajar la tubería a la zanja; su instalación propiamente dicha; ya sea que se conecte con otros tramos de tubería ya instaladas o con piezas especiales o accesorios y, finalmente las pruebas de las tuberías ya instaladas para su aceptación por parte de la Fiscalización.

Unidad: Metro (m)

Materiales Mínimos: Tubería de PVC 63 mm UE, lubricante vegetal, polilimpia.

Equipo Mínimo: Herramientas varias.

Mano de Obra Mínima Calificada: 	Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

Especificaciones numeral 2.9.1.7

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El pago se  medirá en metros lineales: El costo considera incluidos el suministro, la mano de obra y equipo para su instalación.  Los costos por concepto de las pruebas de las tuberías estarán incluidos dentro de este rubro.

#### SUMINISTRO E INSTALACION  DE Tee  PVC-P, D=63 mm, U/E

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 500035 | #### Suministro e instalación de Tee PVC-P, D=63 mm, U/E |

Descripción:

Se entenderá por suministro e instalación de tuberías de PVC  y accesorios,  de las presiones necesarias, al conjunto de operaciones que deberá ejecutar el Constructor para colocar dichas tuberías en las zanjas respectivas, en los lugares que señale el proyecto.

La instalación de tuberías y accesorios  comprende su transporte hasta las obras o almacenamiento provisional; las maniobras y acarreos locales que deba hacer el Constructor para distribuirla a lo largo de las zanjas; la operación de bajar la tubería a la zanja; su instalación propiamente dicha; ya sea que se conecte con otros tramos de tubería ya instaladas o con piezas especiales o accesorios y, finalmente las pruebas de las tuberías ya instaladas para su aceptación por parte de la Fiscalización.

Unidad: u

Materiales Mínimos: Tee PVC-P d=63 mm, U/E, lubricante vegetal, polilimpia.

Equipo Mínimo: Herramientas varias.

Mano de Obra Mínima Calificada: 	Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

Especificaciones numeral 2.9.1.7

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El pago será por unidad,  el costo considera incluidos el suministro, la mano de obra y equipo para su instalación.  Los costos por concepto de las pruebas de las tuberías estarán incluidos dentro de este rubro.

#### SUMINISTRO E INSTALACION  DE CODO  PVC-P, D=63 mm, U/E, 1 MPA

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 500036 | #### Suministro e instalación de codo PVC-P, D=63 mm, U/E, 1 Mpa |

Descripción:

Se entenderá por suministro e instalación de tuberías de PVC  y accesorios,  de las presiones necesarias, al conjunto de operaciones que deberá ejecutar el Constructor para colocar dichas tuberías en las zanjas respectivas, en los lugares que señale el proyecto.

La instalación de tuberías y accesorios  comprende su transporte hasta las obras o almacenamiento provisional; las maniobras y acarreos locales que deba hacer el Constructor para distribuirla a lo largo de las zanjas; la operación de bajar la tubería a la zanja; su instalación propiamente dicha; ya sea que se conecte con otros tramos de tubería ya instaladas o con piezas especiales o accesorios y, finalmente las pruebas de las tuberías ya instaladas para su aceptación por parte de la Fiscalización.

Unidad: u

Materiales Mínimos: Codo de PVC 63 mm U/E, lubricante vegetal, polilimpia.

Equipo Mínimo: Herramientas varias.

Mano de Obra Mínima Calificada: 	Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

Especificaciones numeral 2.9.1.7

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El pago será por unidad,  el costo considera incluidos el suministro, la mano de obra y equipo para su instalación.  Los costos por concepto de las pruebas de las tuberías estarán incluidos dentro de este rubro.

#### SUMINISTRO E INSTALACION  DE BOCA DE FUEGO D=2ˮ, INCLUYE ACCESORIOS

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 500033 | #### Suministro e instalación de boca de fuego d=2ˮ, incluye accesorios |

DESCRIPCIÓN

Se entiende por suministro e instalación de boca de fuego de 2” a la colocación en los  espacios establecidos en los planos arquitectónicos y estudio del sistema contra incendios y estra constituido por: Sellante en pasta de 250 CC. Teflón, tee PVC U/E, neplos HG D=2” (tubería HG D=2”, roscados),  Codo HG 2", válvula RW d=2”, nudo universal HG D=2”, tapón HG D=2”

Unidad: u

Materiales mínimos: Boca de fuego d=2ˮ.

Equipo Mínimo: Herramientas varias.

Mano de Obra Mínima Calificada:	Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico en obras civiles)

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Las bocas de fuego se  cuantificarán por pieza instalada. El costo de la mano de obra necesaria para llevar a cabo, hasta su total terminación, dicho concepto de trabajo incluye trazo y referencia de niveles para su colocación e instalación de  bocas de fuego.

La cantidad a cancelarse por boca de fuego será por la unidad efectivamente realizada.

### SANITARIO

#### REPLANTEO Y NIVELACION

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 500008 | Replanteo y nivelación |

Especificaciones  numeral  2.9.1.1.

#### EXCAVACION A MANO

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 500007 | Excavación a mano |

Especificaciones  numeral  2.9.1.2.

#### EXCAVACION A MAQUINA

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AE044 | Excavación a maquina |

DESCRIPCIÓN

Es la remoción de todo tipo de suelo, mediante la utilización de maquinaria como es retroexcavadora. Se denomina en estratos de baja consolidación de clasificación al suelo común, arcillas, linos, arenas y que puede existir presencia de molones de roca sueltos que no requieran de actividades complementarias para su remoción. Se considera suelo conglomerado el estrato de mediana consolidación y que se reconocen por la presencia de detritos, molones, arcillas, areniscas, suelo y que para el corte presenta mayor dificultad que el suelo anterior, permitiendo conseguir taludes de inclinación, sin peligro de mayores desprendimientos, el grado de consistencia es de fácil apreciación al momento de realizar el corte, y no requiere de ninguna acción complementaria para su movimiento.

Unidad: m3

Materiales Mínimos:

Equipo Mínimo: Herramientas varias, retroexcavadora.

Mano de Obra Mínima Calificada:   Estructura Ocupacional C1 (Operador de retroexcavadora)

Estructura Ocupacional E2 (peón)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico en obras civiles)

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

REQUERIMIENTOS PREVIOS: Es de responsabilidad del Constructor, el replanteo correcto y preciso del proyecto, si por descuido u omisión de datos se produjeren sobre excavaciones en la construcción, la responsabilidad será del Constructor, que está obligado a reponer hasta el nivel del proyecto, de la misma calidad que el de la estructura.

DURANTE LA EJECUCIÓN. Las seguridades respecto al personal, y las precauciones que debe tomar por  potenciales deslizamientos, son de responsabilidad del Constructor.

No se permitiría que el Constructor realice excavaciones en zanja más allá de lo que el avance en construcción y relleno lo permita esto es en función de la obra, y para esto se programará y se autorizará la longitud de tramo de excavaciones dependiendo incluso de las condiciones meteorológicas.

No se permitiría que el Constructor excave zanjas y abandone las otras actividades, resolución que será considerada como negligencia, quedando por lo tanto, los daños y perjuicios que se puedan ocasionar de responsabilidad única del Constructor.

POSTERIOR A LA EJECUCIÓN

Se debe verificar que todas las excavaciones estén alineadas y de acuerdo al plano previo a la autorización de colocar tubería.

EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN

Previo al inicio de los rubros subsecuentes se verificará que las excavaciones cumplan con los requerimientos técnicos establecidos en el proyecto.

Las mediciones en la excavación se realizarán  conjuntamente entre el constructor y el fiscalizador en un plazo no mayor a 48 horas de realizada la excavación.

La medición se efectuará  sobre las dimensiones autorizadas por los planos de diseño y si las excavaciones se deban efectuarse sin sujetarse a las especificaciones se hará constar en el libro de obra señalando  las razones técnicas que han obligado a la variación.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

De acuerdo con las dimensiones especificadas las excavaciones se pagarán por metro cúbico, y la medición se la realizará en obra y serán válidas únicamente las establecidas por los planos de diseño.

#### RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 594002 | Relleno compactado con material de mejoramiento |

Especificaciones  numeral  2.9.1.3.

#### DESALOJO DE MATERIAL, INCLUYE  CARGADA

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AE028 | Desalojo de material, incluye cargada |

Especificaciones  numeral  2.9.1.4.

#### CORTE Y DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 535021 | Corte y demolición de estructuras de hormigón |

Especificaciones  numeral  2.9.1.5.

#### REPOSICION  DE HORMIGON EN ESTRUCTURAS Y PISOS

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 507002 | Reposición de hormigón en estructuras y pisos |

Especificaciones  numeral  2.9.1.6.

#### CAJA DE REVISION 40X40 CM Y ALTURA VARIABLE, INCLUYE TAPA CON CERCO METALICA

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 500013 | Caja de revisión 40x40 cm y altura variable, incluye tapa con cerco metálico |

DESCRIPCIÓN

Se refiere a todas las obras necesarias para la construcción de cajas de revisión de altura  variable, según las necesidades de 40x40 cm libres interior y de hormigón simple, con tapa con  cerco y contra cerco, para recolectar aguas lluvias en cambios de dirección o unión de varias tuberías.

Unidad: U

Materiales Mínimos:   Cemento,  grava, arena, agua, encofrado metálico, impermeabilizante, tapa de 50x50 cm. espesor de 5 cm, con cerco y contra cerco de 3mm armado con varilla de 10 mm cada 15 cm, dos sentidos.

Equipo Mínimo: Concretera y herramientas varias.

Mano de Obra Mínima Calificada: 	Estructura Ocupacional C2 (Técnico de obras civiles)

Estructura Ocupacional D2 (Albañil)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

REQUERIMIENTOS PREVIOS

Las cajas  se ubicarán donde lo señalen los planos o donde lo indique la Fiscalización atendiendo a variaciones en el diseño.

El hormigón será f’c =210kg/cm2, cofre puede ser de madera o metálico.

DURANTE LA EJECUCIÓN

Cajas de revisión de agua lluvias

Las cajas  serán de una losa de hormigón simple de 210 kg/cm² de  10 cm  de espesor y las paredes de 10 cm de espesor.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Las cajas de revisión, se pagaran por unidad.

#### SUMINISTRO E INSTALACION  DE TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO, DIAMETRO EXTERIOR =200 mm, SERIE 5

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5A3012 | Suministro e instalación de tubería de pvc alcantarillado, diámetro exterior= 200 mm, serie 5 |

DESCRIPCIÓN

Se entiende por tubos de alcantarillado de PVC, los conductos de sección circular  fabricados con los componentes que implican el referido material.

Unidad: Metros

Materiales Mínimos: Tubería PVC para alcantarillado U/E D=200 mm, lubricante vegetal

Equipo Mínimo: Herramientas varias

Mano de Obra Mínima Calificada: 	Estructura Ocupacional D2 (Técnico en obras civiles)

Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

El Contratista suministrará las tuberías, accesorios y piezas especiales requeridos en el proyecto, de conformidad con lo indicado en los planos y las especificaciones técnicas aquí señaladas. El fabricante, tipo, clase y cantidades de tuberías y accesorios, previo a su adquisición por parte del Contratista, serán aprobados por la Fiscalización. No se reconocerá el pago de suministros adquiridos que no cumplan con este requisito.

Una vez aprobado el proveedor por parte de la Fiscalización. El contratista presentará una Garantía Técnica del fabricante que acredite la buena calidad y el cumplimiento de especificaciones técnicas de la totalidad de los materiales a suministrarse. Esta garantía tendrá un período de validez y será abierta en las condiciones solicitadas en el Contrato de Construcción respectivo; en caso de no especificarse, tendrá una validez de al menos 5 años a partir de la recepción provisional de las obras.  Esta garantía cumplirá lo estipulado en la codificación de la ley de contratación pública.

Las cantidades presupuestadas, son aproximadas, por lo que deberán ser verificadas por el contratista mediante el replanteo, bajo su responsabilidad, como requisito previo a la autorización por parte de Fiscalización, para la adquisición e importación, de ser el caso.

La instalación y montaje de las tuberías incluye una serie de actividades que el contratista deberá realizar previo, durante y después de la instalación o montaje de las tuberías en obra. Entre ellas se encuentran:

- Preparación de los planos de construcción, instructivos y revisión de la lista de materiales.

- El transporte (carga, transporte, descarga, manejo, desplazamiento, cuidado, vigilancia y manipuleo en general, almacenamiento temporal, seguros) de la tubería desde las bodegas del contratista hasta el sitio de la obra. La tubería no deberá sufrir ningún tipo de daño durante el transporte, ni en el sitio de los trabajos, ni en el lugar del almacenamiento.  La manipulación y la colocación de la tubería en la zanja, se hará mediante el empleo de equipos y herramientas que no dañen la tubería ni la golpeen, ni produzcan en ella esfuerzos de flexión, ni la dejen caer.

- La provisión de personal técnico calificado, de equipo y herramientas necesarias y de los servicios necesarios para la correcta instalación de las tuberías, según recomendaciones de los fabricantes.

- La elaboración de los planos “as built”, en el que se señalen los cambios introducidos en el proceso de instalación o montaje.

- Cualquier actividad o labor que aunque no estuviere señalada en estas especificaciones que a juicio de la Fiscalización sea necesaria para la correcta ejecución de estos trabajos.

En general, una vez conformada y debidamente compactada la capa de arena en donde se asentará la tubería (según se señala en el numeral 3.7), las tuberías se deberán bajar hacia la zanja cuidando de no golpearlas.  Se tendrá especial cuidado en bajar la tubería a la zanja, lo cual se realizará exclusivamente mediante el empleo de equipo mecánico ya sea una retroexcavadora o mediante un “tecle”.  No se permitirá bajar los tubos manualmente deslizándolo por las paredes de la zanja.  Cada tubo deberá tener un apoyo completo y firme en toda su longitud, para lo cual se colocará de modo que el cuadrante inferior de su circunferencia descanse en toda su superficie sobre el fondo conformado de la zanja.

Se deberán excavar cajas apropiadas para alojar todas las campanas o manguitos de las tuberías que posean este tipo de uniones. El interior de los tubos debe conservarse siempre libre de tierra, mortero y otros materiales extraños a medida que el trabajo progresa y se dejará perfectamente limpio en el momento de la terminación

El montaje de la tubería se hará de acuerdo a los planos del proyecto, y según las alineaciones y pendientes señaladas en aquellos. Se observará las recomendaciones del fabricante respecto de este tema. Cualquier cambio en el trazado ya sea en planta o en perfil, no será motivo para el cambio de los precios unitarios ofertados.

Cuando se suspenda la colocación de tubería, las extremidades abiertas deberán cerrarse con un tapón a prueba de agua, y tomarse todas las precauciones necesarias para evitar la flotación de la tubería en caso de que entre el agua a la zanja.  El tapón deberá permanecer en su sitio cuando el agua haya sido extraída de la zanja.  No se permitirá dejar uniones sin terminar completamente al suspender la jornada de trabajo.  Ninguna tubería deberá colocarse mientras, a juicio del Fiscalizador, las condiciones de la zanja no sean adecuadas.

REQUERIMIENTOS PREVIOS

La tubería deberá cumplir lo establecido en la norma INEN 2059: 2004 vigente; podrá ser:

Tipo A1: Elemento flexible de conducción fabricado con un perfil abierto nervado, que se ensambla en circunferencia o en espiral para formar un conducto liso en su parte interior, con nervaduras exteriores.

Tipo A2: Elemento flexible de conducción fabricado con un perfil cerrado que se ensambla en circunferencia o en espiral para formar un conducto liso en sus paredes exterior e interior (perfil cerrado).

Tipo B: Elemento flexible de conducción fabricado con un perfil de extrusión continua, con pared interior lisa y exterior corrugada.

El material de la tubería estará constituido, primordialmente de poli cloruro de vinilo no plastificado, al cual se le podrá agregar aditivos que se requieren tanto para facilitar la fabricación del polímero, como para la producción de tubos y accesorios durables cuya superficie posea un acabado, resistencia mecánica y capacidad.  Ninguno de estos aditivos se deberá usar por separado o juntos en cantidades suficientes como para constituir un tóxico, un riesgo organoléptico o microbiano, o para alterar la fabricación o las propiedades de soldadura del producto, o de las propiedades químicas y físicas.

No se aceptará en la fabricación material reprocesado y los tubos y accesorios se diseñarán para las características hidrodinámicas y, dimensiones determinadas dentro de las tolerancias permitidas; de tal manera que permitan su uso en el proyecto.

El Constructor está obligado a cumplir las especificaciones del fabricante respecto al manipuleo, transporte, y bodegaje, y responderá desde la fábrica hasta el sitio de instalación. Cualquier deformación, fractura, golpes o mal funcionamiento, el Constructor está obligado a realizar el cambio del o de los tubos y accesorios calificados como no aptos.

Los empalmes instalados de accesorios, cámaras de medición, etc., tienen que realizarse en el mismo plano horizontal, debiendo considerarse los niveles de llegada para planificar los empalmes.

Cuando debe empalmarse un sistema existente con uno nuevo, será condición principal iniciar los trabajos de excavación e instalación, desde el punto del sistema existente y la tubería nueva y los accesorios deben ir en un solo plano horizontal.

La tubería deberá asentarse sobre material granular, previamente aprobado por fiscalización, de 0.10 m. de espesor y cuyo costo se considera incluido en la instalación.

Para la junta y/o unión de los tramos de tubería, el Constructor estará obligado a cumplir las especificaciones del fabricante de acuerdo al tipo de unión; y presentará a la fiscalización los manuales, catálogos, normas del fabricante antes de iniciar la excavación.

No se realizarán instalaciones bajo el agua o en condiciones de no poder verificar visualmente, y todo accesorio será comprobado para evitar fugas a la presión de trabajo.

Es obligación del Constructor, el almacenamiento de tubería y accesorios, cumpliendo las especificaciones del fabricante, la conservación y vigilancia los realizará el Constructor sin que esta actividad represente costo adicional al proyecto, entendiéndose que están incluidos en los costos indirectos.

La tubería instalada no puede quedar expuesta a la intemperie, porque el relleno y las pruebas deben ser inmediatos, si se incumplieren de esta especificación y la tubería y/o accesorios sufrieren daños  por acciones naturales, ambientales o humanas, la responsabilidad será del Constructor y los arreglos hará el contratista a su costa.

Luego de realizadas las pruebas hidrostáticas y antes de cubrirse las tuberías deberá procederse a inspeccionar las juntas para verificar si las uniones se encuentran dentro de las marcas.

Antes de realizar la instalación debe retirarse las rebabas, limpiarlas  secar, revisar y corregir el bisel de ser necesario y la longitud de entrada debe  marcarse con claridad.

En el caso de unión la elastométrica, el caucho debe estar limpio y colocado correctamente en la ranura y asegurarse que bien asentado, lubricado uniformemente la longitud de la espiga para alinear la tubería en ambos planos, y no se debe tratarse de introducirse en ángulo, para empujar el tramo hasta la marca prefijada.

Los empotramientos, anclajes y/o atranques si han sido fundidos en sitio, deben cuidarse que quede limpias las juntas de los elementos, y no deben quedar embebidas en la masa del anclaje. La mayor parte de la pared externa de los accesorios deben estar en contacto con el concreto, siendo una buena práctica colocar una película de polietileno entre la tubería y el concreto, para impedir una abrasión futura.

La tubería debe probarse después de unas cuantas uniones y con una longitud máxima de 1.000 m, y la presión de prueba de la red debe ser 1.5 veces la presión de trabajo de la misma.

La instalación para las pruebas hidrostáticas debe ser continuas, sin que sea buena práctica instalar primero varios tramos, para luego de las pruebas unir la red con neplos  y uniones.

Para impedir la entrada en la tubería de objetos extraños que pueden producir obstrucciones, se colocarán  tapones adecuadas en los extremos de la tubería al final de cada tarea. La inobservancia a esta especificación por parte del Constructor será considerada como negligencia y los costos de reparación de los daños serán por su cuenta.

DURANTE LA EJECUCIÓN

Previo al inicio de las actividades de relleno, se comprobará las alineaciones y pendientes del proyecto.  Éstas se controlarán inclusive luego de haber procedido con el relleno lateral y antes de tapar completamente la tubería. La fiscalización aprobará tales trabajos en forma previa y autorizará su ejecución.

La colocación de la tubería comenzará por la parte inferior de los tramos y se trabajará hacia arriba, de tal manera que la campana o la caja, quede situada hacia la parte más alta del tubo.

La tubería, deberá seguir una alineación recta entre pozo y pozo, tanto en el sentido vertical - manteniendo la pendiente fijada en el diseño -, como en el horizontal. La tubería debe quedar centrada con respecto al lecho preparado y con respecto al ancho de la zanja.  Para esto se colocarán “maestras” tanto en el lomo como en el costado de la tubería.  En lo posible las cotas definidas en el proyecto se colocarán mediante nivel cada 20 m de longitud.  La colocación de la tubería se hará de tal manera que en ningún caso se tenga una desviación mayor de cinco milímetros (5 mm) en la alineación horizontal y vertical del proyecto cuando se trate de tuberías hasta de 600 mm de diámetro

POSTERIOR A LA EJECUCIÓN

Previo al inicio de las actividades de relleno, se comprobará las alineaciones y pendientes del proyecto.  Éstas se controlarán inclusive luego de haber procedido con el relleno lateral y antes de tapar completamente la tubería. La fiscalización aprobará tales trabajos en forma previa y autorizará su ejecución.

EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN

NORMA

Características de la tubería

La tubería será fabricada con cloruro de polivinilo tipo 1, grado1, compuesto 12454-B, especificación ASTM D 1784.

Los tubos deberán servir para la evacuación de aguas servidas o lluvias y soportarán rellenos con densidad no menor a 1800 kg/m3 y compactación mayor al 90 % de la máxima densidad según el ensayo Proctor Stándard.

Las tuberías de PVC para alcantarillado a instalarse deberán ser mínimo serie 2, (Norma INEN 2059 - Tabla 1), hasta DNE 90PM (Diámetro interno mínimo = 840mm) de acuerdo a la nomenclatura establecida por en la Tabla 2; para los diámetros internos mayores o iguales a 944mm correspondiente al DNE 100PM, el contratista deberá usar tuberías de rigidez suficiente de manera que, al realizar la prueba de comportamiento bajo carga se obtengan deformaciones menores al 5%.

Rigidez Anular (Norma INEN 2059)

| Serie de tubo |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Rigidez anular mínima (KN/m²) "método de ensayo ISO 9969" |  |  |  |  |  |  |
| 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| Rigidez anular mínima (KN/m²) "método de ensayo DIN 16961" |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 4 | 8 | 16 | 31.5 | 63 | 125 |

Con las cargas totales de relleno y en las condiciones de trabajo definitivas, la tubería no se deformará más del 5% del diámetro interno real suministrado, medido en sitio, luego de 30 días de su instalación.

Los tubos y accesorios deben ser rectos, tener una sección transversal circular perpendicular a su eje longitudinal. Estarán libres de hundimientos, grietas, fisuras, perforaciones, protuberancias o incrustaciones de material extraño.  Se verificarán por parte del Fiscalizador: el diámetro interior, diámetro exterior, espesor de la pared, los rangos de rigidez, resistencia al impacto y resistencia al aplastamiento, establecidos en la Norma INEN 2059: 2004.

También se constatará la resistencia a la acetona, considerando que este ensayo se efectúa mediante la inmersión en acetona de acuerdo con la NTE INEN 507 y que la muestra no deberá presentar signos de desintegración o exfoliación en más de un 10% de su superficie interior, ni en más de un 10% de su superficie exterior.

Los tubos se suministrarán con extremos lisos o con un extremo liso y el otro con campana, según se haya establecido, y deben ser unidos entre sí mediante sellos de caucho o elastómero, cemento solvente o adhesivo especial que garanticen la hermeticidad de la unión; la unión deberá cumplir lo correspondiente a la hermeticidad de las uniones de tubos, Norma INEN 2059: 2004.

Los tubos no deben presentar evidencia de fisuras, grietas, roturas o desprendimiento de nervaduras y costuras para el tipo A2 o separación de las dos paredes para tipo B, cuando se somete al ensayo consistente en aplastar tres especímenes entre placas paralelas en una prensa adecuada, hasta que su diámetro interior se reduzca en un 40% de su diámetro original.

Las tuberías además deberán cumplir con los requerimientos de calidad y tolerancias de fabricación establecidas en la citada norma INEN 2059, con el objeto de garantizar su buen funcionamiento.

En los tubos se debe indicar por escrito, el rotulado que contemple las siguientes características:

Marca del fabricante.

Tipo del tubo A1, A2 o B.

Material de fabricación.

Diámetro Nominal.

Serie del tubo, rigidez y método de ensayo ISO 9969 o 16961.

NTE INEN de referencia.

Número de lote.

La longitud de los tubos podrá ser variable a efecto de que éstos se puedan ajustar a las condiciones del terreno y a lo establecido en el diseño. Esta longitud estará entre 3 y 12 metros con las tolerancias estipuladas en la Norma INEN 2059: 2004.

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para que la tubería no sufra daños durante el traslado del lugar de almacenamiento al sitio de utilización. El almacenamiento de la tubería se deberá regir por las recomendaciones del fabricante.  La tubería se almacenará bajo techo.

El manipuleo y almacenamiento de la tubería se realizará mediante equipo mecanizado adecuado, utilizando sogas o cables de manila; en ningún caso se utilizará cables metálicos, estrobos, etc., que puedan dañar la tubería.

Los tres tipos de tubería establecidos en la Norma, que se indican más arriba, son debidos a que el diseño se realiza en función de ciertos diámetros mínimos, definidos en dicha norma. El Contratista, sin embargo, deberá ofertar sólo un tipo de tubería para cada diámetro.

Fórmula de Iowa Modificada:

Esta fórmula fue desarrollada por M.G. Spangler y de manera general se la puede expresar como:

Deflexión = Cargas Externas / (Rigidez del tubo + Rigidez del Suelo)

La fórmula de Iowa relaciona las características del suelo y de la tubería, además considera un factor de deflexión a largo plazo, esto es la deflexión alcanzada en el momento que el suelo finaliza de asentarse o acomodarse en la zanja y la tubería deja de deflexionarse. La fórmula es la siguiente:

%  ∆y   =       (DL * k * P + k * W’) * 100

D               (2*E/(3*(DR-1)3))+0.061*E’

En donde:

% ∆y/D = Deflexión del tubo en base al diámetro original.

DL =  Factor de deflexión a largo plazo (adimensional, si se utiliza la carga del prisma este factor tiene un valor de 1.0).

k =   Constante de encamado (adimensional), para el cálculo se puede asumir k = 0.1, este valor acomoda la respuesta de la tubería flexible a la fuerza ejercida por la cama debajo de la misma. Esta constante varía en relación al ángulo que se haya conseguido en la instalación.

P =   Cargas muertas (kg/cm2), que calculada como la carga del prisma P = γ*H, donde γ es el peso específico del material de relleno (kg/cm3) y H es la altura del relleno (cm).

W’ = Cargas vivas (kg /cm2), como referencia a continuación se presenta un cuadro basado en la tabla 6.6 del “Handbook of PVC Pipe de Uni bell”, que da valores de carga viva para diferentes alturas de relleno, en la misma se puede observar que cuando la tubería se encuentra a más de 2.74m (9 pies) de profundidad la influencia de la carga viva es nula.

| CARGA VIVA SOBRE LA TUBERÍA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Altura del Relleno |  | Carga Viva (H20) Transmitida a la Tubería |  |
| (ft) | m | lbs/in² | kg/cm² |
| 1.00 | 0.30 | 12.50 | 0.88 |
| 2.00 | 0.61 | 5.56 | 0.39 |
| 3.00 | 0.91 | 4.17 | 0.29 |
| 4.00 | 1.22 | 2.78 | 0.20 |
| 5.00 | 1.52 | 1.74 | 0.12 |
| 6.00 | 1.83 | 1.39 | 0.10 |
| 7.00 | 2.13 | 1.22 | 0.09 |
| 8.00 | 2.44 | 0.69 | 0.05 |
| 9.00 | 2.74 | 0.00 | 0.00 |
| Basado en la Tabla 6.6 de "Handbook of PVC Pipe - Unibell" |  |  |  |

E = Módulo de elasticidad del tubo (kg/cm2) (De cada fabricante).

DR = Relación de dimensiones (adimensional).

DR = DE/e;

En donde:

DE   = Diámetro externo del tubo (mm).

e  = espesor de la pared (mm).

E’ = Módulo de reacción del suelo (kg/cm2), este valor depende del tipo de suelo utilizado en el relleno y del grado de compactación que se alcance, a continuación se presenta un cuadro desarrollado por Amster K. Howard que compiló valores de E’ usando información de más de 100 laboratorios y pruebas de campo.

| Valores promedio del módulo de reacción del suelo (E') (Para la deflexión inicial en tubos flexibles) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de Suelo para | E' según el grado de compactación del encamado |  |  |  |
| Encamado de tuberías | A Volteo | Ligero | Moderado | Alto |
| (Sistema Unificado de Clasificación de Suelos - SUCS) |  | Proctor<85%; Densidad relativa<40% | Proctor 85-95%; Densidad relativa 40-70% | Proctor >95%; Densidad relativa >70% |
| Suelos bien graduados (LL>50), Suelos con media a alta plasticidad, CH, MH, CH-MH | Use E' = 0 |  |  |  |
| Suelos bien graduados (LL<50), Suelos con media a nula plasticidad, CL, ML, CL-ML | 3.52 kg/cm2 | 14.06 kg/cm2 | 28.13 kg/cm2 | 70.32 kg/cm2 |
|  | 50 psi | 200 psi | 400 psi | 1000 psi |
|  | 0.35 MN/m2 | 1.38 MN/m2 | 2.76 MN/m2 | 6.90 MN/m2 |
| Suelos bien graduados (LL<50), Suelos con media a nula plasticidad, CL, ML, CL-ML, con más del 25% de partículas gruesas. | 7.03 kg/cm2 | 28.13 kg/cm2 | 70.32 kg/cm2 | 140.65 kg/cm2 |
|  | 100 psi | 400 psi | 1000 psi | 2000 psi |
|  | 0.69 MN/m2 | 2.76 MN/m2 | 6.90 MN/m2 | 13.80 MN/m2 |
| Suelos de partículas gruesas con finos GM, GC, SM, SCc conteniendo más del 12% de finos |  |  |  |  |
| Suelos de partículas gruesas con pocos o sin finos GW, GP, SW, SPc conteniendo menos del 12% de finos. | 14.06 kg/cm2 | 70.32 kg/cm2 | 140.65 kg/cm2 | 210.97 kg/cm2 |
|  | 200 psi | 1000 psi | 2000 psi | 3000 psi |
|  | 1.38 MN/m2 | 6.90 MN/m2 | 13.80 MN/m2 | 20.70 MN/m2 |
| Roca Triturada | 70.32 kg/cm2 | 210.97 kg/cm2 | 210.97 kg/cm2 | 210.97 kg/cm2 |
|  | 1000 psi | 3000 psi | 3000 psi | 3000 psi |
|  | 6.90 MN/m2 | 20.70 MN/m2 | 20.70 MN/m2 | 20.70 MN/m2 |
| Precisión en términos de porcentaje de deflexión | ± 2 | ± 2 | ± 1 | ± 0.5 |

La misma fórmula de Iowa también puede escribirse de la siguiente manera:

%  ∆y   =       (DL * k * P + k * W’) * 100

D              0.149 * F/∆y + 0.061 * E’

En donde:

F/∆y = PS = Rigidez de la tubería.

Pruebas de Funcionamiento:

Pruebas de comportamiento bajo carga:

En la siguiente tabla se presentan los límites de aceptabilidad según la deflexión comprobada por medición en el sitio, del diámetro interior de una tubería instalada, luego de 30 días de su colocación.

| Límite máximo del diámetro interior mínimo Di de la tubería para una deformación del 5%. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Diámetro Nominal (DNE) | Diámetro Interno Mínimo | Deformación |
|  |  | 5.00% |
|  |  | 95% Di |
|  | Mm |  |
| DNE10 PM | 95.0 | 90.3 |
| DNE15 PM | 135.0 | 128.3 |
| DNE20 PM | 170.0 | 161.5 |
| DNE25 PM | 215.0 | 204.3 |
| DNE30 PM | 270.0 | 256.5 |
| DNE35 PM | 340.0 | 323.0 |
| DNE40 PM | 390.0 | 370.5 |
| DNE45 PM | 400.0 | 380.0 |
| DNE50 PM | 450.0 | 427.5 |
| DNE55 PM | 516.0 | 490.2 |
| DNE60 PM | 580.0 | 551.0 |
| DNE70 PM | 630.0 | 598.5 |
| DNE75 PM | 660.0 | 627.0 |
| DNE80 PM | 750.0 | 712.5 |
| DNE90 PM | 840.0 | 798.0 |
| DNE100 PM | 944.0 | 896.8 |
| DNE110 PM | 1020.0 | 969.0 |
| DNE120 PM | 1140.0 | 1083.0 |
| DNE130 PM | 1200.0 | 1140.0 |
| DNE140 PM | 1300.0 | 1235.0 |
| DNE150 PM | 1400.0 | 1330.0 |

Los diámetros especificados se ajustaran al diámetro comercial más próximo, que cumpla con las condiciones de unión y clase de tubería que se detallan en la descripción del rubro y planos de detalle.

Deformación del 5%: Límite máximo del diámetro interior de la tubería respecto a una deflexión de 5% especificado, bajo carga, medida a los 30 días de su instalación.

La medición de la deformación se realizará a los 30 días de instalada la tubería y con toda la carga de suelo, es decir con el relleno hasta el nivel de rasante original, en las condiciones finales de trabajo; la deformación se considera aceptable si es menor al 5% del diámetro interno real suministrado.

Para realizar esta prueba, la norma ASTM D 2321 en su apéndice de comentarios X1.13.1 “Optional devices for deflection testing…” recomienda confeccionar un cilindro tipo “go, no-go (pasa, no pasa)” de diámetro igual al diámetro interno real suministrado menos la deformación máxima permitida, el mismo que deberá ser aprobado por la fiscalización. Como referencia para este ensayo se presenta la siguiente figura:

Este procedimiento de medición de la deformación es recomendable para diámetros internos menores o iguales a 600mm, para diámetros superiores se realizará la medición de manera directa en el interior de la tubería. Deberá medirse por lo menos en tres lugares diferentes del tramo en estudio: a L/3, a L/2 y a 2*L/3. El tramo de prueba será el comprendido entre 2 pozos de revisión consecutivos y no podrá ser mayor a 100m, para longitudes mayores la fiscalización podrá solicitar mediciones adicionales.

Pruebas de estanqueidad

Todas las tuberías para alcantarillado, de acuerdo con la supervisión de obra, serán sometidas a cualquiera de las siguientes pruebas, ya sea a través de agua o de aire.

- Prueba de Exfiltración.

- Prueba de Infiltración.

- Prueba de Aire a Baja Presión.

Prueba de Filtración con agua:

Los puntos para la medición de la filtración serán determinados por el Ingeniero encargado del proyecto.

Los tapones, derivaciones y conexiones deberán asegurarse para evitar escapes durante la prueba de filtración.

La fiscalización acompañará la realización de la prueba y aprobará los resultados obtenidos en la misma.

- Pruebas de Infiltración:

La prueba de infiltración es un método de aceptabilidad del ensayo de filtración, solamente cuando el nivel de agua subterránea esté por lo menos 0.60 m por encima de la parte superior de la tubería, en toda la longitud del tramo a ensayarse. La infiltración permisible para cualquier porción del sistema de alcantarillado no excederá de 4.6 litros por milímetro de diámetro interior de la tubería por kilómetro y por día (4.6 litros/mm/km/día), incluidos los pozos de revisión cuando éstos son también de material termoplásticos, de no ser así deberá aislarse la tubería de los pozos de revisión mediante tapones; dichos tapones dispondrán de conexiones para alimentación y purga.

Procedimiento:

- Determinar las condiciones de agua en el suelo (nivel freático) alrededor del tramo a probarse.

- Limpiar la tubería a ser probada para que la misma quede libre de escombros, basura, restos y otros.

- Taponar los pozos de revisión a ser incluidos en la prueba. Los tapones deben ser asegurados para prevenir fugas o escapes de agua debido a la presión de prueba.

- Taponar los desagües que descarguen en el pozo de revisión situado aguas arriba del tramo a ensayarse.

- Realizar la prueba entre pozo y pozo, o entre más de dos pozos. La longitud de tubería a ser probada no debe ser mayor a 200 metros.

- Medir la infiltración de agua, a la salida de la sección de prueba. Debido a que las filtraciones permisibles son pequeñas, las medidas pueden realizarse, midiendo el tiempo en el que se llena un pequeño recipiente de volumen conocido o dirigiendo el flujo a un recipiente en un tiempo específico y midiendo el contenido. Otra alternativa de medición es a través de pequeños vertederos.

- Si la medida de la tasa de infiltración es menor o igual que la máxima filtración permitida en estas especificaciones, el tramo de prueba es aceptado.

- Si la medida de la tasa de infiltración es mayor que la máxima filtración permitida en estas especificaciones, el tramo de prueba falla, por lo que este tramo debe ser reparado y probado nuevamente.

- Pruebas de Exfiltración:

La prueba de exfiltración es un método de aceptabilidad del ensayo solamente en áreas secas o cuando el nivel freático es menor a 0.60 m sobre la corona de la tubería, medido en el punto más alto de la sección. La exfiltración de agua permisible para cualquier longitud de tubería para alcantarillado entre pozos de revisión será medida y no excederá de 4.6 litros por milímetro de diámetro interior de la tubería por kilómetro y por día (4.6 litros/mm/km/día), incluidos los pozos de revisión cuando éstos son también de material termoplásticos, de no ser así deberá aislarse la tubería de los pozos de revisión mediante tapones; dichos tapones dispondrán de conexiones para alimentación y purga.

Durante la prueba de exfiltración, la máxima presión interna de la tubería en el extremo más bajo no excederá de 25 pies (7.6 m) de agua o 10.8 psi (0.76 kgf/cm²), y la carga interna de agua será 2 pies (0.60 m) más alta que el extremo superior de la tubería, o 2 pies (0.60 m) más alta que el nivel de agua subterránea, la que sea mayor.

Procedimiento:

- Determinar las condiciones de agua en el suelo (nivel freático), alrededor del tramo a probarse.

- Limpiar la tubería a ser probada para que la misma quede libre de escombros, basura, restos y otros.

- Taponar los pozos de revisión a ser incluidos en la prueba. Los tapones deben ser asegurados para prevenir fugas o escapes de agua debido a la presión de prueba.

- Taponar los desagües que descarguen en el pozo de revisión situado aguas arriba y el desagüe de la sección de prueba, luego llenar la tubería con agua.

- Realizar la prueba entre pozo y pozo, o entre más de dos pozos. La longitud de tubería a ser probada no debe ser mayor a 200 metros.

- Medir la pérdida por exfiltración, en el tiempo de prueba. El mínimo período de prueba debe ser 15 minutos y el máximo no debe exceder de 24 horas.

- Si la medida de la tasa de exfiltración es menor o igual que la máxima filtración permitida en estas especificaciones, el tramo de prueba es aceptado.

- Si la medida de la tasa de exfiltración es mayor que la máxima filtración permitida en estas especificaciones, el tramo de prueba falla, por lo que, este debe ser reparado y probado nuevamente.

La siguiente tabla ha sido desarrollada a partir del valor especificado de 4.6 l/mm/km/día, para cada diámetro interno mínimo de tuberías.

Diámetro y filtración

| Diámetro Nominal (DNE) | Diámetro Interno Mínimo | Filtración Tolerada |
| --- | --- | --- |
|  |  | (cm³/min/m) |
|  | mm |  |
| DNE10 PM | 95.0 | 0.30 |
| DNE15 PM | 135.0 | 0.43 |
| DNE20 PM | 170.0 | 0.54 |
| DNE25 PM | 215.0 | 0.69 |
| DNE30 PM | 270.0 | 0.86 |
| DNE35 PM | 340.0 | 1.09 |
| DNE40 PM | 390.0 | 1.25 |
| DNE45 PM | 400.0 | 1.28 |
| DNE50 PM | 450.0 | 1.44 |
| DNE55 PM | 516.0 | 1.65 |
| DNE60 PM | 580.0 | 1.85 |
| DNE70 PM | 630.0 | 2.01 |
| DNE75 PM | 660.0 | 2.11 |
| DNE80 PM | 750.0 | 2.40 |
| DNE90 PM | 840.0 | 2.68 |
| DNE100 PM | 944.0 | 3.02 |
| DNE110 PM | 1020.0 | 3.26 |
| DNE120 PM | 1140.0 | 3.64 |
| DNE130 PM | 1200.0 | 3.83 |
| DNE140 PM | 1300.0 | 4.15 |
| DNE150 PM | 1400.0 | 4.47 |

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

El suministro e instalación de la tubería, se medirá y cancelará por metros lineales, de tubería útil, esto es, sin considerar la longitud que se pierde en las uniones. La medición se realizará, entre las paredes interiores de los pozos de revisión, para cada Diámetro Nominal (DNE), independientemente del tipo de tubería.

#### SUMINISTRO E INSTALACION  DE TUBERIA DE PVC-D DE  50 mm

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5A3024 | Suministro e instalación de tubería de pvc-D, de 50 mm |

DESCRIPCIÓN

Este rubro contiene todas las actividades necesarias para el suministro e instalación de tubería para uso de evacuación de agua sanitaria y agua lluvia.

Unidad: Metro (m)

Materiales Mínimos: Tuberías PVC d=50 mm, polilimpia y polipega.

Equipo Mínimo: Herramientas varias

Mano de Obra Mínima Calificada: 	Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Técnico de obras civiles)

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

REQUERIMIENTOS PREVIOS

El Constructor está obligado a cumplir las especificaciones del fabricante respecto al manipuleo, transporte, y bodegaje, y responderá desde la fábrica hasta el sitio de instalación. Cualquier deformación, fractura, golpes o mal funcionamiento, el Constructor está obligado a realizar el cambio del o de los tubos y accesorios calificados como no aptos.

Previo a la instalación deberá realizarse la revisión general de planos con verificación de diámetros y tipo de material de tuberías; identificar exactamente cada uno de los artefactos sanitarios y otros servicios requeridos.

La instalación de tuberías horizontales en cada planta, debe considerar el replanteo previo, a fin de ubicar exactamente cada toma para desagüe en el sitio correcto, debiendo verificarse esta ubicación con la requerida por el aparato sanitario seleccionado para cada caso. Esta tubería se instalará con una pendiente recomendada mínima del 1% en los sitios indicados; esta instalación puede ser con tubería vista por el cielo raso del piso inmediato inferior empotrada en la losa o por los ductos de mantenimiento construidos para el efecto.

Las uniones entre tuberías y accesorios deberán estar totalmente limpias antes de realizarlas. Se utilizarán limpiadores, pegamentos o sellantes líquidos garantizados para evitar fugas. Los empalmes entre tuberías de igual o diferente diámetro, se harán con accesorios que formen un ángulo de 45 grados en sentido del flujo.

DURANTE LA EJECUCIÓN

La colocación de la tubería comenzará por la parte inferior de los tramos y se trabajará hacia arriba, de tal manera que la campana quede situada hacia la parte más alta del tubo.

La tubería, deberá seguir una alineación recta tubo a tubo, tanto en el sentido vertical manteniendo la pendiente fijada en el diseño, como en el horizontal. La tubería debe quedar centrada con respecto al lecho preparado y con respecto al ancho de la zanja.  Para esto se colocarán “maestras” tanto en el lomo como en el costado de la tubería.  En lo posible las cotas definidas en el proyecto se colocarán mediante nivel cada 20 m de longitud.  La colocación de la tubería se hará de tal manera que en ningún caso se tenga una desviación mayor de cinco milímetros (5 mm) en la alineación horizontal y vertical del proyecto cuando se trate de tuberías hasta de 540 mm de diámetro.

Las juntas de las tuberías se realizarán conforme lo señala el fabricante, cuidando de que la espiga de la tubería se encuentre en dirección del flujo. Para el caso de las juntas soldadas químicamente por cementos solventes, éstos deberán cumplir con los requisitos de la Norma ASTM D 2564 y ASTM D-2855. Previa a la colocación del cemento solvente las superficies deberán estar libres de polvo, grasa o sustancias extrañas, completamente secas, se preparará la superficie con un líquido limpiador de PVC.

El cemento solvente se colocará mediante una brocha de cerda natural formando una capa uniforme en las superficies a pegarse e inmediatamente se completa el acoplamiento de los dos extremos, realizando un pequeño giro, a fin de asegurar un buen contacto. Se debe esperar un tiempo mínimo de 15 min para permitir el fraguado de la junta y poder movilizar la tubería.

Previo al inicio de las actividades de relleno, se comprobará las alineaciones y pendientes del proyecto.  Éstas se controlarán inclusive luego de haber procedido con el relleno lateral y antes de tapar completamente la tubería. La fiscalización aprobará tales trabajos en forma previa y autorizará su ejecución.

POSTERIOR A LA EJECUCIÓN El sistema deberá ser sometido a pruebas por partes y de manera global. Ningún punto del sistema a probarse estará a una presión menor a 3,0 metros de columna de agua.

Fiscalización realizará la aprobación o rechazo de los puntos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales y de presión de agua y de la ejecución total del trabajo

EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN

NORMAS:

Las pruebas sobre la tubería construida, juntas de unión, cubierta mínima sobre la tubería, deflexión, control de deflexión medida, compactación, migración de finos instalación de la tubería de PVC (termoplástica) se regirá por las indicaciones señaladas en la Norma ASTM D 2321.

Estas especificaciones contemplan los tubos de policloruro de vinilo, PVC, con interior liso, sus uniones y accesorios, para instalación en sistemas de alcantarillado.

La tubería deberá cumplir lo establecido en la norma INEN 2059: 2004 vigente; podrá ser:

•	Tipo A1: Elemento flexible de conducción fabricado con un perfil abierto nervado, que se ensambla en circunferencia o en espiral para formar un conducto liso en su parte interior, con nervaduras exteriores.

•	Tipo A2: Elemento flexible de conducción fabricado con un perfil cerrado que se ensambla en circunferencia o en espiral para formar un conducto liso en sus paredes exterior e interior (perfil cerrado).

•	Tipo B: Elemento flexible de conducción fabricado con un perfil de extrusión continua, con pared interior lisa y exterior corrugada.

Será fabricada con cloruro de polivinilo tipo 1, grado1, compuesto 12454-B, especificación ASTM D 1784.

Los tubos deberán servir para la evacuación de aguas servidas o lluvias y soportarán rellenos con densidad no menor a 1800 kg/m3 y compactación mayor al 90 % de la máxima densidad según el ensayo Proctor Estándar.

Con las cargas totales de relleno y en las condiciones de trabajo definitivas, la tubería no se deformará más del 5% del diámetro interno real suministrado, medido en sitio, luego de 30 días de su instalación.

Los tubos y accesorios deben ser rectos, tener una sección transversal circular perpendicular a su eje longitudinal. Estarán libres de hundimientos, grietas, fisuras, perforaciones, protuberancias o incrustaciones de material extraño.  Se verificarán por parte del Fiscalizador: el diámetro interior, diámetro exterior, espesor de la pared, los rangos de rigidez, resistencia al impacto y resistencia al aplastamiento, establecidos en la Norma INEN 2059: 2004.

También se constatará la resistencia a la acetona, considerando que este ensayo se efectúa mediante la inmersión en acetona de acuerdo con la NTE INEN 507 y que la muestra no deberá presentar signos de desintegración o exfoliación en más de un 10% de su superficie interior, ni en más de un 10% de su superficie exterior.

Los tubos se suministrarán con extremos lisos o con un extremo liso y el otro con campana, según se haya establecido, y deben ser unidos entre sí mediante sellos de caucho o elastómero, cemento solvente o adhesivo especial que garanticen la hermeticidad de la unión; la unión deberá cumplir lo correspondiente a la hermeticidad de las uniones de tubos, Norma INEN 2059: 2004.

Las tuberías además deberán cumplir con los requerimientos de calidad y tolerancias de fabricación establecidas en la citada norma INEN 2059, con el objeto de garantizar su buen funcionamiento.

En los tubos se debe indicar por escrito, el rotulado que contemple las siguientes características:

Marca del fabricante.

•	Tipo del tubo A1, A2 o B.

•	Material de fabricación.

•	Diámetro Nominal.

•	Serie del tubo, rigidez y método de ensayo ISO 9969 ó 16961.

•	NTE INEN de referencia.

•	Número de lote.

La longitud de los tubos podrá ser variable a efecto, esta longitud estará entre 3 y 12 metros con las tolerancias estipuladas en la Norma INEN 2059: 2004.

El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para que la tubería no sufra daños durante el traslado del lugar de almacenamiento al sitio de utilización. El almacenamiento de la tubería se deberá regir por las recomendaciones del fabricante.  La tubería se almacenará bajo techo.

El manipuleo y almacenamiento de la tubería se realizará mediante equipo mecanizado adecuado, utilizando sogas o cables de manila; en ningún caso se utilizará cables metálicos, estrobos, etc., que puedan dañar la tubería.

TOLERANCIAS: El material de la tubería estará constituido, primordialmente de policloruro de vinilo no plastificado, al cual se le podrá agregar aditivos que se requieren tanto para facilitar la fabricación del polímero, como para la producción de tubos y accesorios durables cuya superficie posea un acabado, resistencia mecánica y capacidad.  Ninguno de estos aditivos se deberá usar por separado o juntos en cantidades suficientes como para constituir un tóxico, un riesgo organoléptico o microbiano, o para alterar la fabricación o las propiedades de soldadura del producto, o de las propiedades químicas y físicas.

No se aceptará en la fabricación material reprocesado y los tubos y accesorios se diseñarán para las características hidrodinámicas y, dimensiones determinadas dentro de las tolerancias permitidas; de tal manera que permitan su uso en el proyecto.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

La tubería de Polivinilo (P.V.C.) será medida por metro lineal, con aproximación de dos decimales, y se pagará con el rubro Suministro e Instalación de tuberías de PVC según su tipo, clase y  diámetro una vez que estas hayan sido instaladas y probadas en obra.

#### SUMINISTRO E INSTALACION  DE TUBERIA DE PVC-D DE  110 mm

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5A3025 | Suministro e instalación de tubería de pvc-D, de 110 mm |

DESCRIPCIÓN

Este rubro contiene todas las actividades necesarias para el suministro e instalación de tubería para uso de evacuación de agua sanitaria y agua lluvia.

Unidad: Metro (m)

Materiales Mínimos: Tuberías PVC para uso sanitario d=110 mm, polilimpia y polipega

Equipo Mínimo: Herramientas varias

Mano de Obra Mínima Calificada: 	Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Técnico de obras civiles)

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

Especificaciones numeral 2.9.2.10

#### SUMINISTRO E INSTALACION  DE CODO DE PVC-D, 45˚ EN  110 mm

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5A3026 | Suministro e instalación de codo de pvc-D, 45˚ de 110 mm |

DESCRIPCIÓN Se entenderá por suministro e instalación de accesorios PVC para tuberías de alcantarillado, desague, el conjunto de operaciones que deberá realizar el Constructor para adquirir y colocar, según se indique en el proyecto, los accesorios que forman parte de los diferentes elementos que constituyen ya sean las redes sanitarias o pluviales.

Unidad: Unidad (U)

Materiales Mínimos: Codo PVC 45˚, D=110 mm, polilimpia y polipega.

Equipo Mínimo: Herramientas varias

Mano de Obra Mínima Calificada: 	Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

REQUERIMIENTOS PREVIOS

Previo a la instalación de los accesorios se debe verificar los lugares en donde van a haber empates, cambios de dirección o de diámetro ya sea en la red sanitaria o pluvial.

Previamente a su instalación Fiscalización inspeccionará cada unidad para verificar que no hayan sufrido daños durante su transporte al sitio de montaje. Las piezas defectuosas serán retiradas de la obra y no podrán emplearse en ningún lugar de la misma, debiendo ser remplazadas a costo del  Constructor.

Antes de su instalación, los accesorios deberán estar libres de tierra, exceso de pintura, aceite, polvo o cualquier otro material que se encuentre en su interior o en las uniones.

DURANTE LA EJECUCIÓN

El pegado entre las dos superficies se lo efectuará con cemento solvente, y, de ser el caso, se empleará adhesivo plástico.  La conexión entre la tubería principal y ramales secundarios o terciarios se ejecutará por medio de los accesorios, y de acuerdo con las recomendaciones constructivas que consten en el plano de detalles.

La inclinación de los accesorios  entre 45 y 90º dependerá de la profundidad  a la que esté instalada la tubería.

Las uniones, tramos cortos y demás accesorios (codos, tees, tapones, reducciones, etc.) serán manejados cuidadosamente por el Constructor a fin de que no se deterioren.

Simultáneamente al tendido de un tramo de tubería se instalarán los nudos de dicho tramo, colocándose tapones ciegos provisionales en los extremos libres. Los nudos estarán formados por las cruces, codos, reducciones y demás piezas especiales que señale el proyecto.

Se deberá apoyar independiente de las tuberías los accesorios al momento de su instalación para lo cual se apoyará o anclará éstos de manera adecuada y de conformidad a lo indicado en el proyecto y/o las órdenes de Fiscalización.

POSTERIOR A LA EJECUCIÓN

Junto con las tuberías ya instaladas, todas las piezas especiales se sujetarán a pruebas hidrostáticas según lo indicado para el caso de las tuberías.

EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN

Los accesorios deberán cumplir con la normas INEN 2059 SEGUNDA REVISION "TUBOS DE PVC RIGIDO DE PARED ESTRUCTURADA E INTERIOR LISA Y ACCESORIOS PARA ALCANTARILLADO.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Se medirá por unidad instalada, incluyendo el suministro.  Las cantidades determinadas serán pagadas  a los precios contractuales para el rubro que conste en el contrato. Los costos ocasionados por la realización de las pruebas de instalación, estarán incluidos en los costos indirectos.

#### SUMINISTRO E INSTALACION  DE CODO DE PVC-D, 90˚EN  110 mm

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5A3027 | Suministro e instalación de codo de pvc-D, 90˚ de 110 mm |

DESCRIPCIÓN Se entenderá por suministro e instalación de accesorios PVC para tuberías de alcantarillado, desague, el conjunto de operaciones que deberá realizar el Constructor para adquirir y colocar, según se indique en el proyecto, los accesorios que forman parte de los diferentes elementos que constituyen ya sean las redes sanitarias o pluviales.

Unidad: Unidad (U)

Materiales Mínimos: Codo PVC 90˚, D=110 mm, polipega y polilimpia.

Equipo Mínimo: Herramientas varias

Mano de Obra Mínima Calificada: 	Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Especificaciones numeral 2.9.2.10

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Se medirá por unidad instalada, incluyendo el suministro.  Las cantidades determinadas serán pagadas  a los precios contractuales para el rubro que conste en el contrato. Los costos ocasionados por la realización de las pruebas de instalación, estarán incluidos en los costos indirectos.

#### SUMINISTRO E INSTALACION  DE CODO DE PVC-D, 90˚EN  50 mm

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5A3028 | Suministro e instalación de codo de pvc-D, 90˚ de 50 mm |

DESCRIPCIÓN Se entenderá por suministro e instalación de accesorios PVC para tuberías de alcantarillado, desagüe, el conjunto de operaciones que deberá realizar el Constructor para adquirir y colocar, según se indique en el proyecto, los accesorios que forman parte de los diferentes elementos que constituyen ya sean las redes sanitarias o pluviales.

Unidad: Unidad (U)

Materiales Mínimos: Codo PVC 90˚, D=50 mm, polipega y polilimpia

Equipo Mínimo: Herramientas varias.

Mano de Obra Mínima Calificada: 	Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Especificaciones numeral 2.9.2.10

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Se medirá por unidad instalada, incluyendo el suministro.  Las cantidades determinadas serán pagadas  a los precios contractuales para el rubro que conste en el contrato. Los costos ocasionados por la realización de las pruebas de instalación, estarán incluidos en los costos indirectos.

#### SUMINISTRO E INSTALACION  DE TEE DE PVC-D, EN  110 mm

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5A3030 | Suministro e instalación de Tee de PVC-D, de 110 mm |

DESCRIPCIÓN Se entenderá por suministro e instalación de accesorios PVC para tuberías de alcantarillado, desague, el conjunto de operaciones que deberá realizar el Constructor para adquirir y colocar, según se indique en el proyecto, los accesorios que forman parte de los diferentes elementos que constituyen ya sean las redes sanitarias o pluviales.

Unidad: Unidad (U)

Materiales Mínimos: Tee PVC-D, D=110 mm, polipega y polilimpia.

Equipo Mínimo: Herramientas varias

Mano de Obra Mínima Calificada: 	Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Especificaciones numeral 2.9.2.10

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Se medirá por unidad instalada, incluyendo el suministro.  Las cantidades determinadas serán pagadas  a los precios contractuales para el rubro que conste en el contrato. Los costos ocasionados por la realización de las pruebas de instalación, estarán incluidos en los costos indirectos.

#### SUMINISTRO E INSTALACION  DE TEE DE PVC-D, EN  50 mm

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5A3029 | Suministro e instalación de Tee de PVC-D, de 50 mm |

DESCRIPCIÓN Se entenderá por suministro e instalación de accesorios PVC para tuberías de alcantarillado, desague, el conjunto de operaciones que deberá realizar el Constructor para adquirir y colocar, según se indique en el proyecto, los accesorios que forman parte de los diferentes elementos que constituyen ya sean las redes sanitarias o pluviales.

Unidad: Unidad (U)

Materiales Mínimos: Tee PVC-D, D=50 mm, polipega y polilimpia .

Equipo Mínimo: Herramientas varias

Mano de Obra Mínima Calificada: 	Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Especificaciones numeral 2.9.2.10

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Se medirá por unidad instalada, incluyendo el suministro.  Las cantidades determinadas serán pagadas  a los precios contractuales para el rubro que conste en el contrato. Los costos ocasionados por la realización de las pruebas de instalación, estarán incluidos en los costos indirectos.

#### SUMINISTRO E INSTALACION  DE REDUCTOR  DE PVC-D, DE 110 A 50 mm

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5A3031 | Suministro e instalación de reductor de PVC-D, 110 a 50 mm |

DESCRIPCIÓN Se entenderá por suministro e instalación de accesorios PVC para tuberías de alcantarillado, desague, el conjunto de operaciones que deberá realizar el Constructor para adquirir y colocar, según se indique en el proyecto, los accesorios que forman parte de los diferentes elementos que constituyen ya sean las redes sanitarias o pluviales.

Unidad: Unidad (U)

Materiales Mínimos: Reductor PVC-D de 110 a 50 mm, polipega y polilimpia

Equipo Mínimo: Herramientas varias

Mano de Obra Mínima Calificada: 	Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Especificaciones numeral 2.9.2.10

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Se medirá por unidad instalada, incluyendo el suministro.  Las cantidades determinadas serán pagadas  a los precios contractuales para el rubro que conste en el contrato. Los costos ocasionados por la realización de las pruebas de instalación, estarán incluidos en los costos indirectos.

#### SUMINISTRO E INSTALACION  DE SIFON EN TRAMPILLA

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 500014 | Suministro e instalación de sifón en trampilla |

DESCRIPCIÓN Se entenderá por suministro e instalación de accesorios PVC para tuberías de alcantarillado, desague, el conjunto de operaciones que deberá realizar el Constructor para adquirir y colocar, según se indique en el proyecto, los accesorios que forman parte de los diferentes elementos que constituyen ya sean las redes sanitarias o pluviales.

Unidad: Unidad (U)

Materiales Mínimos: Sifón pvc-d de  50 mm, polipega y polilimpia

Equipo Mínimo: Herramientas varias

Mano de Obra Mínima Calificada: 	Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Especificaciones numeral 2.9.2.10

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Se medirá por unidad instalada, incluyendo el suministro.  Las cantidades determinadas serán pagadas  a los precios contractuales para el rubro que conste en el contrato. Los costos ocasionados por la realización de las pruebas de instalación, estarán incluidos en los costos indirectos.

#### SUMINISTRO E INSTALACION  DE  TRAMPILLA DE PISO

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 500015 | Suministro e instalación de trampilla de piso |

DESCRIPCIÓN Se entenderá por suministro e instalación de accesorios PVC para tuberías de alcantarillado, desague, el conjunto de operaciones que deberá realizar el Constructor para adquirir y colocar, según se indique en el proyecto, los accesorios que forman parte de los diferentes elementos que constituyen ya sean las redes sanitarias o pluviales.

Unidad: Unidad (U)

Materiales Mínimos: Trampilla de piso de   50 mm.

Equipo Mínimo: Herramientas varias

Mano de Obra Mínima Calificada: 	Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Especificaciones numeral 2.9.2.10

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Se medirá por unidad instalada, incluyendo el suministro.  Las cantidades determinadas serán pagadas  a los precios contractuales para el rubro que conste en el contrato. Los costos ocasionados por la realización de las pruebas de instalación, estarán incluidos en los costos indirectos.

#### SUMINISTRO E INSTALACION  DE  TUBERIA PVC PERFORADA DE 110 mm

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5A3032 | Suministro e instalación de tubería PVC perforada de 110 mm |

DESCRIPCIÓN

Se entenderá por instalación de tuberías de PVC al conjunto de operaciones que deberá ejecutar el Constructor para colocar dichas tuberías en las zanjas respectivas, en los lugares que señale el proyecto.

La instalación de tuberías comprende su transporte hasta las obras o almacenamiento provisional; las maniobras y acarreos locales que deba hacer el Constructor para distribuirla a lo largo de las zanjas; la operación de bajar la tubería a la zanja; su instalación propiamente dicha; ya sea que se conecte con otros tramos de tubería ya instaladas o con piezas especiales o accesorios y, finalmente las pruebas de las tuberías ya instaladas para su aceptación por parte de la Fiscalización.

Unidad: metro (m)

Materiales Mínimos: Tubería PVC para drenaje D=110 mm,

Equipo Mínimo: Herramientas varias.

Mano de Obra Mínima Calificada: 	Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

Características:

•Liviana, fácil de transportar e instalar, su corrugación permite ser enterrada a profundidades mayores a 2,5 m.

• Resistente a la corrosión y a los agroquímicos, tolera cualquier grado de acidez del suelo.

• Controla el nivel freático y puede ser usada en cualquier tipo de suelo, desde arcillosos hasta con alto contenido de materia orgánica.

• Rescata o mejora suelos que, por su baja permeabilidad, se encharcan fácilmente.

• El drenaje efectivo mejora las condiciones estructurales del suelo.

Los tubos de PVC se instalarán usando uniones que garanticen la uniformidad, durabilidad y buen comportamiento hidráulico del sistema de drenaje.

Requerimientos Previos

Los tubos deben encontrarse completamente limpios antes de su colocación.

La colocación de la tubería no se empezará sin la previa autorización del Fiscalizador.  Obtenida esta, los tubos se pondrán en sentido ascendente, con las pendientes y alineaciones indicadas en los planos por el Fiscalizador.

El tratamiento de las juntas y uniones de la tubería se ejecutará de acuerdo con los planos y disposiciones especiales de la obra y las instrucciones del Fiscalizador.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

La tubería se medirá y pagará por metros lineales. De igual forma, los accesorios se medirán y pagarán por unidades. Estará estrictamente prohibido mezclar dos o más marcas comerciales en el sistema. Una vez determinada la marca a instalar conjuntamente con la Fiscalización, esta deberá mantenerse para el 100% de los tubos y accesorios del sistema.

#### GRAVA DE FILTROS

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AE066 | Grava de filtros |

DESCRIPCIÓN

Este trabajo consiste en colocar grava bajo la tubería de drenaje, para las aguas residuales que salen de biodigestor  y se infiltre en el terreno.

Unidad: M3

Materiales Mínimos: Grava de filtro

Equipo Mínimo: Herramientas varias

Mano de Obra Mínima Calificada:	Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

La grava de filtros para infiltración debe estar compuesta por partículas uniformes, redondeadas, de material de rio, de tamaño de 1 a 2 pulgadas

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Se medirá por m3, incluyendo el suministro.  Las cantidades determinadas serán pagadas  a los precios contractuales para el rubro que conste en el contrato. Los costos ocasionados por la realización de las pruebas de instalación, estarán incluidos en los costos indirectos.

#### POZO DE REVISION, ALTURA  DE 1 A 1.50 M, INCLUYE TAPA Y BROCAL

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 500016 | Pozo de revisión, altura de 1 a 1.5 m, incluye tapa y brocal |

DESCRIPCIÓN

Se refiere a todas las obras necesarias para la construcción de pozos de revisión de altura variable, usando anillos y conos prefabricados.

Los pozos de revisión se clasifican de acuerdo al mayor diámetro de las tuberías que convergen a éstos:

- Pozos de revisión para tuberías de diámetro interior menor a 700 mm

- Pozos de revisión para tuberías de diámetro interior  mayor o igual a 700 mm

Unidad: Unidad (U)

Materiales Mínimos: Escalones de varilla 20 mm pintados con pintura anticorrosiva, anillos prefabricado de hormigón d=90 cm h=20 cm, cono prefabricado de hormigón,  piedra, cemento, arena, grava, aditivo impermeabilizante, tapa y brocal cónico,  agua

Equipo Mínimo: Encofrado metálico, herramientas varias, concretera de 1 saco, vibrador de hormigón.

Mano de Obra Mínima Calificada: 	Estructura Ocupacional C2 (Técnico de obras civiles)

Estructura Ocupacional D2 (Albañil)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Operador de equipo liviano)

Procedimiento de trabajo

REQUERIMIENTOS PREVIOS

Los pozos se ubicarán donde lo señalen los planos o donde lo indique la Fiscalización atendiendo a variaciones en el diseño.

Los pozos de revisión para tuberías de diámetro interior menor a 630 mm son estructuras construidas en sitio o prefabricados de hormigón de 210 kg/cm2 o de policloruro de vinilo, que se disponen en la red de tuberías para hacer posible su inspección y mantenimiento.

Los pozos de revisión para tuberías de diámetro interior mayor o igual a 630 mm son estructuras de hormigón armado, construidas en sitio. La dimensión y forma del cajón está definida por el diámetro de la tubería, conforme se detalla en los planos respectivos. El hormigón será f’c =210kg/cm2 o lo que indiquen los planos de detalle y el acero de refuerzo f’y = 4200 kg/cm2. Estos pozos se disponen en la red de tuberías para hacer posible su inspección y mantenimiento.

Excavación para el pozo de revisión.

De acuerdo a la profundidad del pozo, los niveles de excavación serán los mismos que están especificados para la excavación de zanjas y se plantillarán con igual clasificación del suelo.

El sobreancho lateral de excavación que se requiera para la construcción del pozo, se establece como la excavación a mano que permita la instalación de cofres desde la base hasta el nivel superior del pozo.

Las dimensiones en la base se establece como 0.9 m. de diámetro interior del pozo, 0.3 m. de espesor de las paredes del zócalo y 0.3 m. para la fijación del cofre exterior.

DURANTE LA EJECUCIÓN

Pozos de revisión para tuberías de diámetro interior menor a 630 mm

Los pozos se asentarán sobre un replantillo de piedra de 0,20 m de espesor, sobre el cual se fundirá una losa de hormigón simple de 210 kg/cm² de 0.15 m de espesor y en el piso del pozo se fundirá una media caña de Hormigón Simple F´c = 210 Kg / cm2 para conducir el flujo de agua, tal como se indica en los planos.  Sobre la losa se conformará en los pozos de hormigón un zócalo de hormigón ciclópeo de una altura tal que cubra a la tubería de mayor diámetro más 10 cm.

Los pozos, guardarán lo definido en los planos en cuanto a sus dimensiones. Las paredes serán  prefabricadas, en ambos casos tendrán una resistencia del hormigón a la compresión de 210 Kg/cm².

En el caso de ser prefabricados, los anillos se colocarán a partir de zócalo, cuya altura se encuentra definida por la posición de la descarga más alta.

Los terminados interiores de los pozos de revisión serán de excelente calidad, exigiéndose la utilización de cofres metálicos en buen estado, sin presentar abolladuras.  En el caso de porosidad o malos terminados, se exigirá al Constructor el enlucido de los pozos, sin costo adicional.

El zócalo sobre el que se asienta la pared, deberá necesariamente ser elaborado en sitio, está conformado por un anillo de hormigón ciclópeo de 0.30 m de ancho, su altura será variable cubriendo la descarga más alta más 10 cm con relación al piso.

Previa a la construcción del zócalo, deberán colocarse las tuberías de entrada y salida, a fin de formar una estructura monolítica.   En el caso de pozos de PVC se seguirán estrictamente las recomendaciones dadas por el fabricante relativa a la unión del pozo con las tuberías.

Pozos de revisión para tuberías de diámetro interior  mayor o igual a 630 mm

Los pozos de revisión para tuberías de diámetro interior mayor o igual a 630 mm son estructuras de hormigón armado, construidas en sitio. La dimensión y forma del cajón está definida por el diámetro de la tubería, conforme se detalla en los planos respectivos. El hormigón será  f’c =  210 kg/cm2 o lo que indiquen los planos de detalle y el acero de refuerzo f’y = 4200 kg/cm2. Estos pozos se disponen en la red de tuberías para hacer posible su inspección y mantenimiento.

Los pozos de revisión irán provistos de una escalera de acceso mediante el empotramiento de peldaños de hierro, con un diámetro mínimo de 18 mm, y recubiertos por dos manos de pintura anticorrosiva del  tipo penetrante. Los escalones pueden ir en forma alineada o alternada, según la profundidad y/o a la que indique la fiscalización.

Los pozos se ubicarán donde lo señalen los planos o donde lo indique la Fiscalización atendiendo a variaciones en el diseño.

Los pozos se asentarán sobre un replantillo de piedra de 0,20 m de espesor, sobre el cual se fundirá la losa y las paredes de hormigón armado de 0.20 m de espesor, tal como se indica en los planos. Las paredes serán de altura variable, dejando en ellas embebidas las tuberías entrantes y salientes del pozo. A continuación se construirá la losa superior también de hormigón armado, sobre la cual se colocará posteriormente la tapa y brocal de hormigón tipo A.

Los pozos, guardarán lo definido en los planos en cuanto a sus dimensiones.

Los terminados interiores de los pozos de revisión serán de excelente calidad, exigiéndose la utilización de encofrados en buen estado.  En el caso de porosidad o malos terminados, se exigirá al Constructor el enlucido de los pozos, sin costo adicional.

- Pozos de revisión construidos en sitio.

Las paredes de los pozos construidos en sitio será de hormigón simple de 210 Kg/cm² de resistencia a la compresión, con un espesor de 0.15m, los cofres externos serán metálicos. En lo que respecta al hormigón, se estará a lo señalado en el capítulo de Hormigones de estas Especificaciones.

La construcción de las estructuras de los pozos de revisión requeridos, deberá realizarse simultáneamente con la terminación del relleno y capa de rodadura para restablecer las condiciones originales del terreno lo antes posible en cada tramo.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Los pozos de revisión de hormigón construido en sitio o prefabricados de hormigón, se medirán por unidad, según la altura del pozo.

Para efectos de medición, por altura se entiende la distancia que existe entre el fondo del pozo terminado (por donde corre el agua) y el nivel en donde se asentará el brocal.

El pago incluye la mano de obra, el equipo, las herramientas y los materiales necesarios para la correcta ejecución del rubro, el mismo que incluye: el replantillo de piedra de 20 cm, Encofrado recto o curvo en metros cuadrados, la losa de Hormigón simple de 15 cm f´c = 210 kg/cm2, Acero de refuerzo (Incluye corte doblado y traslapes), en kg., el hormigón ciclópeo para el zócalo y el pozo propiamente dicho.

#### BIODIGESTOR DE CAPACIDAD DE 600 LTS

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 500017 | Biodigestor de capacidad de 600 lts |

DESCRIPCIÓN

Se refiere a todas las obras necesarias para la instalación de un biodigestor de 600 Lts, incluye accesorios varios

Unidad: Unidad (U)

Materiales Mínimos: Biodigestor de 600 lts incluye accesorios para su instalación.

Equipo Mínimo: Herramientas varias

Mano de Obra Mínima Calificada: 	Estructura Ocupacional C2 (Técnico de obras civiles)

Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

Estructura Ocupacional D2 (Albanil)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Procedimiento de trabajo:

El biodigestor se instalara en el lugar señalado  en los planos donde se realiza la excavación  y a los niveles que consten en los planos, será de tipo autolimpiable, de plásticos de alta resistencia, elimina los lodos por una válvula, hermético, por lo que no tiene olores, resiste al nivel freático, se debe nivelar para su instalación.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

El biodigestor se pagara por unidad, instalado y funcionando.

#### BIODIGESTOR DE CAPACIDAD DE 1300 LTS

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 500018 | Biodigestor de capacidad de 1300 lts |

DESCRIPCIÓN

Se refiere a todas las obras necesarias para la instalación de un biodigestor de 1300 Lts, incluye accesorios varios

Unidad: Unidad (U)

Materiales Mínimos: Biodigestor de 1300 lts.

Equipo Mínimo: Herramientas varias

Mano de Obra Mínima Calificada: 	Estructura Ocupacional C2 (Técnico de obras civiles)

Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

Estructura Ocupacional D2 (Albañil)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Procedimiento de trabajo

El biodigestor se instalara en el lugar señalado  en los planos donde se realiza la excavación  y a los niveles que consten en los planos, será de tipo autolimpiable, de plásticos de alta resistencia, elimina los lodos por una válvula, hermético, por lo que no tiene olores, resiste al nivel freático, se debe nivelar para su instalación.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

El biodigestor se pagara por unidad, instalado y funcionando

#### SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA MARIPOSA DE 200 mm

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 500023 | Suministro e instalación de válvula mariposa de 200 mm |

DESCRIPCION

Se entenderá por válvula de compuerta  HD, el dispositivo de apertura o cierre para controlar el paso de agua por una tubería. El dispositivo de control consiste de una compuerta de desplazamiento transversal a la dirección del flujo.

Unidad: Unidad

Materiales Mínimos: Válvula mariposa de 200 mm incluye accesorios.

Equipo Mínimo: Herramientas varias.

Mano de Obra Mínima Calificada: 	Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico de obras civiles)

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS Y APROBACIONES

REQUERIMIENTOS PREVIOS

Se debe instalar las válvulas de acuerdo a lo previsto en los planos en el lugar más adecuado que permita un acceso fácil para labores de operación y mantenimiento.

DURANTE LA EJECUCIÓN

En caso de requerirse los accesorios deben estar completamente alineados en el eje horizontal, la válvula bien centrada y a una altura que permita manipularla adecuadamente, la unión roscada irá sujeta a través de los neplos a las universales, su instalación debe permitir aislar el flujo por edificios y deben estar emplazadas en la galería.

POSTERIOR A LA EJECUCIÓN

Las pruebas de las válvulas se deben realizar conjuntamente con las pruebas de las tuberías.

EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN

Las válvulas deberán cumplir con las siguientes observaciones:

Norma de fabricación

- ANSI/AWWA C500 para válvulas con asientos metálicos (Metal seated gate valves for water supply service) o similar

- ANSI/AWWA C509 para asientos elastoméricos (Resilient seated gate valves for water supply service)

- Tipo	Doble disco / disco sólido

- Material del cuerpo, cubierta y volante

- Hierro dúctil ASTM A536 o Hierro gris ASTM A 126 clase B

- Eje o vástago	Tipo estacionario (no ascendente), de Bronce grado A, ASTM B62.

- Discos de la compuerta	Hierro fundido ASTM A536 ó Hierro gris ASTM A 126 clase B, elastómero

- Anillos y asientos de la compuerta	Bronce grado A, ASTM B62 / elastómero

- Extremos roscados	Para conectar a la red

El contratista deberá presentar una alternativa que cumpla con las características señaladas, siendo la Fiscalización del Proyecto, quien apruebe y autorice el tipo de válvula a ser colocada, previa la presentación de los documentos técnicos y garantías respectivas.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

La instalación de las válvulas será pagada por unidad de acuerdo a su diámetro, una vez que estas hayan sido instaladas y probadas en obra, según su tipo, diámetro, presión de trabajo, a los precios contractuales correspondientes.

### AGUAS LLUVIAS

#### REPLANTEO Y NIVELACION

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 500008 | Replanteo y nivelación |

Especificaciones  numeral  2.9.1.1.

#### EXCAVACION A MANO

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 500007 | Excavación a mano |

Especificaciones  numeral  2.9.1.2.

#### EXCAVACION A MAQUINA

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AE044 | Excavación a maquina |

Especificaciones  numeral  2.9.2.3.

#### DESALOJO DE MATERIAL, INCLUYE  CARGADA

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AE028 | Desalojo de material, incluye cargada |

Especificaciones  numeral  2.9.1.4.

#### SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA RECTANGULAR GALVANIZADA DE 75X50 mm, PARA BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 500019 | Suministro e instalación de tubería rectangular galvanizada de 75x50 mm, para bajante de aguas lluvias |

DESCRIPCION

Los bajantes de 75x50 mm, tienen como finalidad la conducción y evacuación del agua de cubierta. Se han considerado los siguientes elementos:

Gancho y soporte para fijación de canalones, realizados con platina de acero galvanizado en caliente por inmersión.

Unidad: m

Materiales Mínimos: Bajante  rectangular galvanizado de 75x50 mm, abrazaderas para bajante

Equipo Mínimo: Herramientas varias, andamios.

Mano de Obra Mínima Calificada: 	Estructura Ocupacional D2 (Albañil)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional C2 (Tecnico obras civiles)

PROCEDIMIENTOS DETRABAJO

REQUERIMIENTOS PREVIOS

La superficie interna y externa del canalón  y bajante será lisa, limpia y no tendrá estrías, cavidades ni otros defectos superficiales.

En caso que exista adherencias de polvo u otro material extraño a los canales y bajantes, se los deberá limpiar con agua jabonosa; no utilice Polilimpia u otro limpiador químico, debido a que alterara el brillo propio exterior del producto dañando su estética. Las hojas y otros elementos en los canales son fácilmente extraídos removiendo las tapas exteriores de los canales y mediante el uso de una brocha o escoba pequeña.

Presentará un color uniforme en toda su superficie.

No se deberá cortar los elementos ya instalados ni alterar la estructura del techo o el muro de la fachada. Más aún, no se debe realizar en sitio, cambios de dirección deformando los elementos con calor; todo lo contrario, se deberá emplear siempre accesorios adecuados al sistema.

DURANTE LA EJECUCIÓN

Los extremos del canalón estarán cortados perpendicularmente al eje longitudinal. El corte será limpio.

Inicialmente  se deberá ubicar los bajantes, verificará si el alero de la cubierta está nivelado, y marcar los niveles, si la viga, cubierta o superficie donde se ha de instalar el canalón tiene una pendiente contraria al sentido del flujo requerido deberá tomarse en cuenta dicha inclinación al momento de marcar la pendiente referencial del canal posteriormente colocará una cuerda de referencia con la pendiente especificada en los planos, se procede a colocar "Unión de Canal a Bajante", la  "Unión esquina", según se requiera alineando la parte superior de la unión a la canal.

Se tomarán las  medidas de los tramos de canal a instalar,  una vez cortados los tramos de forma perpendicular al eje longitudinal deberá  lubricarse los sellos de caucho de los accesorios y ensamblar el borde del canal en la aleta interna del accesorio, colocarán los soportes comprobando que la distancia  de los mismos cumpla lo especificado en los planos de detalle y acoplar las tapas.

Si la longitud de la cubierta sobrepasa los 3m utilice la "unión canal", insertando los extremos del canal a la misma.

Se debe colocar soportes de PVC para mejorar la rigidez del canal, estos irán a la misma distancia de los soportes  metálicos.

POSTERIOR A LA EJECUCIÓN

Luego de realizada la instalación de las bajantes deberá verificarse la correcta instalación y funcionamiento de las mismas.

En caso de requerir el pintado de las canales deberá proceder a lijar suavemente la parte exterior del canal y de los accesorios con lija fina de hierro. Luego proceder a limpiar con Polilimpia y posteriormente aplicar pintura con soplete o brocha.

EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN

Suministro: Los canalones y bajantes  deberán ser protegidos de manera que no se alteren sus características, para el almacenamiento las piezas estarán apiladas en posición horizontal sobre superficies planas y en lugares protegidos de impactos.

Se recomienda el uso del tornillo de acero inoxidable, ya que los canales al estar a la intemperie y expuestos al ambiente sufren corrosión las cabezas de los tornillos. Además, cuando los canales estén llenos de agua, podrían caer por su propio peso y causar daños.

Lubricación: Es necesaria la lubricación de los sellos para facilitar el ensamble del canal con los accesorios, de no usarlo se corre el riesgo de que el empaque del accesorio se remueva y no exista estanquidad. Además el lubricante, protege y mantiene el canal.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Se medirá por metro lineal de bajante galvanizado colocado, incluyendo el suministro.  Las cantidades determinadas serán pagadas  a los precios contractuales para el rubro que conste en el contrato. Los costos ocasionados por la realización de las pruebas de instalación, estarán incluidos en los costos indirectos.

#### SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA DE 125X158 MM

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 500020 | Suministro e instalación de canaleta de 125x158 mm |

DESCRIPCION

Las canaletas galvanizadas de 125x158 mm, tienen como finalidad la conducción y evacuación del agua de cubierta. Se han considerado los siguientes elementos:

-Canalón exterior de canal galvanizado rígido, extruido, de sección trapecial y simétrica, de base recta y lados escalonados para una mayor rigidez, sin plastificantes, con accesorios y piezas de montaje

-Gancho y soporte para fijación de canalones, realizados con platina de acero galvanizado en caliente por inmersión.

Unidad: m

Materiales Mínimos: Canaleta galvanizada de 125x158 mm, estructuras de sujección

Equipo Mínimo: Herramientas varias, andamios

Mano de Obra Mínima Calificada: 	Estructura Ocupacional D2 (Albañil)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

PROCEDIMIENTOS DETRABAJO

REQUERIMIENTOS PREVIOS

La superficie interna y externa del canalón  y bajante será lisa, limpia y no tendrá estrías, cavidades ni otros defectos superficiales.

En caso que exista adherencias de polvo u otro material extraño a los canales y bajantes, se los deberá limpiar con agua jabonosa; no utilice Polilimpia u otro limpiador químico, debido a que alterara el brillo propio exterior del producto dañando su estética. Las hojas y otros elementos en los canales son fácilmente extraídos removiendo las tapas exteriores de los canales y mediante el uso de una brocha o escoba pequeña.

Presentará un color uniforme en toda su superficie.

No se deberá cortar los elementos ya instalados ni alterar la estructura del techo o el muro de la fachada. Más aún, no se debe realizar en sitio, cambios de dirección deformando los elementos con calor; todo lo contrario, se deberá emplear siempre accesorios adecuados al sistema.

DURANTE LA EJECUCIÓN

Los extremos del canalón estarán cortados perpendicularmente al eje longitudinal. El corte será limpio.

Inicialmente  se deberá ubicar los bajantes, verificará si el alero de la cubierta está nivelado, y marcar los niveles, si la viga, cubierta o superficie donde se ha de instalar el canalón tiene una pendiente contraria al sentido del flujo requerido deberá tomarse en cuenta dicha inclinación al momento de marcar la pendiente referencial del canal posteriormente colocará una cuerda de referencia con la pendiente especificada en los planos, se procede a colocar "Unión de Canal a Bajante", la  "Unión esquina", según se requiera alineando la parte superior de la unión a la canal.

Se tomarán las  medidas de los tramos de canal a instalar,  una vez cortados los tramos de forma perpendicular al eje longitudinal deberá  lubricarse los sellos de caucho de los accesorios y ensamblar el borde del canal en la aleta interna del accesorio, colocarán los soportes comprobando que la distancia  de los mismos cumpla lo especificado en los planos de detalle y acoplar las tapas.

Si la longitud de la cubierta sobrepasa los 3m utilice la "unión canal", insertando los extremos del canal a la misma.

Se debe colocar soportes de PVC para mejorar la rigidez del canal, estos irán a la misma distancia de los soportes  metálicos.

POSTERIOR A LA EJECUCIÓN

Luego de realizada la instalación de las bajantes deberá verificarse la correcta instalación y funcionamiento de las mismas.

En caso de requerir el pintado de las canales deberá proceder a lijar suavemente la parte exterior del canal y de los accesorios con lija fina de hierro. Luego proceder a limpiar con Polilimpia y posteriormente aplicar pintura con soplete o brocha.

EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN

Suministro: Los canalones y bajantes  deberán ser protegidos de manera que no se alteren sus características, para el almacenamiento las piezas estarán apiladas en posición horizontal sobre superficies planas y en lugares protegidos de impactos.

Se recomienda el uso del tornillo de acero inoxidable, ya que los canales al estar a la intemperie y expuestos al ambiente sufren corrosión las cabezas de los tornillos. Además, cuando los canales estén llenos de agua, podrían caer por su propio peso y causar daños.

Lubricación: Es necesaria la lubricación de los sellos para facilitar el ensamble del canal con los accesorios, de no usarlo se corre el riesgo de que el empaque del accesorio se remueva y no exista estanquidad. Además el lubricante, protege y mantiene el canal.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Se medirá por metro lineal de canaleta galvanizado colocado, incluyendo el suministro.  Las cantidades determinadas serán pagadas  a los precios contractuales para el rubro que conste en el contrato. Los costos ocasionados por la realización de las pruebas de instalación, estarán incluidos en los costos indirectos.

#### HORMIGON SIMPLE F”C=210 KG/CM2 EN CUNETAS, INCLUYE ENCOFRADO Y MALLA ELECTROSOLDADA.

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AB058 | Hormigón simple f´c=210 kg/cm2 en cunetas, incluye encofrado y malla electrosoldada |

Descripción:

Este trabajo consiste en la fundición  de hormigón simple en cunetas y canales de aguas lluvias

Unidad: m3

Materiales Mínimos: Cemento, arena, grava, agua, plastificante, impermeabilizante, encofrado metálico, malla R158.

Equipo Mínimo: Herramienta varias, vibrador de hormigón, concretera.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura  Ocupacional D2 (Albañil)

Estructura  Ocupacional D2 (Operador de equipo liviano)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Procedimiento de Trabajo:

Especificaciones del hormigón en el numeral 2.2.1

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará en metros cubico de canal o cuneta.

#### CAJA Y REJILLA PARA SUMIDERO

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 573002 | Caja y rejilla para sumidero |

DESCRIPCIÓN

Este rubro comprende todas las actividades relacionadas al suministro e instalación de todos los materiales, herramientas, equipos y mano de obra necesarios para la construcción de caja de sumidero incluido la rejilla. Las cajas  se asentarán sobre un replantillo de piedra de 0,20 m de espesor, sobre el cual se fundirá una losa de hormigón simple de 210 kg/cm² de 0.15 m de espesor y las paredes de 10 cm de espesor.

La rejillas se colocarán en la caja de los sumideros y sus dimensiones serán de 0.70 m x 0.40 m con hierros de 20 mm de diámetro cada .5 cm de eje a eje, armados sobre tres varillas de 20 mm de diámetro y con anclaje de varilla de 12 mm, pintada de color negro con pintura anticorrosiva.

Unidad: Unidad (U)

Materiales Mínimos: Cemento, arena, grava, agua, aditivo plastificante e impermeabilizante, encofrado metálico, rejilla de 70x40 cm con  varilla de 20 mm

Equipo Mínimo: Herramientas varias, concretera, vibrador

Mano de Obra Mínima Calificada: 	Estructura Ocupacional D2 (Albañil)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Estructura  Ocupacional D2 (Operador de equipo liviano)

DESCRIPCIÓN

Se refiere a todas las obras necesarias para la construcción de cajas de revisión de altura detallada en los planos, Las cajas de sumideros se ubicarán donde lo señalen los planos o donde lo indique la Fiscalización atendiendo a variaciones en el diseño. El hormigón será f’c =210kg/cm2, cofre puede ser de madera o metal, Las cajas  se asentarán sobre un replantillo de piedra de 0,20 m de espesor, sobre el cual se fundirá una losa de hormigón simple de 210 kg/cm² de 0.15 m de espesor y las paredes de 10 cm de espesor.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Las cajas y rejilla de sumidero, se medirán por unidad.

#### REJILLA PARA CANAL INTERIOR DE AGUAS LLUVIAS

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 500022 | Rejilla para canal interior de aguas lluvias a=23 cm |

DESCRIPCIÓN

Este rubro comprende todas las actividades relacionadas al suministro e instalación de rejilla de a=23 cm, sobre canal interior de talleres.

Unidad: m

Materiales Mínimos: Rejilla de 23 cm de ancho en varilla de 14 mm y ángulo de 3x1/4 pulga, perno expansivo de 10 mmx 3ˮ

Equipo Mínimo: Herramientas varias

Mano de Obra Mínima Calificada: 	Estructura Ocupacional D2 (Albañil)

Estructura Ocupacional D2 (Técnico electromecánico de construcción)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

DESCRIPCIÓN

Se refiere a todas las obras necesarias para la construcción de rejillas de 23 cm de ancho en varillas  de 14 mm, separadas 5 cm, soldadas a ángulos de 3 pulg, e=1/4 pulg, pintadas con anticorrosiva.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

La rejilla de se medirán por ml, instalada en obra.

#### REJILLA PARA CANAL EXTERIOR DE AGUAS LLUVIAS

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 500021 | Rejilla para canal exterior de aguas lluvias a=40 cm |

DESCRIPCIÓN

Este rubro comprende todas las actividades relacionadas al suministro e instalación de rejilla de a=40 cm, sobre canal interior de talleres.

Unidad: m

Materiales Mínimos: Rejilla de 40  cm de ancho en varilla de 14 mm y ángulo de 3x1/4 pulg, perno expansivo de 10 mmx3ˮ

Equipo Mínimo: Herramientas varias

Mano de Obra Mínima Calificada: 	Estructura Ocupacional D2 (Albañil)

Estructura Ocupacional D2 (Técnico electromecánico de construcción)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

DESCRIPCIÓN

Se refiere a todas las obras necesarias para la construcción de rejillas de 40 cm de ancho en carillas  de 14 mm, separadas 5 cm, soldadas a ángulos de 3 pulg, e=1/4 pulg, pintadas con anticorrosiva.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

La rejilla de se medirán por ml, instalada en obra.

### CISTERNA PARA AGUA POTABLE Y CONTRAINCENDIO

#### EXCAVACION A MAQUINA

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AE044 | Excavación a maquina |

Especificaciones  numeral  2.9.2.3.

#### DESALOJO DE MATERIAL, INCLUYE  CARGADA

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AE028 | Desalojo de material, incluye cargada |

Especificaciones  numeral  2.9.1.4.

#### REPLANTILLO DE PIEDRA

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 530001 | Replantillo de piedra |

DESCRIPCIÓN

Es la base  que debe construirse para soportar la fundición de una capa de hormigón simple que servirán como base de pisos en general, para ello el contratista proveerá todos los materiales y mano de obra necesarios.

Unidad: Metro cuadrado (m²)

Materiales Mínimos: Grava puesta en obra, piedra puesta en obra.

Equipo Mínimo: Herramientas varias.

Mano de Obra Mínima Calificada:	Estructura ocupacional E2 (Peón).

Estructura ocupacional D2 (Albañil).

Estructura Ocupacional C2 (Técnico en obras civiles)

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN:

Requerimientos previos

El constructor verificará el suministro de material o la obtención del mismo, para no detener la obra por falta del mismo.

Se deberá delimitar el área de trabajo y los planos propuestos deberán ser revisados y aprobados por la fiscalización.

Que las bases que soportarán este trabajo se encuentren previamente compactadas, niveladas y todas las instalaciones que vayan a efectuarse por el piso en esa área se encuentren realizadas, probadas y aprobadas por fiscalización

- Durante la ejecución

- Verificar la colocación de la piedra de manera que se asegure su estabilidad y posición.

- Verificar los niveles donde se van a colocar los elementos.

- Posterior a la ejecución

- Realizar la limpieza de los terrenos afectados por la construcción.

EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN

Para la construcción de las veredas, se colocará un replantillo a base de piedra de canto rodado de un tamaño que oscile entre 10 y 15cm de diámetro, además deberán colocarse hiladas en diagonal como maestras cuyo tamaño deberá ser entre 15 y 20cm de diámetro, deberá construirse lo más nivelado posible, acorde a los niveles de acabado que contemplen los planos respectivos, se emporará con material clasificado en obra y aprobado por fiscalización.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:

La cantidad a pagarse será el área medida en m2 de replantillo de piedra comprobado y aprobado por el fiscalizador en obra, al precio estipulado en el respectivo contrato.  Este precio considera el suministro, colocación de la piedra y grava, mano de obra y herramientas necesarias para la ejecución del rubro.

#### HORMIGON SIMPLE FʾC=210 KG/CM2

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 527003 | Hormigón simple FʾC=210 kg/cm2 |

DESCRIPCIÓN

Este rubro es para la estructura de la cisterna, piso,  pared y tapa, que serán en paredes de 25 cm de espesor.

Unidad: m3

Materiales Mínimos: Cemento, grava, arena, agua, aditivo plastificante e impermeabilizante.

Equipo Mínimo: Herramientas varias, concretera y vibrador de hormigón.

Mano de Obra Mínima Calificada:	Estructura ocupacional E2 (Peón).

Estructura ocupacional D2 (Albañil)

Estructura ocupacional D2 (Operador de equipo liviano)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico en obras civiles)

Especificaciones del hormigón en el numeral 2.2.1

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:

La cantidad a pagarse será en volumen m3 de HS comprobado y aprobado por el fiscalizador en obra, al precio estipulado en el respectivo contrato.  Este precio considera el suministro de todos los materiales, mano de obra y herramientas necesarias para la ejecución del rubro.

#### ACERO DE REFUERZO FY=4200  KG/CM2

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 500032 | Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 |

Descripción

Este trabajo consiste en el suministro, transportes, almacenamiento, corte, doblado y colocación de las barras de acero o malla electrosoldada dentro de las diferentes estructuras permanentes de concreto, de acuerdo con los planos del proyecto, esta especificación y las instrucciones del fiscalizador.  Este ítem norma el suministro y colocación de varillas de acero corrugado y/o malla electrosoldada, en lo referente a secciones y detalles que deberán constar en los planos.

Unidad: kilogramo (kg)

Materiales Mínimos: Varillas de hierro corrugado, Alambre de amarre Nº 18 negro recocido

Equipo Mínimo: Herramientas varias.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)    Estructura Ocupacional D2 (Fierrero)

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

Procedimientos de construcción, control de calidad, referencias normativas y aprobaciones

- Requerimientos previos:

- El Contratistas deberá revisar las planillas que contienen los planos estructurales, antes del pedido corte y doblado del material.  Por lo tanto es responsable respecto de la exactitud de tales planillas y del suministro de acero de refuerzo que deberá cumplir con todos los requerimientos del contrato.

- Recibir las adquisiciones del acero de refuerzo y verificar su concordancia con los requerimientos constructivos y con el cumplimiento de las normas respectivas.

- Disponer su bodegaje en sitios preparados para el efecto y etiquetarlos apropiadamente.

- Proteger el material contra daños materiales y ambientes corrosivos para que no sufra deterioro hasta su utilización en la obra.

- Controlar la dotación de equipo y herramienta necesarios en cantidad y calidad, y su buen estado de funcionamiento

- Comprobar que los encofrados se encuentran concluidos

- Durante la ejecución

- El acero de refuerzo para poder ser utilizado en la obra cumplirá con las especificaciones para "acero de refuerzo" dadas por el ACI 318-08 sección 3.5 y las que constan en las normas de la ASTM-A615 grado 40, ASTM - A617 grado 40, o con normas equivalentes aceptadas en Ecuador, por los organismos de control de calidad, esto es, debe cumplir los requisitos técnicos del INEN 101, INEN 102, INEN 103, INEN 104.

- El acero de refuerzo debe cumplir con las indicaciones particulares que constan en los planos de diseño de cada proyecto y en cada uno de sus componentes.

- Las barras de refuerzo deberán ser dobladas en frío, de acuerdo con las listas de despiece aprobadas por el fiscalizador.

- Supervisar el estado del material al momento de ser colocado en obra, en caso de presentar defectos, debe ser sustituido.

- Comprobar la exactitud entre los planos y el trabajo efectuado.

- Probar la firmeza en la sujeción de los hierros entre sí y con los encofrados.

- Si el refuerzo de malla se suministra en rollos para uso en superficies planas, la malla deberá ser enderezada en láminas planas, antes de su colocación.

- El Fiscalizador deberá revisar y aprobar el refuerzo de todas las partes de las estructuras, antes de que el Constructor inicie la colocación del concreto.

- Posterior a la ejecución

- El Constructor deberá presentar al Fiscalizador una copia certificada de los resultados de los análisis químicos y pruebas físicas realizadas por el fabricante para el lote correspondiente a cada envío de acero de refuerzo a la obra.

- Comprobación de la exactitud y tolerancias en la colocación de aceros de refuerzo.

- Comprobación de las medidas longitudinales y diámetros del acero colocado.

- Revisión en los encofrados de las medidas diseñadas.

- Verificación del grado de sujeción y elementos distanciadores empleados.

Ejecución y complementación

El acero de refuerzo deberá ser almacenado en plataformas u otros soportes adecuados, de tal forma que no esté en contacto con la superficie del terreno.  Deberá protegérselo, hasta donde sea posible, de daños mecánicos y deterioro por oxidación.

Las barras y el alambre de acero serán protegidos en todo tiempo de daños y, cuando se los coloque en la obra, estarán libres de suciedad, escamas sueltas, herrumbre, pintura, aceite u otras sustancias inaceptables.

Las barras se doblarán en la forma indicada en los planos.  Todas las barras se doblarán en frío, a menos que permita el Fiscalizador otra cosa.  Ninguna barra parcialmente empotrada en hormigón será doblada, a menos que así lo indique en los planos o lo permita expresamente el Fiscalizador.  Los radios para el doblado se lo harán como se especifica en la siguiente tabla.

Tabla 1.- Radios para el doblado de barras de acero.

| DIÁMETRO (mm) | RADIO MÍNIMO |  |
| --- | --- | --- |
| 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, y 25 28 y 32 | 3 diámetros 4 diámetros |

Las barras de acero se colocarán en las posiciones indicadas en los planos, se las amarrará con alambre u otros dispositivos metálicos en todos sus cruces y deberán quedar sujetas firmemente durante el vaciado del hormigón.  El espaciamiento de la armadura de refuerzo con los encofrados se lo hará utilizando bloques de mortero, espaciadores metálicos, de plástico o sistemas de suspensión aprobados por el Fiscalizador.  No se permitirá el uso de aparatos de madera o aluminio.

El recubrimiento mínimo de las barras se indicará en los planos.  La colocación de la armadura será aprobada por el Fiscalizador antes de colocar el hormigón.  Por ningún motivo el recubrimiento mínimo a la superficie del refuerzo será menor a 35 mm y se guiarán por las indicaciones de los planos.

Las barras deberán quedar colocadas de tal manera, que la distancia libre entre barras paralelas colocadas en una fila, no sea menor que el diámetro nominal de la barra, ni menor de veinticinco milímetros (25 mm), ni menor de una y un tercio (1 1/3) veces el tamaño máximo nominal del agregado grueso.

Cuando se coloquen dos (2) o más filas de barras, las de las filas superiores deberán colocarse directamente encima de las barras de la fila inferior y la separación libre entre filas no deberá ser menor de veinticinco milímetros (25 mm).  Estos requisitos se deberán cumplir también en la separación libre entre un empalme por traslapo y otros empalmes u otras barras.

Las barras serán espalmadas como se indica en los planos o de acuerdo a las instrucciones del Fiscalizador.  Los empalmes deberán hacerse con traslapes escalonados de las barras.  En caso de no indicarse, el traslape mínimo para barras es de 45 veces el diámetro.  Empalmes mediante soldadura a tope o dispositivo de acoplamiento mecánico serán permitidos únicamente si lo especifican los planos o cuando lo autorice el Fiscalizador por escrito.  Estos empalmes deberán desarrollar al menos el 90% de la máxima resistencia a la tracción de la barra.

El Constructor podrá remplazar las uniones traslapadas por uniones soldadas empleando soldadura que cumpla las normas de la American Welding Society, AWS D1.4.  En tal caso, los soldadores y los procedimientos deberán ser precalificados por el Fiscalizador de acuerdo con los requisitos de la AWS y las juntas soldadas deberán ser revisadas radiográficamente o por otro método no destructivo que esté sancionado por la práctica.  El costo de este remplazo y el de las pruebas de revisión del trabajo así ejecutado, correrán por cuenta del Constructor.

La sustitución de barras será permitida únicamente con autorización del Fiscalizador; las barras reemplazantes tendrán un área equivalente o mayor que la del diseño.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Las cantidades a pagarse por suministros y colocación del acero de refuerzo, de acuerdo a lo descrito en esta sección, serán los pesos en kilogramos de barras de acero.  Los pesos de las barras de acero de refuerzo, se determinarán según lo indicado en las normas INEN respectivas.  Los pesos que se miden para el pago incluirán los traslapes indicados en los planos o aprobados por el Fiscalizador.

Las cantidades se pagarán a los precios del contrato para estos rubros.  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro y colocación del acero de refuerzo, incluyendo mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta sección.

#### ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 545007 | Encofrado y desencofrado |

DESCRIPCIÓN

Se entenderá por encofrados las formas volumétricas que se confeccionan con piezas de madera, metálicas o de otro material resistente para que soporten el vaciado del hormigón, con el fin de amoldarlo a la forma prevista. Se sujetarán a las disposiciones que a continuación se indican.

Unidad: M2

Materiales Mínimos: Clavos, puntales de eucalipto l=3 m, liston de 4x5 cm, plywood e=18  mm de 1.22x2.44 m.

Equipo Mínimo: Herramientas varias

Mano de Obra Mínima Calificada: 	Estructura Ocupacional D2 (Encofrador)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional c2 (Técnico en obras civiles)

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

Se denomina a los cofres que en su composición geométrica, emplea elementos planos y rectos.

Los encofrados tendrán suficiente rigidez para mantener su posición y resistir las presiones del vaciado y vibrado del hormigón y no tener aberturas o juntas discontinuas para evitar la pérdida de mortero. Las superficies de contacto con el hormigón, estarán limpias, libres de cualquier sustancia indeseable correctamente alineada, exenta de bordes agudos y de defectos e imperfecciones.

Los encofrados podrán ser metálicos, de madera y comprenden la configuración del elemento y la estructura de soporte y de apoyo.

El Constructor responderá de la estabilidad y cumplirá con las condiciones del diseño, dependiendo de la finalidad de la cara vista del elemento del hormigón.

Si por insuficiencia de apoyo o anclaje, los elementos de hormigón sufren variaciones en las dimensiones finales,  los arreglos, serán por cuenta del constructor y no será causa para reconocer pagos adicionales.

La superficie que  estará en contacto con el hormigón, después  de la limpieza, será recubierta con una capa de producto bituminosos u otro material similar; o pueden ser subproductos de polímeros y plásticos, para que se forme una superficie aislante entre el hormigón fresco y el cofre, capaz de evitar en todo el elemento adherencias que en la tarea de desencofrado dañe las superficies del elemento.

Los costos de limpieza y protección de las superficies para evitar las adherencias se consideran incluidos en el precio unitario del encofrado.

De producirse adherencias y daños en las superficies del elemento, las reparaciones se realizarán siguiendo las especificaciones de reparación de hormigones y los costos serán de responsabilidad del Constructor sin tener derecho a reconocimiento económico alguno por las reparaciones.

Como material para encofrados se podrá utilizar: madera contrachapada, de espesor mínimo 20 mm, media duela machihembrada y cepillada y lámina o plancha metálica con sistema de sujeción, que luego proporcionen superficies lisas, sin deterioración química y/o decoloración. El uso de otros materiales que produzcan resultados similares deben ser aprobados por la Fiscalización. En todo caso, previa a su utilización, el Contratante aprobará o rechazará, parte o el total del material que no cumpla con las condiciones establecidas.

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS Y APROBACIONES

REQUERIMIENTOS PREVIOS

Los diseños y construcción de encofrados serán hechos por el Contratista y sometidos a la aprobación de la Fiscalización conjuntamente con todos los detalles de montaje, sujeción, operación y desmontaje.  Las cargas asumidas en el diseño deberán garantizar su comportamiento durante todas las operaciones de hormigonado.  Todo encofrado falloso o deformado será rechazado  reemplazado a expensas del Contratista. Todo defecto en el encofrado o cualquier colapso durante el proceso, son de responsabilidad del Constructor, aunque el Contratante hubiere revisado y aprobado los cofres, pero esta acción no le  exculpa de responsabilidad.

Los planos y los cálculos de tensiones y deformaciones de los encofrados, así como el programa de encofrado explicando el procedimiento de maniobra de los mismos, deberán ponerse a consideración de la Fiscalización antes de iniciar la ejecución de los trabajos.  La aprobación de la Fiscalización, no disminuirá en nada la responsabilidad del Contratista en cuanto a la buena calidad de la obra y su buen aspecto.

Antes de proceder al vaciado del hormigón, las superficies del encofrado deberán estar limpias y libres de incrustaciones de mortero o substancias extrañas, tales como aserrín, óxidos, ácidos, etc.

Seguidamente serán recubiertas con una capa de aceite o parafina que evite la producción de manchas o reacciones adversas y que además facilite la posterior remoción de los encofrados, su utilización estará sujeta a la aprobación de Fiscalización.  Se preferirá líquidos existentes en el comercio para estos fines.

DURANTE LA EJECUCIÓN

Los encofrados serán replanteados, colocados y fijados en su posición a cuenta y riesgo del Contratista.

Los encofrados deberán ser lo suficientemente fuertes para resistir la presión resultante del vaciado y vibración del hormigón, estando sujetos rígidamente en su posición correcta deberán ser lo suficientemente impermeables para evitar la pérdida de la lechada.

Para el caso de tableros de madera, estos se mantendrán en su posición mediante tirantes, espaciadores y puntales de madera, empleando donde se requiera pernos de un diámetro mínimo de 8 mm, roscados de lado y lado, con arandelas y tuercas. Los puntales, tirantes y espaciadores resistirán por si solos los esfuerzos hidráulicos del vaciado y vibrado del hormigón. Todas las juntas en los encofrados deberán ser horizontales o verticales.

Para encofrados metálicos, los elementos de sujeción de los encofrados permanecerán embebidos en el hormigón, una distancia de al menos 2 veces su diámetro, ó a 5 cm. de la superficie del hormigón. Los pernos y varillas que se usen para amarres de los encofrados, se arreglarán de tal forma que una vez que se remuevan los encofrados, no quede ninguna parte de ellos a menos de 5 cm. de la superficie del hormigón.

No se permitirá el uso de amarres de alambre, cuando la superficie va a quedar expuesta a la intemperie o al flujo de agua o aguas negras, o cuando la estructura tenga el terminado del Hormigón visto.

Salvo en los casos en que se indique o si se requiere otra cosa, se colocarán molduras de chaflán de dos y medio centímetros (2,5 cm.) de profundidad para biselar todas las esquinas que quedarán expuestas, en las juntas de construcción y expansión y en todos los sitios que lo defina la fiscalización.

Después de que los encofrados para las estructuras de hormigón hayan sido colocados en su posición final, serán inspeccionados por el Fiscalizador para comprobar que son adecuados en su construcción, colocación y resistencia, pudiendo exigir al constructor el cálculo de elementos encofrados que ameriten esa exigencia.

Para el caso de encofrados de cimientos, las zapatas de hormigón descansarán en todos los casos, sobre subsuelo sólido en ninguna forma alterado.  No se construirá ningún encofrado ni se vaciará hormigón hasta que éstos hayan sido inspeccionados y aprobados por la Fiscalización, lo que debe quedar escrito en el libro de obra.

POSTERIOR A LA EJECUCIÓN

A fin de facilitar el curado especificado y reparar de inmediato las imperfecciones de las superficies verticales e inclinadas o las superficies alabeadas de transición, deberán ser retirados, tan pronto como el hormigón haya alcanzado la suficiente resistencia que impida deformaciones, una vez realizada la reparación, se continuará de inmediato con el curado especificado.  Como norma, con temperaturas medias superiores a los cinco grados centígrados 5°C se podrán retirar los encofrados laterales verticales, pasadas las 25 horas después del hormigonado, siempre que se asegure el curado.

Para evitar esfuerzos excesivos en el hormigón, ocasionado por el hinchamiento de los encofrados, las formas de madera para aperturas deberán ser aflojadas tan pronto como sea posible.  La remoción de encofrados (deslizantes o no) deberán hacerse cuando la resistencia del hormigón sea tal, que se evite la formación de fisuras, grietas, desconchamientos o ruptura de aristas. Toda imperfección será inmediatamente corregida.

Como regla general, los encofrados podrán ser retirados después de transcurrido, por lo menos el siguiente tiempo, luego de la colocación del hormigón.

Losas		10 días

Paredes  	  4 días

Muros	 	 2 días

Canales 	  3 días

EJECUCIÓN Y COMPLEMENTACIÓN

Remoción de encofrados.

La remoción de encofrados consiste en el conjunto de tareas para el retiro de los elementos, reubicación de los materiales que sirvieron para los cofres, los utilizados como puntales y elementos de apoyo y el transporte fuera de la obra.

El área en donde se realizó la obra quedará libre de escombros o residuos de materiales empleados en el proceso de construcción. El costo que demande estas tareas se considera incluido dentro del precio unitario contractual de encofrados, no teniendo el Constructor derecho a pagos adicionales.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para el cofre será el metro cuadrado y la toma de datos se realizará conjuntamente entre el Constructor y el Contratante; y será condición necesaria, la verificación de los planos de diseño para establecer las cantidades. Las dimensiones útiles para establecer cantidades, serán de las superficies de contacto, en donde se produzca el vaciado del hormigón. Para el pago de este rubro se considerará dos usos del encofrado, y desencofrado.

#### ENLUCIDO 1:2 + IMPERMEABILIZANTE

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 556004 | Enlucido 1:2+impermeabilizante |

DESCRIPCIÓN

Se entiende por enlucidos, al conjunto de acciones que deben realizarse para poner una capa  mortero de arena - cemento, en paredes, columnas, vigas, etc., con el objeto de obtener una superficie regular, uniforme, limpia y de buen aspecto. Para nuestro caso este enlucido se aplicara en las paredes interiores y piso de la cisterna.

Unidad: Metros cuadrados (m2)

Materiales Mínimos: Cemento, arena agua y aditivo impermeabilizante

Equipo Mínimo: Herramientas varias, concretera.

Mano de Obra Mínima Calificada: 	Estructura Ocupacional D2 (Albañil)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico de obras civiles)

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS Y APROBACIONES

REQUERIMIENTOS PREVIOS

No se permitirá enlucir con morteros que hayan sido preparados con más de dos horas de anticipación, ni con sobrantes de operaciones anteriores, como tampoco el agregar cemento, arena o agua a medida que se note la ausencia de estos materiales.

Para la ejecución de enlucidos se deberán proveer guías maestras horizontales sobre los muros, colocados a distancia máxima de 1,50 metros, con el fin de obtener acabados perfectamente hilados y reglados.  La mezcla especificada se deberá repartir sobre la superficie a enlucir con la ayuda de reglas apoyadas en las guías maestras.

En todas las superficies deberán dejarse juntas, dilataciones y filos redondeados en los sitios que se muestran en los planos o en aquellos que se indique y apruebe.

DURANTE LA EJECUCIÓN

Se debe limpiar y humedecer las superficies antes de aplicar el enlucido; además deben ser ásperas y con un tratamiento que produzca la adherencia debida.  Muchas veces es necesario emparejar el trabajo de albañilería y hormigón, aplicando una capa de base rayada antes de la primera capa de enlucido.

Las intersecciones de dos superficies serán en líneas rectas o en acabados tipo "medias cañas", perfectamente definidos; para lo cual se utilizarán guías, reglas y otros, deben ir nivelados y aplomados.

En voladizos exteriores se trabajará un canal para botar aguas, de 1 cm. de profundidad de tipo "media caña" en el borde exterior de la cara inferior.

Las superficies enlucidas deberán ser secadas convenientemente, para lo cual se permitirá el libre acceso de aire.  Las superficies deben quedar aptas para realizar el trabajo de pintura.

Para el caso del enlucido con impermeabilizante, los aditivos serán de reconocida calidad, y previamente aprobados por la Fiscalización. La dosificación y la colocación del mortero se sujetarán a lo prescrito por la casa fabricante.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Todos los enlucidos de superficies serán medidos en metros cuadrados, con un decimal de aproximación.  Se determinarán las cantidades directamente en obra.  Se incluye en el costo, la mano de obra, el equipo, las herramientas, los materiales y los servicios necesarios. Incluye también el terminado de esquinas.

#### TAPA DE ACERO INOXIDABLE 80X80 cm, E=2 mm

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 500029 | Tapa de acero inoxidable de 80x80 cm, e=2 mm |

Descripción:

Se refiere esta especificación al suministro e instalación de tapas metálicas de  acero inoxidable e=2 mm, que se construirán planchas de acero inoxidable doblas en dimensiones  de 80x80 y filo de 5 cm.

Unidad: u

Materiales mínimos: Tapa de acero inoxidable de 80x80 cm e=2 mm.

Equipo mínimo: Herramientas varias

Mano de obra mínima calificada:  	Estructura Ocupacional D2 (albañil)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico de obras civiles)

Medición y forma de pago

El pago se realizara por unidad, instalada.

#### ESCALERA DE ACERO INOXIDABLE  D=1ˮ, LONGITUD = 3 M

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 500030 | Escalera de acero inoxidable d=1ˮ, longitud=3 m. |

Descripción:

Se refiere a la escalera que se colocara en la boca de visita de la cisterna en de acero inoxidable redondo 1” e=1.5mm

Unidad: u

Materiales Mínimos: Escaleras tubo de acero inoxidable redondo d=1” y de largo 3 m.

Equipo mínimo: Herramientas varias.

Mano de obra mínima calificada:  	Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico de obras civiles)

Procedimiento de Trabajo:

Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones

Requerimientos previos

- Para la colocación de escaleras la superficie en donde va a estar colocado deberá estar totalmente terminado.

- Los módulos se construirán en un taller especializado, se deberá comprobar el diseño, y las dimensiones, y se realizarán planos de taller o de detalle sin son necesarios.

- Todos los materiales a utilizarse deberán estar en perfecto estado, el fiscalizador podrá pedir las facturas de compra en caso de ser necesario.

- Calificación de la mano de obra que ejecutará el trabajo.

Durante la ejecución

- Todos los materiales requeridos deben cumplir con las normas de calidad vigentes a nivel nacional.

- Todas las piezas deberán cortarse con herramientas apropiadas y deberán soldarse con electrodo recomendado para el efecto, todas las soldaduras deberán quedar limadas, y sin ningún exceso.  En caso de ser necesario se utilizará masilla automotriz para uniformizar las superficies, sin que esto incida en la resistencia estructural de las piezas.

- Todos los elementos metálicos deberán quedar debidamente pintados con anticorrosivo en toda la superficie.

- Las placas de apoyo se anclarán a la superficie con pernos de anclaje.

Posterior a la ejecución

Fiscalización realizará la recepción y posterior aprobación o rechazo del rubro ejecutado, para lo cual se observarán las siguientes indicaciones:

- El contratista será responsable del resguardo de la obra hasta la entrega definitiva.

Ejecución y complementación

Baranda para pasamano construido con mangón de acero inoxidable de 2" de diámetro, de 1,5mm de espesor y  travesaños formados por tubos de 1”, el parante será de acero inoxidable de 1”.

Medición y forma de pago:

Se medirá por unidad de escalera instalado en la obra de acuerdo a los planos y especificaciones y se pagará al precio unitario pactado.

## SISTEMA CONTRAINCENDIO

### BOMBA TIPO LAPIZ D=4ˮ, 60 Galones/min, 5 HP, INOXIDABLE, P= 80 m, V 3 ETAPAS

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AL029 | ### Bomba tipo lapiz d=4ˮ, 60 galones/min, 5 hp, inoxidable, p= 80 m, v 3 etapas |

Descripción:

Esta especificación se refiere a la provisión e instalación en conjunto del equipo especial para combate de incendios, que deberá ser construido y acondicionado para que cumpla con todos los requerimientos de operación en el lugar de su instalación que será en la sala de máquinas, de acuerdo con las recomendaciones de la National Fire Protection Association (NFPA) Panfleto N°20, listado por Underwriters Laboratory (UL) y aprobado por Factory Mutual Research Corporation (FM).

Esta partida incluye todos los accesorios, tuberías, válvulas, soportes y colgadores que se requieran para completar en su conjunto la instalación del sistema de bombeo de agua contra incendio, el cual está conformado al menos por los siguientes elementos:

- 01 Electrobomba Principal

- 01 Tablero de Control de Electrobomba Principal

- 02 Válvulas OS&Y de 4”

- 02 Válvulas OS&Y de 2”

- 04 Válvulas mariposa con switch indicador de 4”

- 01 Válvula de alivio de presión de 2.1/2”

- 01 Visor de flujo de 2.1/2”

- 01 Medidor de caudal tipo venturi de 4”

- 02 Manómetros con válvulas de globo

- 01 Sensor de flujo

- 01 Válvula Fire Check de 2”

- 01 Válvula Fire Check de 4”

Electrobomba Principal:

Una (01) bomba de agua totalmente equipada con los motores, tableros y accesorios diseñados por sus fabricantes, lista para funcionar una vez instalada.  . Diseñada especialmente para sistema contra incendio y listada para ello por UL / FM. El motor será trifásico, para corriente alterna de 60 ciclos, 220 voltios.

Trabajará en las siguientes características hidráulicas:

- Líquido a bombear				:   Agua Potable

- Temperatura máxima promedio del líquido	:   15 °C.

- Caudal						:   60 GPM

- Altura dinámica total				:   80 M

- Potencia de motor aprox.			:   5 HP

La bomba deberá ser construida de acuerdo a las Normas NFPA, listado UL y FM. Construcción de fácil reemplazo de las partes, debiéndose realizar pruebas estrictas en fábrica de acuerdo a las normas.  La bomba debe llevar la placa, indicando servicio contra incendio y aprobaciones con bridas de conexión según standard ANSI. La bomba deberá ser de caja partida construida de fierro fundido de alta calidad y resistencia a la tensión, diseñados para la máxima eficiencia de bombeo. El impelente deberá ser maquinado y balanceado estática y dinámicamente.  Estará provisto de apropiado sello para temperatura y presión de trabajo.  Será resistente a la abrasión y corrosión y de fácil mantenimiento. Deberá tener acabado anticorrosivo y acabado final con esmalte.

El motor eléctrico será construido según standard NEMA, a prueba de polvo y goteo de agua, 3 fases, 60cps., 220 voltios. El motor deberá de cumplir con lo indicado en las Normas NFPA-20.  El aislamiento será tropicalizado tipo H.

Incluirá:

- Acoplamiento flexible con cubierta de protección

- Base común de acero para montaje.

- Válvula de alivio eliminadora de aire de la bomba.

- Dos manómetros

Tablero de Control de Electrobomba principal:

Se deberá suministrar un tablero automático para arranque y protección de la bomba listada UL/ULC y aprobado por FM, especial para Sistema Contra Incendio de acuerdo con lo indicado por NFPA-20 y NFPA-70 gabinete enclavado con la palanca de energización, totalmente alambrado, ensamblado y probado en fábrica, el cual incluirá lo siguiente:

- Gabinete metálico según standard NEMA, a prueba de chorro de agua y polvo, puerta abisagrada y chapa, en acero pesado.

- Diseñada para arranque directo.

- Un interruptor de aislamiento y cortocircuito.

- Contactor, listado por UL, con indicador de desgaste y señalización de cerrado.

- Un interruptor de presión de tipos de tubos Bourdon con puntas fijas ajustables, (altas y bajas), con una gama de 10 a 200 psi, con posterior sello de seguridad. Irá montado en el interior del controlador y ensamble exterior para conexión.  Se instalará línea de presión amortiguada desde la salida de la válvula check, con válvulas y manómetro.

- Botoneras de arranque y parada.

- Luces pilotos externas indicando, energizando, inversión de fase de energía y normal.

- Temporizador de estado sólido, mínimo de 10 minutos, con luz piloto de sincronización.

- Transformador del controlador del tipo pesado con clasificación de 150 VA.

- Contactos secos de Alarmas Remotas de: Bomba funcionando, inversión de fase y energía de controlador disponible. Contacto normalmente abierto y uno normalmente cerrado, para cada alarma.

- Un circuito para arranque manual remoto.

Sensor de Flujo:

Deberán ser del tipo paleta, para montaje directo en la tubería. Incluirá dispositivo de retardo neumático incorporado con regulación entre 0 y 70 segundos, como prevención de señales falsas, incluirá contactos 1SPDT – 220 VAC.

Válvulas OS&Y:

Serán para la presión de trabajo de 250 psi, el vástago será saliente. Tendrán que estar clasificados UL- y aprobados por FM. Las válvulas están diseñadas para servicios de hasta 250 psi/1725 kPa. El disco está encapsulado en goma para lograr un sellado de compresión perfecto y reducir el desgaste y atascos.

Visor de Flujo:

El visor de flujo se empleará para la detección del paso de líquido a través de la línea de retorno de la válvula de alivio, donde se requiere una supervisión visual.  Puede ser de modelo circular con conexiones bridadas y mirilla de vidrio templado.  Cuerpo de acero al carbono para soportar presiones de hasta 30 Bar.

Unidad: unidad

### Materiales Mínimos: BOMBA TIPO LAPIZ D=4ˮ, 60 Galones/min, 5 HP, INOXIDABLE, P= 80 m, V 3 ETAPAS

Equipo Mínimo: Herramientas varias, tecle 1 ton

Mano de Obra Mínima Calificada: 	Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Electricista)

Estructura Ocupacional D2 (Técnico electromecánico de construcción)

Estructura Ocupacional C1 (Maestro eléctrico/liniero/subestación)

Método de Medición y Forma de pago:

El método de medición será por unidad (u) instalada y probada, que incluye el conjunto de tuberías, accesorios y válvulas necesarias para su funcionamiento.

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para su correcta ejecución.

### MANOMETRO 350 PSI

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AM008 | Manómetro 350 psi |

Descripción:

Instalación de manómetro con todos sus accesorios para medición de presión con todos sus accesorios como acoples y otros/

Unidad: Unidad

Materiales mínimos: Manómetro  350psi,  teflón

Equipo Mínimo: Herramienta varias.

Mano de Obra Mínima Calificada:

Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Especificaciones

Antes de iniciar el trabajo el fiscalizador y contratista revisar el estado físico del manómetro y accesorios,  acoples para la instalación en el tanque acumulador.

Manómetro de 350 psi.

Escala de medición en psi y en Mpa.

Material Acero Inoxidable.

Norma  NFR:63-302

Forma de pago

El método de medición será por unidad (u) instalada y probada, que incluye el conjunto de tuberías, accesorios y válvulas necesarias para su funcionamiento.

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para su correcta ejecución.

### BRIDA DE SOLDADURA DN 100 mm, ANSI 150

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AL051 | Brida de soldadura dn100mm, ANSI 150 |

Descripción:

Las bridas de acero se instalarán mediante soldadura. Las empaquetaduras serán de 3 mm (1/8”) de espesor como mínimo y de un material adecuado para agua fría como caucho o neopreno.

Los pernos deben ser de cabeza hexagonal y las tuercas con una cara planas hexagonales, ambos según ANSI B18.2 y protegidas contra corrosión por un baño de zinc o cadmio.

Unidad: Unidad

Materiales mínimos: Brida de soldadura DN 100mm, ANSI 150, suelda Tig, pintura anticorrosiva, esmalte y diluyente.

Equipo Mínimo: Herramienta varias, andamios, equipo de suelda, equipo de pintura.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Técnico electromecánico de            construcción)

Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Medición y forma de pago:

El método de medición será por unidad (u) instalada y probada.

### TUBO DE ACERO NEGRO S/C DN65 CEDULA 40

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AL041 | Tubo de acero negro S/C DN65 cedula 40 |

Descripción:

Esta partidas comprenden toda la tubería para la  red de agua contra incendio la cual deberá  ser de acero negro sin costura Cédula 40 (Schedule 40), todos los accesorios deben ser listados. Todo este sistema de tubería expuesta excepto las válvulas deben ser pintadas con dos capas de pintura anticorrosiva y dos capas de esmalte rojo. La unión se hará con sus respectivas uniones flexibles tipo Vitaulic.

Se utilizarán tuberías de acero, según ASTM A53 - SCH 40-Grado A. Hasta 2” los accesorios podrán ser del tipo roscados para 250 psi (Vapor). A partir de 2 1/2”Ø serán del tipo Groove para 250 psi (Vitaulic o similar). Se permitirán accesorios soldados de acero ASTM A234 sólo en tramos rectos de hasta 13 m de longitud. También se permitirán bridas.

Las tuberías y accesorios serán de acero negro sin costura, standard Cédula 40, con Especificación ASTM A53 Grado B, con rango de longitudes de 6.00 mts a 6.40 mts, según las especificaciones generales siguientes:

| Diámetro Nominal (mm) | Diámetro Exterior (mm) | Espesor Tubería (mm) |
| --- | --- | --- |
| 60 | 68 | 4 |
| 150 | 168 | 8 |
| 200 | 219 | 8 |

Las tuberías deberán tener sus extremos biselados para ser soldados entre ellos, los materiales a usar por metro lineal son:

Toda la línea expuesto o enterrado debe ser pintada con pintura anticorrosiva y esmalte de color rojo. Las tuberías enterradas se protegerán con un forro de yute alquitranado.

Método de Construcción

Todos cambio de diámetro debe lograrse usando accesorios reductores o con un adaptador (Bushing) cuando no exista un accesorio reductor, no está permitido el uso sucesivo de reducción  y/o adaptadores de diámetro.  Para hermetizar las uniones roscadas, solo se permite el uso de cinta teflón y solo en rosca macho.

Soldadura de Tuberías y Accesorios

Toda soldadura deberá realizarse según los requisitos aplicables al estándar AWS B2.1 “Specification for Qualification of Welding Procedures and Welders for Piping and Tubing”.Los soldadores deben tener un calificación vigente para soldar tubería y un procedimiento autorizado por la supervisión de obra antes de realizar cualquier soldadura. Este certificado deberá entregarse a la supervisión antes de soldar.

Las uniones por soldadura deberán hacerse usando accesorios o salidas soldables comerciales, especialmente fabricados para este fin. No está permitida la fabricación de accesorios.

El soldador deberá cuidar que todo el agujero que se haga en una tubería para soldar una salida de menor diámetro sea el diámetro interior de la salida a soldar. Los borde los agujeros deberán ser limpiados de toda escoria y las rebabas. Los discos de los agujeros hechos deberán ser amarrados con alambres para su posterior inspección.

Las tuberías menores e iguales a 2” no deberán ser unidas por soldadura excepto en las salidas soldables. No se permite tapar el extremo de un tubo o accesorio con una plancha soldada.

No se permite que se suelde a las tuberías tuercas, colgadores, perfiles metálicos u otros sujetadores excepto salidas soldables.

Uniones de Brida

Las bridas de acero se instalarán mediante soldadura. Las empaquetaduras serán de 3 mm (1/8”) de espesor como mínimo y de un material adecuado para agua fría como caucho o neopreno.

Los pernos deben ser de cabeza hexagonal y las tuercas con una cara planas hexagonales, ambos según ANSI B18.2 y protegidas contra corrosión por un baño de zinc o cadmio.

Uniones Ranuradas

Cuando se usen uniones ranuradas, todos los componente y procedimiento como: empaquetadura, corte de ranuras, espesor de pared de tubo, acoples y accesorios deberán ser compatibles entre en ellos, certificados por UL y aprobados por FM.

Unidad: m.

Materiales Mínimos: Tubo de acero negro s/c DN65 cedula 40, suelda Tig, pintura anticorrosiva, pintura esmalte y diluyente

Equipo mínimo: Herramientas varias, andamios, equipo de suelda, equipo de pintura

Mano de obra mínima calificada: Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

Estructura Ocupacional D2 (Pintor)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico de obras civiles)

Estructura Ocupacional D2 (Técnico electromecánico const)

Método de Medición

Se medirá por metro lineal (m) de tubería instalada y probada

Medición y Forma de pago:

Se medirá por metro lineal (m) de tubería instalada y probada, La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

### TUBO DE ACERO NEGRO S/C DN100 CEDULA 40

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AL040 | Tubo de acero negro S/C DN100 cedula 40 |

Descripción:

Sección  2.10.4

Unidad: m.

Materiales Mínimos: Tubo de acero negro s/c DN100 cedula 40, suelda Tig, pintura anticorrosiva, pintura esmalte y diluyente

Equipo mínimo: Herramientas varias, andamios, equipo de suelda, equipo de pintura

Mano de obra mínima calificada: Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

Estructura Ocupacional D2 (Pintor)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico de obras civiles)

Estructura Ocupacional D2 (Técnico electromecánico const)

Método de Medición

Se medirá por metro lineal (m) de tubería instalada y probada

Medición y Forma de pago:

Se medirá por metro lineal (m) de tubería instalada y probada, La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

### VALVULA MARIPOSA DN 100 mm, PN 1.60 MPA

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AL032 | VÁLVULA MARIPOSA DN100mm, PN1.6MPa |

Descripción:

Diseñadas para una presión de trabajo de 300 psi y embone tipo grove. Cuerpo y Disco de Hierro dúctil STMA 395, vástago superior e inferior de Acero Inoxidable, manubrio e indicador de posición de hierro fundido “O” Ring de Buna. Deberá incluir un interruptor de supervisión (SPDT-220 v), el cual deberá conmutar al girar el vástago en ¼ de vuelta en la dirección de cierre desde la posición abierta. Listada por UL/ULC, aprobada por FM. Marcas Aceptadas VIKING, TYCO, VITAULIC, CENTRAL.

Unidad: unidad

Materiales Mínimos: VÁLVULA MARIPOSA DN100mm, PN1.6MPa

Equipo Mínimo: Herramientas varias

Mano de Obra Mínima Calificada: 	Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Técnico electromecánico de construcción)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico en  obras civiles)

Método de Medición y Forma de pago:

El método de medición será por unidad (u) instalada y probada, La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para su correcta ejecución.

### SUMINSTRO E INSTALACION  DE VALVULA CHECK DN 100 mm, PN 1.60 MPA

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AL031 | Suministro e instalación de válvula check DN100mm, PN 1.6 MPa |

Descripción

Serán de bronce. Presión de diseño de 250 PSI, y prueba hidropática del asiento y cuerpo a 350 PSI, cuerpo de hierro fundido con bisagra y charnela, disco y asiento de bronce conformada de goma “O” Ring de Buna, no producirá golpe de ariete, con unión para purga de ½” y dos de ½”Ø para manómetros o control aprobada por UL, ULC y FM.

Unidad: unidad

Materiales Mínimos: válvula check DN100mm, PN 1.6 MPa, incluye accesorios

Equipo Mínimo: Herramientas varias

Mano de Obra Mínima Calificada: 	Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Técnico electromecánico de construcción)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico en  obras civiles)

Método de Medición y Forma de pago:

El método de medición será por unidad (u) instalada y probada, que incluye el conjunto de tuberías, accesorios y válvulas necesarias para su funcionamiento.

La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para su correcta ejecución.

### ABRAZADERA DE TUBO  DN 100-525

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AL059 | ABRAZADERA DE TUBO DN100-525 |

Descripción:

Las tuberías en succión y descarga de la bomba deben ser rápidamente soportadas lo más cerca posible a las conexiones de las bombas, deben estar ajustadas de tal manera que la tuberías no transmitan ningún esfuerzo a los filos o bridas de las bombas.

Esencialmente las tuberías deben estar soportadas de la estructura del edificio, la cual debe soportar la carga de las tuberías llenas de agua más una carga de 250 libras aplicada en el punto de soporte.

Los soportes en tuberías exteriores sobre el nivel de tierra serán bloques de hormigón ubicados cada 5 metros.

Los soportes en tuberías elevadas serán en cada columna y habrá soportes colgantes adicionales, pero la distancia entre soportes no debe exceder de  4 metros.

Respecto a los rociadores se cumple los mismos métodos aplicados de soportaría anteriores:

La máxima distancia permitida entre soportes de los brazos de tuberías de rociadores para diámetro de 1” es de 4 metros.

La abrazadera será confeccionada, con platina metálica de 1x1/8” y sujetas por varilla de ½”, empernadas a la estructura con una separación máxima de 2 metros.

Unidad: unidad

Materiales Mínimos: Abrazadera de tubo DN100-525

Equipo Mínimo: Herramientas varias, andamios

Mano de Obra Mínima Calificada: 	Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Técnico electromecánico de     construcción)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico en  obras civiles)

Método de Medición y Forma de pago:

El método de medición será por unidad (u) instalada y probada, La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para su correcta ejecución.

### ABRAZADERA DE TUBO  DN 100-625

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AL061 | ABRAZADERA DE TUBO DN100-625 |

Descripción:

La abrazadera está confeccionada por platina metálica de 1 1/4” x 1/4” y sujetas por varillas de 5/8” y aseguradas en un ángulo de 2x1/4”, con una separación máxima de 2.50 metros y además referirnos a especificaciones técnicas del numeral 2.10.8

Unidad: unidad

Materiales Mínimos: Abrazadera de tubo DN100-625

Equipo Mínimo: Herramientas varias, andamios

Mano de Obra Mínima Calificada: 	Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Técnico electromecánico de     construcción)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico en  obras civiles)

Método de Medición y Forma de pago:

El método de medición será por unidad (u) instalada y probada, La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para su correcta ejecución.

### ACOPLE RIGIDO DN 100 mm  PN 1.6 MPA

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AL116 | ACOPLE RIGIDO DN 100 mm PN1.6MPa |

Descripción:

Cuando se usen acoples rígidos acanalados o  ranuradas, todos los componente y procedimiento como: empaquetadura, corte de ranuras, espesor de pared de tubo, acoples y accesorios deberán ser compatibles entre en ellos, certificados por UL y aprobados por FM.

Unidad: Unidad

Materiales mínimos: ACOPLE  RIGIDO DN 100 mm PN1.6MPa

Equipo Mínimo: Herramienta varias, andamios.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Técnico electromecánico de           construcción)

Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Medición y forma de pago:

El método de medición será por unidad (u) instalada , La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para su correcta ejecución.

### CODO DE 90˚ DN 100mm PN 1.6 MPA

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AL117 | CODO 90° DN100mm PN1.6MPa |

Descripción:

Cuando se usen codos acanalados o  ranuradas, todos los componente y procedimiento como: empaquetadura, corte de ranuras, espesor de pared de tubo, acoples y accesorios deberán ser compatibles entre en ellos, certificados por UL y aprobados por FM.

Unidad: Unidad

Materiales mínimos: CODO 90° DN100mm PN1.6 MPa

Equipo Mínimo: Herramienta varias, andamios.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Técnico electromecánico de          construcción)

Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Medición y forma   de pago:

El método de medición será por unidad (u) instalada y probada, La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para su correcta ejecución.

### SOPORTE DE HORMIGON

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 50039 | Soporte de hormigón |

Descripción:

Son estructura en hormigón armado, para soportar las tuberías de acero negro presurizadas, de acuerdo al siguiente esquema

Unidad: U

Materiales mínimos: Cemento, arena, grava, agua, acero en varillas y encofrado metálico

Equipo Mínimo: Herramienta varias, concretera, vibrador

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Albañil)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Método de Medición y Forma de pago:

El método de medición será por unidad (u) instalada y probada

#### SUMINSTRO E INSTALACION  DE GABINETES CONTRAINCENDIOS TIPO II

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AL066 | Suministro e instalación de GABINETE CONTRAINCENDIOS TIPO II |

Descripción:

El gabinete será de 0.80x0.80x0.17m (mínimo), construido en plancha de acero galvanizada de 1/16", para empotrar en pared y estará provisto de marco metálico del mismo material y puerta de vidrio, ambos fijados en la caja empotrada, bastidor central para colocar la manguera. El acabado será en pintura al horno de color rojo normalizado ITINTEC S-1.

Cada gabinete debe tener una válvula angular  de ø 1.½” Cuyas roscas serán: ingreso hembra NPT y será listada como válvula para gabinetes contra incendio; esta válvula conectará a  manguera de ø 1.½” de 100 pies de longitud, listado por UL; Pitón de poli carbonato tipo chorro niebla con cierre.

Unidad: u

Materiales Mínimos: GABINETE CONTRAINCENDIOS TIPO II

Equipo Mínimo: Herramienta varias,

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Técnico electromecánico de          construcción)

Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Medida y Forma de pago:

Se medirá por unidad (u) instalada y probada con el sistema presurizado. La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

### SOPORTE DN 65-160

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AL069 | SOPORTE DN65-160 |

Descripción: Es una estructura formada por placas metálicas, anclada al piso mediante pernos de anclaje, según detalle.

Unidad: u

Materiales Mínimos: Soporte DN 65-160

Equipo Mínimo: Herramienta varias y andamios

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Técnico electromecánico de          construcción)

Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Medida y Forma de pago:

Se medirá por unidad (u) instalada y probada con el sistema presurizado. La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para completar la partida.

### CODO DE 90˚ DN 65 mm PN 1.6 MPA

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AL068 | CODO 90° DN65 mm PN1.6MPa |

Descripción:

Cuando se usen codos acanalados o  ranuradas, todos los componente y procedimiento como: empaquetadura, corte de ranuras, espesor de pared de tubo, acoples y accesorios deberán ser compatibles entre en ellos, certificados por UL y aprobados por FM.

Unidad: Unidad

Materiales mínimos: CODO 90° DN65 mm PN1.6 MPa

Equipo Mínimo: Herramienta varias, andamios.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Técnico electromecánico de          construcción)

Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Medición y forma   de pago:

El método de medición será por unidad (u) instalada y probada, La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para su correcta ejecución.

### ACOPLE RIGIDO DN 65 mm  PN 1.6 MPA

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AL067 | ACOPLE RIGIDO DN 65 mm PN1.6MPa |

Descripción:

Cuando se usen acoples rígidos acanalados o  ranuradas, todos los componente y procedimiento como: empaquetadura, corte de ranuras, espesor de pared de tubo, acoples y accesorios deberán ser compatibles entre en ellos, certificados por UL y aprobados por FM.

Unidad: Unidad

Materiales mínimos: ACOPLE  RIGIDO DN 65 mm PN1.6MPa

Equipo Mínimo: Herramienta varias, andamios.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Técnico electromecánico de           construcción)

Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Medición y forma de pago:

El método de medición será por unidad (u) instalada , La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para su correcta ejecución.

### VALVULA MARIPOSA DN 65 mm, PN 1.60 MPA

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AL033 | VÁLVULA MARIPOSA DN 65 mm, PN1.6MPa |

Descripción:

Diseñadas para una presión de trabajo de 300 psi y embone tipo grove. Cuerpo y Disco de Hierro dúctil STMA 395, vástago superior e inferior de Acero Inoxidable, manubrio e indicador de posición de hierro fundido “O” Ring de Buna. Deberá incluir un interruptor de supervisión (SPDT-220 v), el cual deberá conmutar al girar el vástago en ¼ de vuelta en la dirección de cierre desde la posición abierta. Listada por UL/ULC, aprobada por FM. Marcas Aceptadas VIKING, TYCO, VITAULIC, CENTRAL.

Unidad: unidad

Materiales Mínimos: VÁLVULA MARIPOSA DN65 mm, PN1.6MPa

Equipo Mínimo: Herramientas varias

Mano de Obra Mínima Calificada: 	Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Técnico electromecánico de construcción)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico en  obras civiles)

Método de Medición y Forma de pago:

El método de medición será por unidad (und) instalada y probada, La cantidad determinada según el método de medición, será pagada al precio unitario del contrato y dicho pago constituirá compensación total por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para su correcta ejecución.

### BRIDA DE SOLDADURA DN 65 mm, ANSI 150

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AL051 | Brida de soldadura DN 65 mm, ANSI 150 |

Descripción:

Las bridas de acero se instalarán mediante soldadura. Las empaquetaduras serán de 3 mm (1/8”) de espesor como mínimo y de un material adecuado para agua fría como caucho o neopreno.

Los pernos deben ser de cabeza hexagonal y las tuercas con una cara planas hexagonales, ambos según ANSI B18.2 y protegidas contra corrosión por un baño de zinc o cadmio.

Unidad: Unidad

Materiales mínimos: Brida de soldadura DN 65mm, ANSI 150, suelda Tig, pintura anticorrosiva, esmalte y diluyente.

Equipo Mínimo: Herramienta varias, andamios, equipo de suelda, equipo de pintura.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Técnico electromecánico de            construcción)

Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Medición y forma de pago:

El método de medición será por unidad (u) instalada y probada.

### SENALETICA ADHESIVA DE VINYL (VARIOS)

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AL083 | Señalética adhesivas de vinil (VARIOS) |

Descripción:

Señalética adhesiva de vinil, electrocortada, resistente al deterioro en cintra, tres líneas, sujeción en cinta doble cara que cubrirá al contorno superior, medio e inferior del reverso de la señal. En este rubro se consideran las siguientes señaléticas:

PARE POR FAVOR IDENTIFIQUESE, SOLO PERSONAL AUTORIZADO, PROHIBIDO EL PASO, PROHIBIDO FUMAR, PUNTO DE ENCUENTRO, PELIGRO ALTA TENSION,  SUSTANCIA MATERIALES INFLAMABLES, PELIGRO RUIDOS EXCESIVOS, PELIGRO DE EXPLOSION, PELIGRO RIESGO DE ATRAPAMIENTO, CUIDADO MANTENER ALEJADAS LAS MANOS DE ELEMENTOS EN MOVIMIENTO, PELIGRO RIESGO DE CORTE, MANTENER LIMPIA EL AREA DE TRABAJO, BAÑOS, CONSERVE ASEADO SU BAÑO, ALARMA CONTRAINCENDIO, PROHIBIDO ENCENDER FUEGO, CAMILLA DE SOCORRO, RIESGO DE ACCIDENTE, NO TOCAR, INFORMATIVO DE LUGAR, MANGUERA CONTRAINCENDIO, MANTENER AREA DESPEJADA, AREA RESTRINGIDA SOLO PERSONAL AUTORIZADO.

Unidad: Unidad.

Materiales mínimos: Señalética (Varios)

Equipo mínimo: Herramientas varias

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional D2 (Albañil)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Especificaciones

Serán del tamaño que cumpla las normas de seguridad

Forma de pago:

Es por unidad colocado en obra.

### SENALETICA ADHESIVA DE VINYL (USO OBLIGATORIO  DE  ELEMENTOS  DE PROTECCION PERSONAL)

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AL098 | Señalética adhesivas de vinil (USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL) |

Descripción:

Señalética adhesiva de vinil, electrocortada, resistente al deterioro en cintra, tres líneas, sujeción en cinta doble cara que cubrirá al contorno superior, medio e inferior del reverso de la señal. En este rubro se consideran las siguientes señaléticas:

USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCION, ES OBLIGATORIO EL USO DE MASCARA, OBLIGATORIO EQUIPO DE PROTECCION.

Unidad: Unidad.

Materiales mínimos: Señalética (USO OBLIGATORIO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL)

Equipo mínimo: Herramientas varias

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional D2 (Albañil)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Especificaciones

Serán del tamaño que cumpla las normas de seguridad

Forma de pago:

Es por unidad colocado en obra.

### SENALETICA ADHESIVA DE VINYL (ESTACIONAMIENTO)

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AL110 | Señalética adhesivas de vinil (ESTACIONAMIENTO) |

Descripción:

Señalética adhesiva de vinil, electrocortada, resistente al deterioro en cyntra, tres líneas, sujeción en cinta doble cara que cubrirá al contorno superior, medio e inferior del reverso de la señal. En este rubro se consideran las siguientes señaléticas:

ESTACIONAMIENTO, PARQUEO EN REVERSA

Unidad: Unidad.

Materiales mínimos: Señalética (ESTACIONAMIENTO)

Equipo mínimo: Herramientas varias

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional D2 (Albañil)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Especificaciones

Serán del tamaño que cumpla las normas de seguridad

Forma de pago:

Es por unidad colocado en obra.

### SENALETICA ADHESIVA DE VINYL (RIESGO ELECTRICO)

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AL112 | Señalética riesgo eléctrico adhesivo / 1000 |

Descripción:

Señalética adhesiva de vinil, electrocortada, resistente al deterioro en cintra, tres líneas, sujeción en cinta doble cara que cubrirá al contorno superior, medio e inferior del reverso de la señal. En este rubro se considera la siguiente señalética:

RIESGO ELECTRICO

Unidad: Unidad.

Materiales mínimos: Señalética (riesgo eléctrico adhesivo/1000)

Equipo mínimo: Herramientas varias

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional D2 (Albañil)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Especificaciones

Serán del tamaño que cumpla las normas de seguridad

Forma de pago:

Es por unidad colocado en obra.

### SENALETICA ADHESIVA DE VINYL (RUTA DE EVACUCION)

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AL115 | Señalética ruta de evacuación adhesivo |

Descripción:

Señalética adhesiva de vinil, electrocortada, resistente al deterioro en cyntra, tres líneas, sujeción en cinta doble cara que cubrirá al contorno superior, medio e inferior del reverso de la señal. En este rubro se consideran las siguientes señaléticas:

EVACUACION A LA IZQUIERDA, EVACUACION A LA DERECHA.

Unidad: Unidad.

Materiales mínimos: Señalética (Ruta de evacuación adhesivos)

Equipo mínimo: Herramientas varias

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional D2 (Albañil)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Especificaciones

Serán del tamaño que cumpla las normas de seguridad

Forma de pago:

Es por unidad colocado en obra.

## SISTEMA DE AIRE COMPRIIDO

### VALVULA CHECK DN40, PN 1MPA

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AM003 | Válvula Check DN40,PN 1Mpa |

Descripción:

Instalación de una Válvula Check para anti retorno del fluido de aire comprimido con sus respectivos accesorios y bridas DN40 en la línea de aire comprimido de acuerdo a la disposición en el plano.

Unidad: Unidad.

Materiales mínimos: Válvula Check DN40, PN 1Mpa, teflón

Equipo Mínimo: Herramienta varias,

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Técnico electromecánico de          construcción)

Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Especificaciones

Válvula Check.

Diámetro nominal 40mm.

Presión nominal 1Mpa.

Tipo H41H-25P.

Temperatura 200 ℃.

Material Acero Inoxidable.

Norma ISO9001/14001.

Forma de pago

La  forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo el retiro de materiales, mano de obra y equiposy por unidad

### VALVULA DE BOLA  DN40, PN 1 MPA

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AM004 | Válvula de bola DN40, PN 1Mpa |

Descripción:

Instalación de una válvula de bola con todos sus accesorios y bridas DN 40  posterior a la Válvula Chuck con sus respectivos accesorios y bridas en la línea de aire comprimido de acuerdo a la disposición en el plano.

Unidad: Unidad.

Materiales mínimos: Válvula de bola DN40, PN 1Mpa, teflón

Equipo Mínimo: Herramienta varias,

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Técnico electromecánico de          construcción)

Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Especificaciones

Válvula de bola.

Diámetro nominal 40mm.

Presión nominal 1Mpa.

Tipo Q41H-25P.

Temperatura 200 ℃.

Material Acero Inoxidable.

Norma ISO9001/14001.

Forma de pago

Se realizara por unidad instalada.

### TANQUE ACUMULADOR DE 500 GAL

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AM005 | Tanque acumulador 500 gal |

Descripción:

Instalación de un tanque acumulador de 500 galones posterior a la válvula de bola DN 40 con sus respectivas bridas y accesorios tanto para el ingreso del aire comprimido como para la descarga del aire comprimido a la línea de distribución.

Unidad: Unidad.

Materiales mínimos: Tanque Acumulador 500gal, incluye varios accesorios

Equipo Mínimo: Herramienta varias.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Técnico electromecánico de          construcción)

Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Especificaciones

Tanque acumulador:

Capacidad 500 galones.

Presión de Diseño125 psi.

Diámetro interior: 0.955m.

Altura: 3 m

Bajo norma ASME 8.

Forma de pago

Se realizara por unidad instalada.

### VALVULA DE BOLA  DN 25, PN 1 MPA

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AM006 | Válvula de bola DN 25,PN 1Mpa |

Descripción:

Instalación de una válvula de bola con todos sus accesorios y bridas posterior al Tanque Acumulador  con sus respectivos accesorios y bridas en la línea de aire comprimido de acuerdo a la disposición en el plano.

Se indica que la válvula será instala en los puntos de acuerdo al plano ya que está distribuida por toda la red.

Unidad: Unidad (u).

Materiales mínimos: Válvula de bola DN25, PN 1Mpa, teflón.

Equipo Mínimo: Herramienta varias,

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Técnico electromecánico de          construcción)

Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Especificaciones

Antes de iniciar el trabajo el fiscalizador y el contratista localizaran la ubicación de cada una de las válvulas en la red de aire comprimido de acuerdo al plano en los lugares que no se puedan instalar por condiciones físicas de Talleres y Bodegas, se tomaran la mejor decisión para que no incomode ni comprometa ningún equipo de la instalación del Taller y Bodegas.

Válvula de bola.

Diámetro nominal 25mm.

Presión nominal 1Mpa.

Tipo Q41H-25P.

Temperatura 200 ℃.

Material Acero Inoxidable.

Norma ISO9001/14001.

Forma de pago

Forma de pago

Se realizara por unidad instalada.

### PERNO DE ANCLAJE Ø 1” X 6”

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AM007 | Perno de Anclaje Ø 1" x 6" |

Descripción:

Instalación de perno de 1”x 6” de acero inoxidable para empotrar el tanque  acumulador #1 y #2 al piso del sitio de montaje de acuerdo a la norma ASTM A 307.

Unidad: Unidad (u).

Materiales mínimos: Perno de Anclaje diámetro 1" x 6".

Equipo Mínimo: Herramienta varias,

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Técnico electromecánico de          construcción)

Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Especificaciones

Antes de iniciar el trabajo el fiscalizador y el contratista revisan los pernos de anclaje determinaran el lugar más idóneo para realizar el empotrado de los pernos de anclaje tanto para el tanque acumulador #1 como para el tanque acumulador #2 garantizando que los acumuladores este perfectamente empotrados en el piso.

Diámetro 1 “

Longitud 6”

Tipo perno de anclaje.

Material Acero Inoxidable.

Norma  ASTM A 307A.

Forma de pago

Se realizara por unidad instalada.

### MANOMETRO 350 PSI

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AM008 | Manómetro 350 psi |

Descripción:

Instalación de manómetro con todos sus accesorios para medición de presión con todos sus accesorios como acoples del tanque acumulador

Unidad: Unidad

Materiales mínimos: Manómetro  350psi,  teflon.

Equipo Mínimo: Herramienta varias,

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Técnico electromecánico de          construcción)

Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Especificaciones

Antes de iniciar el trabajo el fiscalizador y contratista revisar el estado físico del manómetro y accesorios,  acoples para la instalación en el tanque acumulador.

Manómetro de 350 psi.

Escala de medición en psi y en Mpa.

Material Acero Inoxidable.

Norma  NFR:63-302

Forma de pago

Se realizara por unidad instalada.

### VALVULA DE SEGURIDAD RP 3/4”

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AM009 | Válvula de seguridad RP 3/4" |

Descripción:

Instalación de válvula de seguridad con todos sus accesorios para proteger al tanque acumulador

Unidad: Unidad

Materiales mínimos: Válvula de seguridad RP3/4", teflón...

Equipo Mínimo: Herramienta varias,

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Técnico electromecánico de          construcción)

Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Especificaciones

Válvula de Seguridad  RP3/4”o Safety Valve RP3/4”.

Material Acero Inoxidable.

Esta válvula debe venir incluida en el tanque acumulador de acuerdo al diseño y construcción del fabricante.

Antes de iniciar el trabajo el fiscalizador y contratista revisaran el estado físico de la válvula y accesorios,  acoples para la instalación en el tanque acumulador.

Norma ISO 9001/14001.

Forma de pago

Se realizara por unidad instalada.

### FILTRO REMOVEDOR DE ACEITE F83

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AM010 | Filtro removedor de aceite F83 |

Descripción:

Instalación de los 2 filtros removedores de aceite con todos sus accesorios: Filtro Removedor Fino de Aceite y Filtro Removedor de Aceite con todos sus accesorios en la línea de la red de aire comprimido de acuerdo a los planos.

Unidad: Unidad

Materiales mínimos: Filtro removedor de aceite F83 y accesorios de anclaje

Equipo Mínimo: Herramienta varias.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Técnico electromecánico de          construcción)

Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Especificaciones

- Filtro Removedor fino de aceite.

Modelo F83.

Capacidad 293 cfm

Máxima presión 232 psi.

Remoción de líquidos aceite 99% de aceite.

Remoción de partículas ˃ 100 mil partículas/m³.

- Filtro Removedor  de aceite.

Modelo F83.

Capacidad 293 cfm

Máxima presión 232 psi.

Remoción de líquidos aceite 99% de agua.

Remoción de partículas ˃ 100 mil partículas/m³.

Forma de pago

Se realizara por unidad instalada.

### TUBERIA DN 25 CEDULA 40

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AM011 | Tubería DN 25 cedula 40 |

Descripción:

Instalación de la tubería DN 25 cédula 40 con todos sus accesorios en la línea de la red de aire comprimido de acuerdo a los planos para la distribución del aire comprimido en la red.

Unidad: Metros

Materiales mínimos: Tubería DN 25 cedula 40, Soldadura GTAW

Equipo Mínimo: Herramienta varias, equipos de soldadura GTAW.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Técnico electromecánico de          construcción)

Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Especificaciones

Tubería de Acero Inoxidable sin costura diámetro nominal 25 mm cédula 40 para conducción de aire comprimido bajo la norma ASTM A312 TP304 soldada por soldador calificado GTAW.

Se realizaran ensayos nos destructivos por Inspección Visual y Tintas Penetrantes bajo Norma ASME 8 según avance la obra por medio del contratista y aprobara el fiscalizador, para garantizar que la tubería como uniones en codos, en (T) s y accesorios no presenten fugas del aire comprimido.

La tubería por toda la red será sujetada por la estructura en las columnas de la nave de los talleres y bodegas por un soportes soldados en las columnas de la estructura y con abrazadera tipo U parra tuberías de DN 25 de cédula 40 y sobre las paredes se utilizara soportes perforados fixtruck.

NOTA: La sujeción de la tubería DN 25 se realizara en los puntos donde sea necesario tanto en las columnas de la estructura, sobre la repartición de los talleres-bodegas y en las paredes de los puntos de consumo “para garantizar el óptimo funcionamiento de la red de aire comprimido tanto de la red #1 como de la red #2”.

Forma de pago

Se realizara por metro lineal instalada.

### CODO DN 25 CEDULA 40

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AM012 | Codo de DN 25 cedula 40 |

Descripción:

Instalación de Codo DN 25 cédula 40 en la red de aire comprimido de acuerdo a los planos para la distribución del aire comprimido en la red.

Unidad: Unidas (u)

Materiales mínimos: Codo de DN 25 cedula 40, Soldadura GTAW.

Equipo Mínimo: Herramienta varias, equipos de soldadura GTAW.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Técnico electromecánico de          construcción)

Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Especificaciones

Codo de Acero Inoxidable sin costura diámetro nominal 25 mm cédula 40 para conducción de aire comprimido bajo la norma ASTM A312 TP304 soldado por soldador calificado GTAW.

Se realizaran ensayos nos destructivos por Inspección Visual y Tintas Penetrantes bajo Norma ASME 8 según avance la obra por medio del contratista y aprobara el fiscalizador, para garantizar que la tubería como uniones en codos, en (T) s y accesorios no presenten fugas del aire comprimido.

Forma de pago

Se realizara por unidad instalada.

### TEE DN 25 CEDULA 40

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AM013 | TEE de DN 25 cedula 40 |

Descripción:

Instalación de (T) unión en forma de t de DN 25 cédula 40 en la red de aire comprimido de acuerdo a los planos para la distribución del aire comprimido en la red.

Unidad: Unidas (u)

Materiales mínimos: Tee de DN 25 cedula 40, Soldadura GTAW.

Equipo Mínimo: Herramienta varias, equipos de soldadura GTAW.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Técnico electromecánico de          construcción)

Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Especificaciones

T de Acero Inoxidable sin costura diámetro nominal 25 mm cédula 40 para conducción de aire comprimido bajo la norma ASTM A312 TP304 soldado por soldador calificado GTAW.

Se realizaran ensayos nos destructivos por Inspección Visual y Tintas Penetrantes bajo Norma ASME 8 según avance la obra por medio del contratista y aprobara el fiscalizador, para garantizar que la tubería como uniones en codos, en (T) s y accesorios no presenten fugas del aire comprimido.

Forma de pago

Se realizara por unidad instalada.

### VALVULA CHECK DN 25, PN 1MPA

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AM016 | Volvuli Check DN 25,PN 1Mpa |

Descripción:

Descripción y Metodología

Instalación de una Válvula Check DN 25 con todos sus accesorios y bridas sus respectivos accesorios y bridas en la línea de aire comprimido de acuerdo a la disposición en el plano para mantenimiento del Tanque Acumulador #2.

Unidad: Unidad.

Materiales mínimos: Válvula Check DN 25, PN 1Mpa, teflón

Equipo Mínimo: Herramienta varias.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Técnico electromecánico de          construcción)

Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Especificaciones

Válvula Check.

Diámetro nominal 25mm.

Presión nominal 1Mpa.

Tipo H41H-25P.

Temperatura 200 ℃.

Material Acero Inoxidable.

Norma ISO9001/14001.

Forma de pago

Se realizara por unidad instalada.

### TANQUE ACUMULADOR 80 GAL

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AM017 | Tanque Acumulador 80 gal |

Descripción:

Instalación de tanque acumulador de 80 gal con todos sus accesorios y acoples en la línea de la red de aire comprimido y esta empotrado al piso con los pernos que están especificados en el plano.

Unidad: Unidad.

Materiales mínimos: Tanque Acumulador 80 gal, incluye accesorios

Equipo Mínimo: Herramienta varias.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Técnico electromecánico de          construcción)

Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Especificaciones

Este tanque debe estar incluido por la fabricación en el compresor de pistones con las especificaciones técnicas del compresor.

Forma de pago

Se realizara por unidad instalada.

### FILTRO MODELO PA2121

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AM020 | Filtro modelo PA2121 |

Descripción:

Instalación de filtro modelo PA2121 con todos sus accesorios en la línea de la red de aire comprimido de acuerdo a los planos.

Unidad: Unidad.

Materiales mínimos: Filtro modelo PA2121

Equipo Mínimo: Herramienta varias.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Técnico electromecánico de          construcción)

Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Especificaciones

- Filtro.

Modelo PA2121

Limpia aire y elimina el vapor de agua.

Proporciona hasta 57 cfm a 90 psi.

Presión máxima: 150 psi.

Forma de pago

Se realizara por unidad instalada.

### FILTRO SECADOR MODELO PA2085

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AM021 | Filtro/Secador modelo PA2085 |

Descripción:

Instalación de filtro modelo PA2085 con todos sus accesorios en la línea de la red de aire comprimido de acuerdo a los planos.

Unidad: Unidad.

Materiales mínimos: Filtro/Secador modelo PA2085.

Equipo Mínimo: Herramienta varias.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Técnico electromecánico de          construcción)

Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Especificaciones

- Filtro.

Modelo PA2085.

Secador desecante.

Elimina el vapor de agua.

Proporciona hasta 57 cfm a 90 psi.

Presión máxima: 150 psi.

Forma de pago

Se realizara por unidad instalada.

### PARES BRIDAS WN25 PN25 RF304

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AM023 | Pares BridasWN25 PN25 RF304 |

Descripción:

Instalación de Bridas WN25 PN 25 para tubería de diámetro nominal DN 25 cédula 40 de acuerdo a la cantidad de válvulas y acoples a los equipos necesarios y cada seis metros en la instalación de las dos redes de aire comprimido para garantizar el óptimo funcionamiento.

Unidad: Unidad

Materiales mínimos: Pares Bridas DN25 RF304, Suelda GTAW.

Equipo Mínimo: Herramienta varias, equipos de soldadura GTAW.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Técnico electromecánico de          construcción)

Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Procedimiento de trabajo:

Se localizara las bridas cada seis metros aproximadamente y de acuerdo al plano para facilitar el montaje y  para futuros trabajos de mantenimiento antes de iniciar el trabajo el fiscalizador y contratista revisar en donde es necesario instalar las bridas, en caso de que la infraestructura no permita colocar las bridas en los lugares planificados, el fiscalizador determinara los lugares más óptimos para garantizar el óptimo funcionamiento de las redes de aire comprimido y luego se realizara el trabajo.

Material Acero Inoxidable.

Forma de pago

Se realizara por unidad instalada.

### ACOPLE RAPIDO HEMBRA 1/2ˮ

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AM024 | Acople rápido hembra 1/2" |

Descripción:

Instalación de acople rápidos en los puntos de consumo para instalar herramientas neumáticas.

Unidad: Unidad (u)

Materiales mínimos: Acople rápido hembra 1/2".

Equipo Mínimo: Herramienta varias.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Técnico electromecánico de          construcción)

Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Procedimiento de trabajo:

Se localizara los puntos de consumo y se instalaran los acoples rápidos hembras con los accesorios y acoples, se usara teflón para evitar fugas

Material Acero Inoxidable.

Forma de pago

Se realizara por unidad instalada.

### APOYO 1 TUBERIA DN 25 (ABRAZA EN U CODIGO B3L)

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AM025 | Apoyo 1 tubería DN25/(Abraza U Código B3L) |

Descripción:

Instalación de Apoyos para la tubería DN 25  con abrazadera U código B3L y para la tubería del sistema contra incendios DN 100.

Unidad: Unidad

Materiales mínimos: Apoyo tubería DN25/ (Abraza U  Código B3L), Soldadura GTAW.

Equipo Mínimo: Herramienta varias, equipos de soldadura GTAW.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Técnico electromecánico de          construcción)

Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Procedimiento de trabajo:

Se localizara los puntos en donde se tenga que colocar los apoyos para el montaje de la tubería a 3 metros del piso, estos apoyos estarán soldados en las columnas de la estructura de los talleres y bodegas de acuerdo a la distribución del plano.

Estos apoyos deben ser fabricados y con recubrimiento de pintura del color de la estructura de los talleres y bodegas con perfil UPN 80 en Acero ST37 deben incluir las abrazaderas U para tuberías de 1 pulgada código B3L.

De modo que resistan el peso la red de aire comprimido como la de la tubería del sistema contra incendios.

El dimensionamiento está en el plano en perfil UPN 80, se realizaran ensayos nos destructivos por Inspección Visual y Tintas Penetrantes bajo Norma AWS para estructuras según vaya avanzando para garantizar el óptimo funcionamiento de la red de aire comprimido.

Forma de pago

Se realizara por unidad instalada.

### APOYO 2 SOPORTE PERFORADO TIPO FIXTRUCK

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AM026 | Apoyo 2 Soporte Perforado Tipo Fixtruck |

Descripción:

Instalación de Apoyos para la tubería DN 25  soportes perforados fixtruck, por sobre las paredes a 3m y sobre las paredes donde estará tendida la red de aire comprimido.

Unidad: Unidad

Materiales mínimos: Apoyo Soporte Perforado  Tipo Fixtruck, Soldadura GTAW.

Equipo Mínimo: Herramienta varias, equipos de soldadura GTAW.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Técnico electromecánico de          construcción)

Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Procedimiento de trabajo:

El fiscalizador contabilizara en los puntos donde se debe instalar estos apoyos para garantizar el óptimo funcionamiento de la red de aire comprimido.

El contratista dimensionara la mejor opción  del tipo de soporte perforado Tipo Fixtruck galvanizado

Para garantizar el óptimo funcionamiento de las redes de aire comprimido.

Se localizara los puntos en donde se tenga que colocar los apoyos para el montaje de la tubería a 3 metros del piso y en las paredes de la distribución al igual que en los puntos de consumo.

Forma de pago

Se realizara por unidad instalada.

### PARES BRIDAS WN40 PN25 RF 304

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AM027 | Pares BridasWN40 PN25 RF304 |

Descripción:

Instalación de Bridas W40 PN 25 para tubería de diámetro nominal DN 40 cédula 40 de acuerdo a la cantidad de válvulas y acoples a los equipos necesarios para la instalación del compresor de tornillo y del secador.

Unidad: Unidad

Materiales Mínimos: Pares bridas WN40 PN25 RF 304, Soldadura GTAW

Equipo Mínimo: Herramienta varias, equipos de soldadura GTAW.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Técnico electromecánico de          construcción)

Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Procedimiento de trabajo:

Se localizara las bridas de acuerdo al plano para facilitar el montaje y  para futuros trabajos de mantenimiento antes de iniciar el trabajo el fiscalizador y contratista revisar en donde es necesario instalar las bridas, en caso de que la infraestructura no permita colocar las bridas en los lugares planificados, el fiscalizador determinara los lugares más óptimos para garantizar el óptimo funcionamiento de las redes de aire comprimido y luego se realizara el trabajo.

Material Acero Inoxidable.

Forma de pago

Se realizara por unidad instalada.

### TUBERIA DE DN 40 CEDULA 40

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AM028 | Tubería de DN 40 cedula 40 |

Descripción:

Instalación de la tubería DN 40 cédula 40 con todos sus accesorios en la línea de la red de aire comprimido de acuerdo a los planos para la distribución del aire comprimido en la red.

Unidad: m

Materiales Mínimos: Tubería de DN 40 cedula 40, GTAW.

Equipo Mínimo: Herramienta varias, equipos de soldadura GTAW.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Técnico electromecánico de          construcción)

Estructura Ocupacional D2 (Plomero)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Procedimiento de trabajo:

Tubería de Acero Inoxidable sin costura diámetro nominal 40 mm cédula 40 para conducción de aire comprimido bajo la norma ASTM A312 TP304 soldada por soldador calificado GTAW.

Se realizaran ensayos nos destructivos por Inspección Visual y Tintas Penetrantes bajo Norma ASME 8 según avance la obra por medio del contratista y aprobara el fiscalizador, para garantizar que la tubería como uniones en codos, en (T) s y accesorios no presenten fugas del aire comprimido.

NOTA: Esta tubería es para la instalación del compresor de tornillo así como del secador.

Forma de pago

Se realizara por metro lineal instalada.

### SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AM029 | Suministro e instalación de aire acondicionado de 60000 BTU |

Descripción:

Sus características constructivas serán:

Sera del tipo SPLIT PARED  permite una distribución de aire dentro de oficinas en forma central ya que el evaporador se instala en el centro de la habitación a nivel de pared y desde ese punto distribuye el aire hacia todo el lugar.

CONDENSADOR:

Carcaza:	Diseñada y fabricada para trabajo a la intemperie, con protección completa para cada uno de sus componentes y dotada de todos sus controles de operación, protección y seguridad.

Compresor:	La unidad tendrá un compresor de tipo hermético  y para funcionamiento a 208/230-1Ph-60Hz refrigerante ecológico R410a.

El condensador tendrá un ventilador con motor monofásico para 208/230 V, 60 Hz. El serpentín de condensación será de tubos y aletas continuas de aluminio.

Evaporador:	Sera del tipo Split de Pared, tendrá un ventilador centrifugo de simple entrada con motor monofásico o trifásico según aplique el caso para 115 - 208/230 V, 60 ciclos. El serpentín será de tubos de cobre y aletas continuas de Aluminio, será aislado térmicamente en sus paredes interiores con lana de vidrio de alta densidad de 1” de espesor o su equivalente en otro tipo de aislante adecuado. Tendrá una bandeja de recolección de condensado, debidamente aislada térmicamente y que cubrirá la sección total del serpentín.

Filtros:	Las unidades de aire acondicionado poseen filtros de fábrica.

SP -1:			Capacidad:		60000btu/hr

Tipo:	                       SPLIT pared inverter  R410a

Electricidad:	             220v - 1-60 Hz

Unidad: UNIDAD

Materiales Mínimos: Aire acondicionado de 60000 BTU incluye elementos de sujeccion

Equipo Mínimo: Herramienta varias

Mano de Obra mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Técnico electromecánico de          construcción)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Estructura ocupacional D2 (Electricista)

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Los ventiladores deberán ser instalados de acuerdo al diseño, en los lugares propuestos excepto si en caso fortuito no se pudiera realizar en el lugar deberá ser lo más cerca posible.

Previo a la instalación de los ventiladores se verificara que todas las obras civiles y eléctricas estén realizadas.

Se verificara que cada uno de los ventiladores a instalarse cumpla con las características de caudal y de presión especificadas en el diseño.

CONEXIÓN

Para cada ventilador, se facilita el esquema de conexión que está situado en el interior de la caja de bornes. La conexión del  cable de alimentación, debe realizarse únicamente dentro de la propia caja de bornes del motor. Es importante que las líneas de alimentación, y demás

Componentes utilizados en la instalación cumplan con las normativas vigentes sobre Instalaciones industriales. (“Reglamento eléctrico de baja tensión”).

Para motores superiores a 7,5 CV (5,5 Kw) debe efectuarse un arranque temporizado y controlado eléctricamente.

TENSIÓN Y FRECUENCIA

La alimentación de los motores, debe efectuarse con la tensión y frecuencia indicada en placa, admitiendo unas variaciones en más menos un 5% respecto a la tensión nominal.

CONSUMO

Controlar que el consumo en (A), una vez instalado el ventilador en las condiciones previstas de trabajo, no supere el especificado en placa. La capacidad del ventilador, y la carga de la instalación deben ajustarse correctamente. En caso de no cumplirse, consultar con el fabricante.

TOMA DE TIERRA

Siendo el ventilador una máquina  clase I según el reglamento electrotécnico de baja tensión, es obligatorio  por parte del instalador, efectuar correctamente el conexionado de puesta a tierra mediante la toma prevista para tal fin, que se encuentra en el interior de la caja de bornes del motor. Una vez efectuada dicha conexión, se aconseja verificar que la resistencia entre la conexión del conductor exterior y la carcasa del  ventilador no sea superior a 0,1Ω

CONDICIONES AMBIENTALES

Verificar en la placa del motor, la clase térmica del  mismo. Todos los motores suministrados en los ventiladores de estas gamas, tienen que ser  de CLASE F, según norma CEI. Pero se aconseja no superar una temperatura del aire del entorno refrigerante del motor de 40º C, para garantizar una correcta refrigeración del motor, y prolongar al máximo la vida del mismo. La temperatura máxima del aire a vehicular trabajando en servicio continúo. En unidades especiales con motores CLASE H es posible aumentar esta temperatura, consultar siempre con el fabricante.

SENTIDO DE ROTACIÓN

Igual al indicado por la flecha situada en la carcasa del ventilador. Para invertir el sentido de rotación, en los motores trifásicos basta con intercambiar entre sí dos fases.

NIVEL SONORO

Dependiendo del modelo de ventilador, su potencia, tamaño y revolución

Normas: ISO 9001,AMCA 300/96,  UL 705 ul 796

- Comprobar las medidas de diseño con las de la obra ya instalada.

- Probar el funcionamiento del ventilador.

- Verificar si la posición del ventilador es la correcta de forma de comprobar la extracción o impulsión de aire.

- Verificar que no haya ruidos extraños provenientes de vibraciones por mala instalación.

Los equipos se instalarán de acuerdo a los planos,  para rematar en el extremo superior del ducto con las tuberías de ventilación.

Fiscalización realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales y de presión de aire y de la ejecución total del trabajo

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

La forma de pago es por unidad instalada y probada, verificado de acuerdo a sus especificaciones de diseño.

### SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AM030 | Suministro e instalación de aire acondicionado de 12000 BTU |

Descripción:

Especificaciones técnicas numeral 2.11.22

### SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 4000 BTU

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AM031 | Suministro e instalación de aire acondicionado de 4000 BTU |

Descripción:

Especificaciones técnicas numeral 2.11.22

## SISTEMA ELECTRONICO

### PUNTO DE RED DOBLE CAT 6ª

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AN037 | Punto de Red doble Cat 6ª |

DESCRIPCIÓN:

La instalación de puntos dobles datos deberá ejecutarse en forma técnica empleando materiales de primera calidad, mano de obra ejecutada por personal experto bajo la dirección de un técnico especializado. Todas las instalaciones serán en tubería metálica EMT y/o en la canaleta metálica.

Los puntos deberán ser certificados y cumplir con normas ANSI/TIA/EIA-568 B, ANSI/TIA/EIA-568-B.3 y TIA-492AAAC. Se efectuará con un equipo certificador, y consiste en conectar el equipo con un terminal a ambas terminaciones de un cable.

Debe tenerse en cuenta al instalar cable que deberá respetarse los 90 metros o menos en el total de longitud como piden las normativas para UTP categoría 6A, incluyendo en la misma las medidas de los patchcords en cada extremo, del cableado horizontal. No se aceptarán cables con conductores pegados u otros métodos de ensamblaje que requieran herramientas especiales para su terminación. Todos los cables y conexiones deberán ser perfectamente identificados cumpliendo la norma EIA/TIA 606.

Se deberán utilizar cajas metálicas sobrepuestas, como base para colocar face plate para 2 salidas de cableado estructurado. De acuerdo a necesidades de usuarios, máximo a 40 cm sobre el suelo o al piso.

Unidad: Unidad

Materiales Mínimos: Taco Fisher No. 6 con tornillo 8x1/2, tubería EMT ¾, conector Emt ¾, unión EMT ¾, cable UTP cat 6A, Face plate 2 posici]on, cajetín rectangular galvanizada 4x2 pulg, Jack RJ45 tipo hembra Cat 6A, abrazadera ¾ simple, caja metalica 4x4 pulg con tapa, cinta ¾ Brady color blanco 6M. cinta velcro de ¾ de 9M de color negro, certificación de punto de datos  Cat 6ª.

Equipo Mínimo: Herramienta varias, andamios, taladro eléctrico, etiquetadora térmica.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional C1 (Mestro eléctrico/subes)

Estructura Ocupacional B3 (Supervisor eléctrico general)

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS Y APROBACIONES.

REQUERIMIENTOS PREVIOS

El Cable debe ser revisado cuidadosamente previo a su instalación, observando que no tengan dobleces, golpes, o cualquier tipo de fisura o daño, etc., en definitiva, que estén en perfecto estado.

Todos los materiales y equipos que serán utilizados para la ejecución de este rubro deberán ser verificados por el Fiscalizador, quien autorizará que se proceda con el mismo.

Antes de su conexión se deberá realizar la verificación del estado del Cable para determinar posibles daños que pudieron ser causados durante el traslado desde el proveedor hasta el sitio de tendido.

Sus características técnicas son:

- Supera todos los requisitos de la norma ISO / IEC para categoría de desempeño de transmisión más allá de 500 MHz.

- Cable completamente blindado con láminas individuales alrededor de cada par junto con una trenza exterior que proporcione perfecta inmunidad de interferencias externas.

- Tipo: S/FTP

- Los pares apantallados individualmente

- Medición secuencial inversa

- ISO / IEC 11801

- IEC 60603-7 (Categoría 6)

- IEEE 802.3an

- CM / IEC 60332-3 / UL1685

- 10GBASE-T

- Chaqueta Nominal cable de DO: 7.1mm (0,28 pulg.) ± 0,3 mm

- Material de la sobrecubierta: LSOH

- Escudo exterior: Trenza de cobre estañado

- Escudo Par individual Cinta de aluminio poliéster Foil

- Conductor: 0,56 mm (0,022 in.) 26 AWG sólido cobre desnudo

- Aislamiento conductor HDPE, FRPE

Especificaciones Eléctricas (nominal)

- Resistencia dc <7:32 Ω / 100m

- Resistencia DC Desequilibrio 2%

- Mutua capacitancia 5.6 nF / 100m

- Desequilibrio de capacitancia <160 pF / 100m

- Impedancia característica (Ohms): 1-100 MHz 100 ± 15%  - 100-600 MHz:

- Delay Skew: ≤25ns / 100m

Propiedades físicas

- Tirando de tensión: (máx) 110N

- Radio de curvatura: (min) 42 mm

- Temperatura de instalación: 0 a 60 ° C

- Temperatura de almacenamiento: -20 a 75 ° C

- Temperatura de funcionamiento: -20 a 75 ° C

El Face Plate y el Jack deben ser revisados cuidadosamente previo a su instalación, observando que no tengan golpes, o cualquier tipo de fisura o daño, etc., en definitiva, que estén en perfecto estado.

Todos los materiales y equipos que serán utilizados para la ejecución de este rubro deberán ser verificados por el Fiscalizador, quien autorizará que se proceda con el mismo.

Antes de su conexión se deberá realizar la verificación del estado tanto del Face Plate como del Jack para determinar posibles daños que pudieron ser causados durante el traslado desde el proveedor hasta el sitio de instalación.

Sus características técnicas son:

Face Plate

- Altura: 114.3mm

- Ancho: 69.8 mm

- Profundidad: 10mm

- Color: Beige, Blanco, Gris

- Tipo del conector: RJ45, Tapa ciega

- Cantidad de posiciones: 2 posiciones

- Material del cuerpo del producto: termoplástico resistente           UL 94 V-0

Jack Modular Cat 6A.

- IEC 60603-7.

- Resistencia del contacto: 20 Ω

- Entrada a salida de la Resistencia - Señal Contacto: 200 Ω

- Tensión de rigidez dieléctrica mínima (contacto a contacto):      1000 V DC o AC pico

- Tensión de rigidez dieléctrica mínima: 1500 V DC o AC pico

- Resistencia de aislamiento: 500 Ω

- Compatibilidad con versiones anteriores: 5e, 6

- Alimentación a través de Ethernet (PoE): Adecuado para PoE y   PoE +

- Temperatura de funcionamiento: -10 a 60 ° C (14 a 140 ° F)

- Clasificación de inflamabilidad: UL 94 V-0

- Características Verdes: RoHS, libre de plomo, libre de halógenos, libre de PVC

- Material de la carcasa: Aleación de zinc

- Materiales de contacto: plateado phospher bronce

- Materiales de plástico: ignífugo termoplástico

- Dimensiones con bota: (LxWxH) 64.2x14.5x24.3 mm (2.5x.570x.95 pulg.)

- Diseño: Blindaje Cuadrante

- Número de Plug Ciclos de inserción: 2500

- Min Contacto Fuerza: 50g

- Min Plug Retención Fuerza: 50N

DURANTE LA EJECUCIÓN.

La toma de datos doble se conectará por jacks de datos UTP definido de acuerdo al código de colores a establecer con la norma al cable UTP CAT 6A, los cuales se conectarán por el otro extremo al patch panel de datos de acuerdo al diagrama de conexiones. Estos cables vendrán por escalerilla (Rubro independiente) y/o tubería hasta el punto indicado, a partir de este punto llegará a un face plate doble con los jacks RJ-45 Cat. 6A de acuerdo a la norma T-568B ubicado en una pared o mueble de trabajo a través de tubería conduit emt ¾” que se conectará a una caja rectangular metálica. En su otro extremo se conectará a un patchpanel (rubro independiente) ubicado en un rack (Rubro independiente).

POSTERIOR A LA EJECUCIÓN.

El contratista realizará las pruebas de conectividad y analizarán posibles ruidos o anormalidades en la transmisión de datos. Si todos los parámetros corresponden a la categoría que esté midiendo, el equipo emitirá un certificado para el punto analizando con una aprobación. En caso contrario lo rechazará. Cada elemento deberá marcarse por medio de rotulador electrónico con cinta autoadhesiva, así como los cables a 30 cm de cada extremo, no se admite el marcado con marcador directo sobre el elemento o cable. Este marcado deberá mantenerse durante toda la instalación y después de entregada la misma en caso de presentar deterioros se deberá marcar nuevamente; efectuar la limpieza del lugar de trabajo

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.

La medición será por Punto doble (Pto) de acuerdo a la cantidad real instalada en obra y planos o indicaciones de fiscalización.

### PUNTO DE RED SIMPLE CAT 6A

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AN038 | PUNTO DE RED SIMPLE CAT 6ª |

DESCRIPCIÓN:

La instalación de puntos de red simple de datos deberá ejecutarse en forma técnica empleando materiales de primera calidad, mano de obra ejecutada por personal experto bajo la dirección de un técnico especializado. Todas las instalaciones serán en tubería metálica EMT y/o en la canaleta metálica.

Los puntos deberán ser certificados y cumplir con normas ANSI/TIA/EIA-568 B, ANSI/TIA/EIA-568-B.3 y TIA-492AAAC. Se efectuará con un equipo certificador, y consiste en conectar el equipo con un terminal a ambas terminaciones de un cable.

Debe tenerse en cuenta al instalar cable que deberá respetarse los 90 metros o menos en el total de longitud como piden las normativas para UTP categoría 6A, incluyendo en la misma las medidas de los patchcords en cada extremo, del cableado horizontal. No se aceptarán cables con conductores pegados u otros métodos de ensamblaje que requieran herramientas especiales para su terminación. Todos los cables y conexiones deberán ser perfectamente identificados cumpliendo la norma EIA/TIA 606.

Se deberán utilizar cajas metálicas sobrepuestas, como base para colocar face plate para 1 salida de cableado estructurado. De acuerdo a necesidades de usuarios, máximo a 40 cm sobre el suelo o al piso.

Unidad: Unidad

Materiales Mínimos: Taco Fisher No. 6 con tornillo 8x1/2, tubería EMT ¾, conector Emt ¾, unión EMT ¾, cable UTP cat 6A, Face plate 1 posici]on, cajetín rectangular galvanizada 4x2 pulg, Jack RJ45 tipo hembra Cat 6A, abrazadera ¾ simple, caja metalica 4x4 pulg con tapa, cinta ¾ Brady color blanco 6M. cinta velcro de ¾ de 9M de color negro, certificación de punto de datos  Cat 6ª.

Equipo Mínimo: Herramienta varias, andamios, taladro eléctrico, etiquetadora térmica.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional C1 (Mestro eléctrico/subes)

Estructura Ocupacional B3 (Supervisor eléctrico general)

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS Y APROBACIONES.

REQUERIMIENTOS PREVIOS

El Cable debe ser revisado cuidadosamente previo a su instalación, observando que no tengan dobleces, golpes, o cualquier tipo de fisura o daño, etc., en definitiva, que estén en perfecto estado.

Todos los materiales y equipos que serán utilizados para la ejecución de este rubro deberán ser verificados por el Fiscalizador, quien autorizará que se proceda con el mismo.

Antes de su conexión se deberá realizar la verificación del estado del Cable para determinar posibles daños que pudieron ser causados durante el traslado desde el proveedor hasta el sitio de tendido.

Sus características técnicas son:

- Supera todos los requisitos de la norma ISO / IEC para categoría de desempeño de transmisión más allá de 500 MHz.

- Cable completamente blindado con láminas individuales alrededor de cada par junto con una trenza exterior que proporcione perfecta inmunidad de interferencias externas.

- Tipo: S/FTP

- Los pares apantallados individualmente

- Medición secuencial inversa

- ISO / IEC 11801

- IEC 60603-7 (Categoría 6)

- IEEE 802.3an

- CM / IEC 60332-3 / UL1685

- 10GBASE-T

- Chaqueta Nominal cable de DO: 7.1mm (0,28 pulg.) ± 0,3 mm

- Material de la sobrecubierta: LSOH

- Escudo exterior: Trenza de cobre estañado

- Escudo Par individual Cinta de aluminio poliéster Foil

- Conductor: 0,56 mm (0,022 in.) 26 AWG sólido cobre desnudo

- Aislamiento conductor HDPE, FRPE

Especificaciones Eléctricas (nominal)

- Resistencia dc <7:32 Ω / 100m

- Resistencia DC Desequilibrio 2%

- Mutua capacitancia 5.6 nF / 100m

- Desequilibrio de capacitancia <160 pF / 100m

- Impedancia característica (Ohms): 1-100 MHz 100 ± 15%  - 100-600 MHz:

- Delay Skew: ≤25ns / 100m

Propiedades físicas

- Tirando de tensión: (máx) 110N

- Radio de curvatura: (min) 42 mm

- Temperatura de instalación: 0 a 60 ° C

- Temperatura de almacenamiento: -20 a 75 ° C

- Temperatura de funcionamiento: -20 a 75 ° C

El Face Plate y el Jack deben ser revisados cuidadosamente previo a su instalación, observando que no tengan golpes, o cualquier tipo de fisura o daño, etc., en definitiva, que estén en perfecto estado.

Todos los materiales y equipos que serán utilizados para la ejecución de este rubro deberán ser verificados por el Fiscalizador, quien autorizará que se proceda con el mismo.

Antes de su conexión se deberá realizar la verificación del estado tanto del Face Plate como del Jack para determinar posibles daños que pudieron ser causados durante el traslado desde el proveedor hasta el sitio de instalación.

Sus características técnicas son:

Face Plate

- Altura: 114.3mm

- Ancho: 69.8 mm

- Profundidad: 10mm

- Color: Beige, Blanco, Gris

- Tipo del conector: RJ45, Tapa ciega

- Cantidad de posiciones: 1 posiciones

- Material del cuerpo del producto: termoplástico resistente           UL 94 V-0

Jack Modular Cat 6A.

- IEC 60603-7.

- Resistencia del contacto: 20 Ω

- Entrada a salida de la Resistencia - Señal Contacto: 200 Ω

- Tensión de rigidez dieléctrica mínima (contacto a contacto):      1000 V DC o AC pico

- Tensión de rigidez dieléctrica mínima: 1500 V DC o AC pico

- Resistencia de aislamiento: 500 Ω

- Compatibilidad con versiones anteriores: 5e, 6

- Alimentación a través de Ethernet (PoE): Adecuado para PoE y   PoE +

- Temperatura de funcionamiento: -10 a 60 ° C (14 a 140 ° F)

- Clasificación de inflamabilidad: UL 94 V-0

- Características Verdes: RoHS, libre de plomo, libre de halógenos, libre de PVC

- Material de la carcasa: Aleación de zinc

- Materiales de contacto: plateado phospher bronce

- Materiales de plástico: ignífugo termoplástico

- Dimensiones con bota: (LxWxH) 64.2x14.5x24.3 mm (2.5x.570x.95 pulg.)

- Diseño: Blindaje Cuadrante

- Número de Plug Ciclos de inserción: 2500

- Min Contacto Fuerza: 50g

- Min Plug Retención Fuerza: 50N

DURANTE LA EJECUCIÓN.

La toma de datos simple se conectará por jacks de datos UTP definido de acuerdo al código de colores a establecer con la norma al cable UTP CAT 6A, los cuales se conectarán por el otro extremo al patch panel de datos de acuerdo al diagrama de conexiones. Estos cables vendrán por escalerilla (Rubro independiente) y/o tubería hasta el punto indicado, a partir de este punto llegará a un face plate doble con los jacks RJ-45 Cat. 6A de acuerdo a la norma T-568B ubicado en una pared o mueble de trabajo a través de tubería conduit emt ¾” que se conectará a una caja rectangular metálica. En su otro extremo se conectará a un patchpanel (rubro independiente) ubicado en un rack (Rubro independiente).

POSTERIOR A LA EJECUCIÓN.

El contratista realizará las pruebas de conectividad y analizarán posibles ruidos o anormalidades en la transmisión de datos. Si todos los parámetros corresponden a la categoría que esté midiendo, el equipo emitirá un certificado para el punto analizando con una aprobación. En caso contrario lo rechazará. Cada elemento deberá marcarse por medio de rotulador electrónico con cinta autoadhesiva, así como los cables a 30 cm de cada extremo, no se admite el marcado con marcador directo sobre el elemento o cable. Este marcado deberá mantenerse durante toda la instalación y después de entregada la misma en caso de presentar deterioros se deberá marcar nuevamente; efectuar la limpieza del lugar de trabajo

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.

La medición será por Punto simple (Pto.) de acuerdo a la cantidad real instalada en obra  y planos o indicaciones de fiscalización.

### PUNTO DE RED PARA CÁMARA - AP CAT 6ª

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AN039 | PUNTO DE RED PARA CÁMARA - AP CAT 6A |

DESCRIPCIÓN:

La instalación de puntos de red simple para cámaras internas o Acces Point deberá ejecutarse en forma técnica empleando materiales de primera calidad, mano de obra ejecutada por personal experto bajo la dirección de un técnico especializado. Todas las instalaciones serán en tubería metálica EMT y/o en la canaleta metálica.

Los puntos deberán ser certificados y cumplir con normas ANSI/TIA/EIA-568 B, ANSI/TIA/EIA-568-B.3 y TIA-492AAAC. Se efectuará con un equipo certificador, y consiste en conectar el equipo con un terminal a ambas terminaciones de un cable.

Debe tenerse en cuenta al instalar cable que deberá respetarse los 90 metros o menos en el total de longitud como piden las normativas para UTP categoría 6A, incluyendo en la misma las medidas de los patchcords en cada extremo, del cableado horizontal. No se aceptarán cables con conductores pegados u otros métodos de ensamblaje que requieran herramientas especiales para su terminación. Todos los cables y conexiones deberán ser perfectamente identificados cumpliendo la norma EIA/TIA 606.

Se deberán utilizar cajas metálicas sobrepuestas, como base para colocar face plate para 1 salida de cableado estructurado. De acuerdo a la ubicación detallada en los planos se ubicarán a la altura del cielo raso.

Unidad: Unidad

Materiales Mínimos: Taco Fisher No. 6 con tornillo 8x1/2, tubería EMT ¾, conector Emt ¾, unión EMT ¾, cable UTP cat 6A, Face plate 1 posicion, cajetín rectangular galvanizada 4x2 pulg, Jack RJ45 tipo hembra Cat 6A, abrazadera ¾ simple, cinta ¾ Brady color blanco 6M cinta velcro de ¾ de 9M de color negro, certificación de punto de datos  Cat 6ª.

Equipo Mínimo: Herramienta varias, andamios, taladro eléctrico, etiquetadora térmica.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional C1 (Maestro eléctrico/subes)

Estructura Ocupacional B3 (Supervisor eléctrico general)

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS Y APROBACIONES.

REQUERIMIENTOS PREVIOS

El Cable debe ser revisado cuidadosamente previo a su instalación, observando que no tengan dobleces, golpes, o cualquier tipo de fisura o daño, etc., en definitiva, que estén en perfecto estado.

Todos los materiales y equipos que serán utilizados para la ejecución de este rubro deberán ser verificados por el Fiscalizador, quien autorizará que se proceda con el mismo.

Antes de su conexión se deberá realizar la verificación del estado del Cable para determinar posibles daños que pudieron ser causados durante el traslado desde el proveedor hasta el sitio de tendido.

Sus características técnicas son:

- Supera todos los requisitos de la norma ISO / IEC para categoría de desempeño de transmisión más allá de 500 MHz.

- Cable completamente blindado con láminas individuales alrededor de cada par junto con una trenza exterior que proporcione perfecta inmunidad de interferencias externas.

- Tipo: S/FTP

- Los pares apantallados individualmente

- Medición secuencial inversa

- ISO / IEC 11801

- IEC 60603-7 (Categoría 6A)

- IEEE 802.3an

- CM / IEC 60332-3 / UL1685

- 10GBASE-T

- Chaqueta Nominal cable de DO: 7.1mm (0,28 pulg.) ± 0,3 mm

- Material de la sobrecubierta: LSOH

- Escudo exterior: Trenza de cobre estañado

- Escudo Par individual Cinta de aluminio poliéster Foil

- Conductor: 0,56 mm (0,022 in.) 26 AWG sólido cobre desnudo

- Aislamiento conductor HDPE, FRPE

Especificaciones Eléctricas (nominal)

- Resistencia dc <7:32 Ω / 100m

- Resistencia DC Desequilibrio 2%

- Mutua capacitancia 5.6 nF / 100m

- Desequilibrio de capacitancia <160 pF / 100m

- Impedancia característica (Ohms): 1-100 MHz 100 ± 15%  - 100-600 MHz:

- Delay Skew: ≤25ns / 100m

Propiedades físicas

- Tirando de tensión: (máx) 110N

- Radio de curvatura: (min) 42 mm

- Temperatura de instalación: 0 a 60 ° C

- Temperatura de almacenamiento: -20 a 75 ° C

- Temperatura de funcionamiento: -20 a 75 ° C

El Face Plate y el Jack deben ser revisados cuidadosamente previo a su instalación, observando que no tengan golpes, o cualquier tipo de fisura o daño, etc., en definitiva, que estén en perfecto estado.

Todos los materiales y equipos que serán utilizados para la ejecución de este rubro deberán ser verificados por el Fiscalizador, quien autorizará que se proceda con el mismo.

Antes de su conexión se deberá realizar la verificación del estado tanto del Face Plate como del Jack para determinar posibles daños que pudieron ser causados durante el traslado desde el proveedor hasta el sitio de instalación.

Sus características técnicas son:

Face Plate

- Altura: 114.3mm

- Ancho: 69.8 m

- Profundidad: 10mm

- Color: Beige, Blanco, Gris

- Tipo del conector: RJ45, Tapa ciega

- Cantidad de posiciones: 1 posiciones

- Material del cuerpo del producto: termoplástico resistente           UL 94 V-0

Jack Modular Cat 6A.

- IEC 60603-7.

- Resistencia del contacto: 20 Ω

- Entrada a salida de la Resistencia - Señal Contacto: 200 Ω

- Tensión de rigidez dieléctrica mínima (contacto a contacto):      1000 V DC o AC pico

- Tensión de rigidez dieléctrica mínima: 1500 V DC o AC pico

- Resistencia de aislamiento: 500 Ω

- Compatibilidad con versiones anteriores: 5e, 6

- Alimentación a través de Ethernet (PoE): Adecuado para PoE y   PoE +

- Temperatura de funcionamiento: -10 a 60 ° C (14 a 140 ° F)

- Clasificación de inflamabilidad: UL 94 V-0

- Características Verdes: RoHS, libre de plomo, libre de halógenos, libre de PVC

- Material de la carcasa: Aleación de zinc

- Materiales de contacto: plateado phospher bronce

- Materiales de plástico: ignífugo termoplástico

- Dimensiones con bota: (LxWxH) 64.2x14.5x24.3 mm (2.5x.570x.95 pulg.)

- Diseño: Blindaje Cuadrante

- Número de Plug Ciclos de inserción: 2500

- Min Contacto Fuerza: 50g

- Min Plug Retención Fuerza: 50N

DURANTE LA EJECUCIÓN.

La toma de datos simple se conectará por jacks de datos UTP definido de acuerdo al código de colores a establecer con la norma al cable UTP CAT 6A, los cuales se conectarán por el otro extremo al patch panel de datos de acuerdo al diagrama de conexiones. Estos cables vendrán por escalerilla (Rubro independiente) y/o tubería hasta el punto indicado, a partir de este punto llegará a un face plate doble con los jacks RJ-45 Cat. 6A de acuerdo a la norma T-568B ubicado al nivel del cielo raso de trabajo a través de tubería conduit emt ¾” que se conectará a una caja rectangular metálica. En su otro extremo se conectará a un patchpanel (rubro independiente) ubicado en un rack (Rubro independiente).

POSTERIOR A LA EJECUCIÓN.

El contratista realizará las pruebas de conectividad y analizarán posibles ruidos o anormalidades en la transmisión de datos. Si todos los parámetros corresponden a la categoría que esté midiendo, el equipo emitirá un certificado para el punto analizando con una aprobación. En caso contrario lo rechazará. Cada elemento deberá marcarse por medio de rotulador electrónico con cinta autoadhesiva, así como los cables a 30 cm de cada extremo, no se admite el marcado con marcador directo sobre el elemento o cable. Este marcado deberá mantenerse durante toda la instalación y después de entregada la misma en caso de presentar deterioros se deberá marcar nuevamente; efectuar la limpieza del lugar de trabajo

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.

La medición será por Punto simple (Pto) de acuerdo a la cantidad real instalada en obra y planos o indicaciones de fiscalización.

### SUMINISTRO Y MONTAJE DE PATCH PANEL 24P CAT 6ª

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AN040 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE PATCH PANEL 24P CAT 6A |

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el suministro y montaje de un Patch Panel 24p Cat 6A, que Facilitan la conexión cruzada y/o la interconexión por medio de patch cords. Acomoda hasta 24 puertos en cada espacio de montaje en bastidor.

Unidad: Unidad

Materiales Mínimos: Patch panel de 24 P Cat  6ª, cinta ¾ Brady color blanco 6M.

Equipo Mínimo: Herramienta varias, etiquetadora térmica.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional D2 (Electricista)

Estructura Ocupacional B3 (Supervisor eléctrico general)

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS Y APROBACIONES.

REQUERIMIENTOS PREVIOS

Los Patch Panel deben ser revisados cuidadosamente previo a su instalación, observando que no tengan rayones, golpes, o cualquier tipo de fisura o daño, etc., en definitiva, que estén en perfecto estado.

Todos los materiales y equipos que serán utilizados para la ejecución de este rubro deberán ser verificados por el Fiscalizador, quien autorizará que se proceda con el mismo.

Antes de montarlo se deberá realizar la verificación del estado del Patch Panel para determinar posibles daños que pudieron ser causados durante el traslado desde el proveedor hasta el sitio de montaje.

Sus características técnicas son:

- Modular.

- Panel de datos 1UR 19”

- Espacio disponible de 24 tomas RJ-45

Kit de tornillería:

- 4 tornillos

DURANTE LA EJECUCIÓN.

Los Patch Panel deberán estar diseñados para ofrecer las máximas prestaciones en distribución de los Jack’s Cat 6A.

POSTERIOR A LA EJECUCIÓN.

Una vez que esté totalmente instalado en el espacio del Rack designado según planos se lo terminará con la instalación de los Jack’s Cat 6A y su etiquetación.

Los espacios vacíos completarlos con Blanks.

Efectuar la limpieza del lugar de trabajo.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.

Se contabilizará en obra la cantidad de unidades instaladas, comprobando su estabilidad, previa coordinación con la parte de fiscalización.

### SUMINISTRO Y MONTAJE DE PATCH CORD 3FT CAT 6A

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AN041 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE PATCH CORD 3FT CAT 6A |

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el suministro y montaje de un Patch Cord 3ft Cat 6A.

Unidad: Unidad

Materiales Mínimos: Patch Cord 3 ft Cat  6A, cinta ¾ Brady color blanco 6M, cinta velcro ¾ de 9M de color negro

Equipo Mínimo: Etiquetadora térmica, herramientas varias.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional D2 (Electricista)

Estructura Ocupacional B3 (Supervisor eléctrico general)

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS Y APROBACIONES.

REQUERIMIENTOS PREVIOS

Los Patch Cord deben ser revisados cuidadosamente previo a su instalación, observando que no tengan dobleces, golpes, o cualquier tipo de fisura o daño, etc., en definitiva, que estén en perfecto estado.

Todos los materiales y equipos que serán utilizados para la ejecución de este rubro deberán ser verificados por el Fiscalizador, quien autorizará que se proceda con el mismo.

Antes de su conexión se deberá realizar la verificación del estado del Patch Cord para determinar posibles daños que pudieron ser causados durante el traslado desde el proveedor hasta el sitio de montaje.

Sus características técnicas son:

- Longitud 3ft.

- Compatible con norma IEC 60603-7

- Soporta IEEE 802.3af y es compatible con energía DTE

- Compatible con todas las generaciones anteriores de 10BaseT

- La clavija RJ45 mejora el rendimiento de NEXT hasta 650Mhz

- Compatible con cableado T568A y T568B

- Tipo de cable S/FTP

- Grado de flamabilidad: CM (suministro padrón), CMR, LSZH

- Cantidad de pares: 4 pares, 26AWG

- Material de contacto eléctrico: 8 vías en bronce fosforoso con 100 µin (2.54 µm) de níquel y 50 µin (1.27 µm) de oro

- Material del cuerpo del producto: Material termoplástico transparente no propagante a la llama UL94V-0

- Capacitancia mutua máxima a 1 KHz: 56 pF/m

- Impedancia característica nominal: 100+-15%

- NVP: 68%

DURANTE LA EJECUCIÓN.

Los Patch Cord deberán ser instalados en cada una estar diseñados para ofrecer las máximas prestaciones en Cat 6A.

POSTERIOR A LA EJECUCIÓN.

Una vez que esté totalmente conectados en los espacios del Face Plate designado según planos se lo terminará con la debida etiquetación; efectuar la limpieza del lugar de trabajo.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.

Se contabilizará en obra la cantidad de unidades instaladas, comprobando su estabilidad, previa coordinación con la parte de fiscalización.

### SUMINISTRO Y MONTAJE DE PATCH CORD 7FT CAT 6ª

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AN042 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE PATCH CORD 7FT CAT 6A |

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el suministro y montaje de un Patch Cord 7ft Cat 6A.

Unidad: Unidad

Materiales Mínimos: Patch Cord 7 ft Cat  6A, cinta ¾ Brady color blanco 6M, cinta velcro ¾ de 9M de color negro

Equipo Mínimo: Etiquetadora térmica, herramientas varias.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional D2 (Electricista)

Estructura Ocupacional B3 (Supervisor eléctrico general)

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS Y APROBACIONES.

REQUERIMIENTOS PREVIOS

Los Patch Cord deben ser revisados cuidadosamente previo a su instalación, observando que no tengan dobleces, golpes, o cualquier tipo de fisura o daño, etc., en definitiva, que estén en perfecto estado.

Todos los materiales y equipos que serán utilizados para la ejecución de este rubro deberán ser verificados por el Fiscalizador, quien autorizará que se proceda con el mismo.

Antes de su conexión se deberá realizar la verificación del estado del Patch Cord para determinar posibles daños que pudieron ser causados durante el traslado desde el proveedor hasta el sitio de montaje.

Sus características técnicas son:

- Longitud 7ft.

- Compatible con norma IEC 60603-7

- Soporta IEEE 802.3af y es compatible con energía DTE

- Compatible con todas las generaciones anteriores de 10BaseT

- La clavija RJ45 mejora el rendimiento de NEXT hasta 650Mhz

- Compatible con cableado T568A y T568B

- Tipo de cable S/FTP

- Grado de flamabilidad: CM (suministro padrón), CMR, LSZH

- Cantidad de pares: 4 pares, 26AWG

- Material de contacto eléctrico: 8 vías en bronce fosforoso con 100 µin (2.54 µm) de níquel y 50 µin (1.27 µm) de oro

- Material del cuerpo del producto: Material termoplástico transparente no propagante a la llama UL94V-0

- Capacitancia mutua máxima a 1 KHz: 56 pF/m

- Impedancia característica nominal: 100+-15%

- NVP: 68%

DURANTE LA EJECUCIÓN.

Los Patch Cord deberán ser instalados en cada una estar diseñados para ofrecer las máximas prestaciones en Cat 6A.

POSTERIOR A LA EJECUCIÓN.

Una vez que esté totalmente conectados en los espacios del Face Plate designado según planos se lo terminará con la debida etiquetación; efectuar la limpieza del lugar de trabajo.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.

Se contabilizará en obra la cantidad de unidades instaladas, comprobando su estabilidad, previa coordinación con la parte de fiscalización.

### SUMINISTRO Y MONTAJE DE PATCH CORD 10FT CAT 6ª

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AN043 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE PATCH CORD 10FT CAT 6A |

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el suministro y montaje de un Patch Cord 7ft Cat 6A.

Unidad: Unidad

Materiales Mínimos: Patch Cord 10 ft Cat  6A, cinta ¾ Brady color blanco 6M, cinta velcro ¾ de 9M de color negro

Equipo Mínimo: Etiquetadora térmica, herramientas varias.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional D2 (Electricista)

Estructura Ocupacional B3 (Supervisor eléctrico general)

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS Y APROBACIONES.

REQUERIMIENTOS PREVIOS

Los Patch Cord deben ser revisados cuidadosamente previo a su instalación, observando que no tengan dobleces, golpes, o cualquier tipo de fisura o daño, etc., en definitiva, que estén en perfecto estado.

Todos los materiales y equipos que serán utilizados para la ejecución de este rubro deberán ser verificados por el Fiscalizador, quien autorizará que se proceda con el mismo.

Antes de su conexión se deberá realizar la verificación del estado del Patch Cord para determinar posibles daños que pudieron ser causados durante el traslado desde el proveedor hasta el sitio de montaje.

Sus características técnicas son:

- Longitud 10ft.

- Compatible con norma IEC 60603-7

- Soporta IEEE 802.3af y es compatible con energía DTE

- Compatible con todas las generaciones anteriores de 10BaseT

- La clavija RJ45 mejora el rendimiento de NEXT hasta 650Mhz

- Compatible con cableado T568A y T568B

- Tipo de cable S/FTP

- Grado de flamabilidad: CM (suministro padrón), CMR, LSZH

- Cantidad de pares: 4 pares, 26AWG

- Material de contacto eléctrico: 8 vías en bronce fosforoso con 100 µin (2.54 µm) de níquel y 50 µin (1.27 µm) de oro

- Material del cuerpo del producto: Material termoplástico transparente no propagante a la llama UL94V-0

- Capacitancia mutua máxima a 1 KHz: 56 pF/m

- Impedancia característica nominal: 100+-15%

- NVP: 68%

DURANTE LA EJECUCIÓN.

Los Patch Cord deberán ser instalados en cada una estar diseñados para ofrecer las máximas prestaciones en Cat 6A.

POSTERIOR A LA EJECUCIÓN.

Una vez que esté totalmente conectados en los espacios del Face Plate designado según planos se lo terminará con la debida etiquetación; efectuar la limpieza del lugar de trabajo.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.

Se contabilizará en obra la cantidad de unidades instaladas, comprobando su estabilidad, previa coordinación con la parte de fiscalización.

### SUMINISTRO Y TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA 6H

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AN044 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA 6H |

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el tendido de cable de Fibra Óptica Armada Multimodo OM3 6 Hilos para ducto.

Unidad: Unidad

Materiales Mínimos: Fibra óptica 6H, cinta ¾ Brady color blanco 6M.

Equipo Mínimo: Etiquetadora térmica, Herramientas varias, andamios

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peon)

Estructura Ocupacional D2 (Electricista)

Estructura Ocupacional B3 (Supervisor eléctrico general)

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS Y APROBACIONES.

REQUERIMIENTOS PREVIOS

El Cable debe ser revisado cuidadosamente previo a su instalación, observando que no tengan dobleces, golpes, o cualquier tipo de fisura o daño, etc., en definitiva, que estén en perfecto estado.

Todos los materiales y equipos que serán utilizados para la ejecución de este rubro deberán ser verificados por el Fiscalizador, quien autorizará que se proceda con el mismo.

Antes de su conexión se deberá realizar la verificación del estado del Cable para determinar posibles daños que pudieron ser causados durante el traslado desde el proveedor hasta el sitio de tendido.

Sus características técnicas son:

- Cable óptico tipo tight buffer de 900µm, revestidas por fibras dieléctricas para soporte mecánico. La cubierta externa es hecha con polímero especial para uso interno y externo.

- Ambiente de instalación interno / externo

- Ambiente de operación: En conductos eléctricos y cajas de pasaje subterráneas susceptibles a inundaciones temporarias.

- Tipo de fibra óptica, con revestimiento en acrilato – Multimodo (50/125) – OM3

- Cantidad de fibras: 6

- Elementos de tracción: fibras dieléctricas.

- Protección contra penetración de humedad: hilos de material hidroexpansible.

- Cubierta externa: Material termoplástico no propagante a la llama y resistente a UV

- Color: Negro

- Grado de flamabilidad: COG

- Diámetro nominal externo (mm): 6-5,4; 8-6

- Masa neta nominal (Kg/Km) – 6-24; 8-34

- Carga máxima durante la instalación: 1850N

- Radio mínimo de curvatura: Durante la instalación – 15x diámetro externo del cable. Después de instalado – 10x diámetro externo del cable

- Desempeño: En acuerdo con ET-1183

- Certificación: UL OFNR – EI79420

- Tolerancia de +/- 5%. Otras longitudes de lance sobre consulta.

DURANTE LA EJECUCIÓN.

El cable de Fibra Óptica Armada Multimodo OM3 8 hilos para ducto y/o escalerilla deberá estar diseñado para ofrecer las máximas prestaciones en OM3.

POSTERIOR A LA EJECUCIÓN.

Una vez que esté totalmente tendido en los ductos y/o escalerillas correspondientes según planos se efectuará la limpieza del lugar de trabajo.

El cable por ningún motivo puede tener un ángulo mayor a 45°

Medición y forma de pago.

Se contabilizará en obra la cantidad de metros tendidos, previa coordinación con la parte de fiscalización.

### SUMINISTRO Y TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA 8H

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AN045 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA 8H |

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el tendido de cable de Fibra Óptica Armada Multimodo OM3 6 Hilos para ducto.

Unidad: Unidad

Materiales Mínimos: Fibra óptica 8H, cinta ¾ Brady color blanco 6M.

Equipo Mínimo: Etiquetadora térmica, Herramientas varias, andamios

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peon)

Estructura Ocupacional D2 (Electricista)

Estructura Ocupacional B3 (Supervisor eléctrico general)

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS Y APROBACIONES.

REQUERIMIENTOS PREVIOS

El Cable debe ser revisado cuidadosamente previo a su instalación, observando que no tengan dobleces, golpes, o cualquier tipo de fisura o daño, etc., en definitiva, que estén en perfecto estado.

Todos los materiales y equipos que serán utilizados para la ejecución de este rubro deberán ser verificados por el Fiscalizador, quien autorizará que se proceda con el mismo.

Antes de su conexión se deberá realizar la verificación del estado del Cable para determinar posibles daños que pudieron ser causados durante el traslado desde el proveedor hasta el sitio de tendido.

Sus características técnicas son:

- Cable óptico tipo tight buffer de 900µm, revestidas por fibras dieléctricas para soporte mecánico. La cubierta externa es hecha con polímero especial para uso interno y externo.

- Ambiente de instalación interno / externo

- Ambiente de operación: En conductos eléctricos y cajas de pasaje subterráneas susceptibles a inundaciones temporarias.

- Tipo de fibra óptica, con revestimiento en acrilato – Multimodo (50/125) – OM3

- Cantidad de fibras: 8

- Elementos de tracción: fibras dieléctricas.

- Protección contra penetración de humedad: hilos de material hidroexpansible.

- Cubierta externa: Material termoplástico no propagante a la llama y resistente a UV

- Color: Negro

- Grado de flamabilidad: COG

- Diámetro nominal externo (mm): 6-5,4; 8-6

- Masa neta nominal (Kg/Km) – 6-24; 8-34

- Carga máxima durante la instalación: 1850N

- Radio mínimo de curvatura: Durante la instalación – 15x diámetro externo del cable. Después de instalado – 10x diámetro externo del cable

- Desempeño: En acuerdo con ET-1183

- Certificación: UL OFNR – EI79420

- Tolerancia de +/- 5%. Otras longitudes de lance sobre consulta.

DURANTE LA EJECUCIÓN.

El cable de Fibra Óptica Armada Multimodo OM3 8 hilos para ducto y/o escalerilla deberá estar diseñado para ofrecer las máximas prestaciones en OM3.

POSTERIOR A LA EJECUCIÓN.

Una vez que esté totalmente tendido en los ductos y/o escalerillas correspondientes según planos se efectuará la limpieza del lugar de trabajo.

El cable por ningún motivo puede tener un ángulo mayor a 45°

Medición y forma de pago.

Se contabilizará en obra la cantidad de metros tendidos, previa coordinación con la parte de fiscalización.

### SUMINISTRO E INSTALACÓN DE ODF 24P 24H

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AN046 | SUMINISTRO E INSTALACÓN DE ODF 24P 24H |

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el suministro, montaje de un ODF de 24P 1UR (incluye pagtails), conexión, 24 empalmes de fusión, preparación y pruebas reflectométricas de las fibras ópticas que lleguen de otros equipos y/o rack según contemplen los diagramas.

Unidad: Unidad

Materiales Mínimos: Fusion de fibra óptica, prueba reflectometrica, ODF 24 P incluye pigtail, cinta velcro de ¾ de 9M decolor negro, cinta ¾ Brady color blanco 6M.

Equipo Mínimo: Etiquetadora térmica, Herramientas varias.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Electricista)

Estructura Ocupacional B3 (Supervisor eléctrico general)

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS Y APROBACIONES.

REQUERIMIENTOS PREVIOS

Los ODF’s, pigtails y conectores deben ser revisados cuidadosamente previo a su instalación, observando que no tengan rayones, golpes, o cualquier tipo de fisura o daño, etc., en definitiva, que estén en perfecto estado.

Todos los materiales y equipos que serán utilizados para la ejecución de este rubro deberán ser verificados por el Fiscalizador, quien autorizará que se proceda con el mismo.

Antes de ejecutar la instalación se deberá realizar la verificación del estado del ODF y pigtails para determinar posibles daños que pudieron ser causados durante el traslado desde el proveedor hasta el sitio de montaje.

Características técnicas del ODF  son:

- Temperatura de funcionamiento: -5 ~ +40°C.

- Humedad relativa: <=85% (+30°C)

- Presión atmosférica: 70~-106Kpa

- Durabilidad: >1000 veces

- Longitud de onda estándar: 850nm, 1310nm, 1550nm

- Número de posiciones: 24

- Realiza el almacenamiento e integración de las fibras y conexiones de los cables en una sola unidad. El panel de conexión de montaje en rack (bastidor) bastidor panel de fibra óptica de montaje parche permite el manejo de haces y cintas de cables de fibra.

- Deberá estar diseñado con un gran espacio de trabajo para integrar los cables y adaptadores.

- Deberá ser adecuado para armarios de distribución óptica estándar de 19”

- Sus cubiertas delantera y trasera se pueden abrir convenientemente para la manipulación de los cables.

- Las bandejas pueden ser completamente desplazadas hacia afuera para una fácil manipulación de los cables.

- Aceptará adaptadores FC, SC, LC u otros tipos.

- El ODF será hecho con acero frío, con colores negro, obtenidos con la técnica de pulverización electrostática.

Características técnicas de pigtails son:

- Distancia: 1.5mts.

- Conector SC

- OM3 50-125

- Requisitos de Desempeño TIA / EIA-568-B.3 100% fábrica inspeccionados.

- La geometría de cara final de acuerdo con Telcordia GR-326-CORE, Edición 3.

- Inserción de pérdida por conexión un máximo de 0.10dB.

- Retorno de pérdida: 40dB mínimo

- Garantizar la pérdida de inserción baja con mediciones fiables de enlace

- Debe ser de alto rendimiento contacto físico repetible de conectores de fibra geometría de cara final férula bajo prueba; demuestra un alto nivel de capacidad, lo que garantiza un rendimiento excelente en todos los entornos de red esperados

- Permitirá el uso de la prueba de conjuntos con diferentes conectores que proporciona flexibilidad a los enlaces de prueba con conectores heredados y mezcla de conectores de legado y actuales

- Flexibilidad en la prueba de los distintos tipos de fibra para requisitos de las normas aplicables para el modo acondicionado (MM).

- La longevidad de cable de prueba; en los casos de los cables no híbridos, ambos extremos del cable de referencias se pueden utilizar para acoplarse a las mediciones de pérdida de enlace permanentes; proporciona a los usuarios la flexibilidad de usar el cable de referencia en diferentes pruebas, métodos y diversas aplicaciones

DURANTE LA EJECUCIÓN.

El panel para fibra óptica de montaje en bastidor de 24 núcleos deberá estar equipado con un conector de cables, soporte de montaje, manga termo retráctil y el tornillo de fijación. Proporcionará conexiones eficientes entre los cables externos y equipos dentro de los edificios e instalaciones de comunicaciones.

Este panel de conexión de montaje en rack (bastidor) es aplicable a las telecomunicaciones, LAN/WAN, CATV, etc. para la entrada y fijación de cable, empalme y protección de la fibra, almacenamiento y conexión de cables, conexión y manejo de cables entre cabinas y equipos.

Los Pigtails deberán estar diseñados para ofrecer las máximas prestaciones en OM3.

Todos los elementos de red deben estar correctamente etiquetados.

El armado y fusión de las fibras deberán cumplir todas las normas.

Se certificará la cantidad de 24 Hilos de fibra óptica

Se deberá realizar un control de calidad que consistirá en testear cada hilo de fibra óptica según los requisitos aprobados para OM3. El equipo utilizado a tales efectos deberá poder certificar hasta OM4. Se debe presentar la calibración vigente del instrumento.

Las pruebas a realizar procurarán la verificación de la calidad y funcionamiento de la instalación realizada, así como las que aseguren la funcionalidad requerida, es decir, verificación del correcto funcionamiento de las bocas y la operatividad de los puestos instalados, entre otras.

La prueba del cableado se realizará con equipo suministrado por el adjudicatario. El mismo deberá cumplir, como mínimo, nivel de precisión 3 “Accuracy Level III”.  Se indicará marca y modelo de dicho equipo, así como una descripción pormenorizada de los test que realiza. Esta información deberá ser respaldada con material impreso y electrónico del fabricante del instrumento.

Las pruebas a realizar deberán efectuarse con carga eléctrica plena en el piso (todos los equipos eléctricos del piso encendidos). Si el instrumento certificador indicase algún tipo de observación adicional al certificarlo, como ser la presencia de ruido u otros, dichas observaciones deberán ser incluidas en la documentación correspondiente al puesto.

No debe superar el límite establecido en la norma EN501731:2011 para transmisión de datos en 850nm sobre OM3 a 10 GBps. (2.6 dB).

Se requiere que las certificaciones sean entregadas también en el formato nativo del fabricante del certificador.

POSTERIOR A LA EJECUCIÓN.

Una vez montado el ODF, realizado todas las fusiones y armado de las fibras se debe comunicar a fiscalización para su aprobación y recepción del trabajo; efectuar la limpieza del lugar de trabajo.

Los espacios vacíos completarlos con Blanks.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.

Se contabilizará en obra la cantidad de unidades instaladas, comprobando su estabilidad, previa coordinación con la parte de fiscalización.

### SUMINISTRO E INSTALACÓN DE ODF 24P 20H

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AN047 | SUMINISTRO E INSTALACÓN DE ODF 24P 20H |

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el suministro, montaje de un ODF de 24P 1UR (incluye pagtails), conexión, 20 empalmes de fusión, preparación y pruebas reflectométricas de las fibras ópticas que lleguen de otros equipos y/o rack según contemplen los diagramas.

Unidad: Unidad

Materiales Mínimos: Fusion de fibra óptica, prueba reflectometrica, ODF 24 P incluye pigtail, cinta velcro de ¾ de 9M de  color negro, cinta ¾ Brady color blanco 6M.

Equipo Mínimo: Etiquetadora térmica, Herramientas varias.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Electricista)

Estructura Ocupacional B3 (Supervisor eléctrico general)

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS Y APROBACIONES.

REQUERIMIENTOS PREVIOS

Los ODF’s, pigtails y conectores deben ser revisados cuidadosamente previo a su instalación, observando que no tengan rayones, golpes, o cualquier tipo de fisura o daño, etc., en definitiva, que estén en perfecto estado.

Todos los materiales y equipos que serán utilizados para la ejecución de este rubro deberán ser verificados por el Fiscalizador, quien autorizará que se proceda con el mismo.

Antes de ejecutar la instalación se deberá realizar la verificación del estado del ODF y pigtails para determinar posibles daños que pudieron ser causados durante el traslado desde el proveedor hasta el sitio de montaje.

Características técnicas del ODF  son:

- Temperatura de funcionamiento: -5 ~ +40°C.

- Humedad relativa: <=85% (+30°C)

- Presión atmosférica: 70~-106Kpa

- Durabilidad: >1000 veces

- Longitud de onda estándar: 850nm, 1310nm, 1550nm

- Número de posiciones: 24

- Realiza el almacenamiento e integración de las fibras y conexiones de los cables en una sola unidad. El panel de conexión de montaje en rack (bastidor) bastidor panel de fibra óptica de montaje parche permite el manejo de haces y cintas de cables de fibra.

- Deberá estar diseñado con un gran espacio de trabajo para integrar los cables y adaptadores.

- Deberá ser adecuado para armarios de distribución óptica estándar de 19”

- Sus cubiertas delantera y trasera se pueden abrir convenientemente para la manipulación de los cables.

- Las bandejas pueden ser completamente desplazadas hacia afuera para una fácil manipulación de los cables.

- Aceptará adaptadores FC, SC, LC u otros tipos.

- El ODF será hecho con acero frío, con colores negro, obtenidos con la técnica de pulverización electrostática.

Características técnicas de pigtails son:

- Distancia: 1.5mts.

- Conector SC

- OM3 50-125

- Requisitos de Desempeño TIA / EIA-568-B.3 100% fábrica inspeccionados.

- La geometría de cara final de acuerdo con Telcordia GR-326-CORE, Edición 3.

- Inserción de pérdida por conexión un máximo de 0.10dB.

- Retorno de pérdida: 40dB mínimo

- Garantizar la pérdida de inserción baja con mediciones fiables de enlace

- Debe ser de alto rendimiento contacto físico repetible de conectores de fibra geometría de cara final férula bajo prueba; demuestra un alto nivel de capacidad, lo que garantiza un rendimiento excelente en todos los entornos de red esperados

- Permitirá el uso de la prueba de conjuntos con diferentes conectores que proporciona flexibilidad a los enlaces de prueba con conectores heredados y mezcla de conectores de legado y actuales

- Flexibilidad en la prueba de los distintos tipos de fibra para requisitos de las normas aplicables para el modo acondicionado (MM).

- La longevidad de cable de prueba; en los casos de los cables no híbridos, ambos extremos del cable de referencias se pueden utilizar para acoplarse a las mediciones de pérdida de enlace permanentes; proporciona a los usuarios la flexibilidad de usar el cable de referencia en diferentes pruebas, métodos y diversas aplicaciones

DURANTE LA EJECUCIÓN.

El panel para fibra óptica de montaje en bastidor de 24 núcleos deberá estar equipado con un conector de cables, soporte de montaje, manga termo retráctil y el tornillo de fijación. Proporcionará conexiones eficientes entre los cables externos y equipos dentro de los edificios e instalaciones de comunicaciones.

Este panel de conexión de montaje en rack (bastidor) es aplicable a las telecomunicaciones, LAN/WAN, CATV, etc. para la entrada y fijación de cable, empalme y protección de la fibra, almacenamiento y conexión de cables, conexión y manejo de cables entre cabinas y equipos.

Los Pigtails deberán estar diseñados para ofrecer las máximas prestaciones en OM3.

Todos los elementos de red deben estar correctamente etiquetados.

El armado y fusión de las fibras deberán cumplir todas las normas.

Se certificará la cantidad de 20 Hilos de fibra óptica

Se deberá realizar un control de calidad que consistirá en testear cada hilo de fibra óptica según los requisitos aprobados para OM3. El equipo utilizado a tales efectos deberá poder certificar hasta OM4. Se debe presentar la calibración vigente del instrumento.

Las pruebas a realizar procurarán la verificación de la calidad y funcionamiento de la instalación realizada, así como las que aseguren la funcionalidad requerida, es decir, verificación del correcto funcionamiento de las bocas y la operatividad de los puestos instalados, entre otras.

La prueba del cableado se realizará con equipo suministrado por el adjudicatario. El mismo deberá cumplir, como mínimo, nivel de precisión 3 “Accuracy Level III”.  Se indicará marca y modelo de dicho equipo, así como una descripción pormenorizada de los test que realiza. Esta información deberá ser respaldada con material impreso y electrónico del fabricante del instrumento.

Las pruebas a realizar deberán efectuarse con carga eléctrica plena en el piso (todos los equipos eléctricos del piso encendidos). Si el instrumento certificador indicase algún tipo de observación adicional al certificarlo, como ser la presencia de ruido u otros, dichas observaciones deberán ser incluidas en la documentación correspondiente al puesto.

No debe superar el límite establecido en la norma EN501731:2011 para transmisión de datos en 850nm sobre OM3 a 10 GBps. (2.6 dB).

Se requiere que las certificaciones sean entregadas también en el formato nativo del fabricante del certificador.

POSTERIOR A LA EJECUCIÓN.

Una vez montado el ODF, realizado todas las fusiones y armado de las fibras se debe comunicar a fiscalización para su aprobación y recepción del trabajo; efectuar la limpieza del lugar de trabajo.

Los espacios vacíos completarlos con Blanks.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.

Se contabilizará en obra la cantidad de unidades instaladas, comprobando su estabilidad, previa coordinación con la parte de fiscalización.

### SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ODF 24P 12H

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AN048 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ODF 24P 12H |

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el suministro, montaje de un ODF de 24P 1UR (incluye pagtails), conexión, 12 empalmes de fusión, preparación y pruebas reflectométricas de las fibras ópticas que lleguen de otros equipos y/o rack según contemplen los diagramas.

Unidad: Unidad

Materiales Mínimos: Fusión de fibra óptica, prueba reflectometrica, ODF 24 P incluye pigtail, cinta velcro de ¾ de 9M de color negro, cinta ¾ Brady color blanco 6M.

Equipo Mínimo: Etiquetadora térmica, Herramientas varias.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Electricista)

Estructura Ocupacional B3 (Supervisor eléctrico general)

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS Y APROBACIONES.

REQUERIMIENTOS PREVIOS

Los ODF’s, pigtails y conectores deben ser revisados cuidadosamente previo a su instalación, observando que no tengan rayones, golpes, o cualquier tipo de fisura o daño, etc., en definitiva, que estén en perfecto estado.

Todos los materiales y equipos que serán utilizados para la ejecución de este rubro deberán ser verificados por el Fiscalizador, quien autorizará que se proceda con el mismo.

Antes de ejecutar la instalación se deberá realizar la verificación del estado del ODF y pigtails para determinar posibles daños que pudieron ser causados durante el traslado desde el proveedor hasta el sitio de montaje.

Características técnicas del ODF  son:

- Temperatura de funcionamiento: -5 ~ +40°C.

- Humedad relativa: <=85% (+30°C)

- Presión atmosférica: 70~-106Kpa

- Durabilidad: >1000 veces

- Longitud de onda estándar: 850nm, 1310nm, 1550nm

- Número de posiciones: 24

- Realiza el almacenamiento e integración de las fibras y conexiones de los cables en una sola unidad. El panel de conexión de montaje en rack (bastidor) bastidor panel de fibra óptica de montaje parche permite el manejo de haces y cintas de cables de fibra.

- Deberá estar diseñado con un gran espacio de trabajo para integrar los cables y adaptadores.

- Deberá ser adecuado para armarios de distribución óptica estándar de 19”

- Sus cubiertas delantera y trasera se pueden abrir convenientemente para la manipulación de los cables.

- Las bandejas pueden ser completamente desplazadas hacia afuera para una fácil manipulación de los cables.

- Aceptará adaptadores FC, SC, LC u otros tipos.

- El ODF será hecho con acero frío, con colores negro, obtenidos con la técnica de pulverización electrostática.

Características técnicas de pigtails son:

- Distancia: 1.5mts.

- Conector FC

- OM3 50-125

- Requisitos de Desempeño TIA / EIA-568-B.3 100% fábrica inspeccionados.

- La geometría de cara final de acuerdo con Telcordia GR-326-CORE, Edición 3.

- Inserción de pérdida por conexión un máximo de 0.10dB.

- Retorno de pérdida: 40dB mínimo

- Garantizar la pérdida de inserción baja con mediciones fiables de enlace

- Debe ser de alto rendimiento contacto físico repetible de conectores de fibra geometría de cara final férula bajo prueba; demuestra un alto nivel de capacidad, lo que garantiza un rendimiento excelente en todos los entornos de red esperados

- Permitirá el uso de la prueba de conjuntos con diferentes conectores que proporciona flexibilidad a los enlaces de prueba con conectores heredados y mezcla de conectores de legado y actuales

- Flexibilidad en la prueba de los distintos tipos de fibra para requisitos de las normas aplicables para el modo acondicionado (MM).

- La longevidad de cable de prueba; en los casos de los cables no híbridos, ambos extremos del cable de referencias se pueden utilizar para acoplarse a las mediciones de pérdida de enlace permanentes; proporciona a los usuarios la flexibilidad de usar el cable de referencia en diferentes pruebas, métodos y diversas aplicaciones

DURANTE LA EJECUCIÓN.

El panel para fibra óptica de montaje en bastidor de 24 núcleos deberá estar equipado con un conector de cables, soporte de montaje, manga termo retráctil y el tornillo de fijación. Proporcionará conexiones eficientes entre los cables externos y equipos dentro de los edificios e instalaciones de comunicaciones.

Este panel de conexión de montaje en rack (bastidor) es aplicable a las telecomunicaciones, LAN/WAN, CATV, etc. para la entrada y fijación de cable, empalme y protección de la fibra, almacenamiento y conexión de cables, conexión y manejo de cables entre cabinas y equipos.

Los Pigtails deberán estar diseñados para ofrecer las máximas prestaciones en OM3.

Todos los elementos de red deben estar correctamente etiquetados.

El armado y fusión de las fibras deberán cumplir todas las normas.

Se certificará la cantidad de 12 Hilos de fibra óptica

Se deberá realizar un control de calidad que consistirá en testear cada hilo de fibra óptica según los requisitos aprobados para OM3. El equipo utilizado a tales efectos deberá poder certificar hasta OM4. Se debe presentar la calibración vigente del instrumento.

Las pruebas a realizar procurarán la verificación de la calidad y funcionamiento de la instalación realizada, así como las que aseguren la funcionalidad requerida, es decir, verificación del correcto funcionamiento de las bocas y la operatividad de los puestos instalados, entre otras.

La prueba del cableado se realizará con equipo suministrado por el adjudicatario. El mismo deberá cumplir, como mínimo, nivel de precisión 3 “Accuracy Level III”.  Se indicará marca y modelo de dicho equipo, así como una descripción pormenorizada de los test que realiza. Esta información deberá ser respaldada con material impreso y electrónico del fabricante del instrumento.

Las pruebas a realizar deberán efectuarse con carga eléctrica plena en el piso (todos los equipos eléctricos del piso encendidos). Si el instrumento certificador indicase algún tipo de observación adicional al certificarlo, como ser la presencia de ruido u otros, dichas observaciones deberán ser incluidas en la documentación correspondiente al puesto.

No debe superar el límite establecido en la norma EN501731:2011 para transmisión de datos en 850nm sobre OM3 a 10 GBps. (2.6 dB).

Se requiere que las certificaciones sean entregadas también en el formato nativo del fabricante del certificador.

POSTERIOR A LA EJECUCIÓN.

Una vez montado el ODF, realizado todas las fusiones y armado de las fibras se debe comunicar a fiscalización para su aprobación y recepción del trabajo; efectuar la limpieza del lugar de trabajo.

Los espacios vacíos completarlos con Blanks.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.

Se contabilizará en obra la cantidad de unidades instaladas, comprobando su estabilidad, previa coordinación con la parte de fiscalización.

### SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ODF 4P

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AN049 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ODF 4P |

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el suministro, montaje de un ODF de 4P (incluye pagtails), conexión, 4 empalmes de fusión, preparación y pruebas reflectométricas de las fibras ópticas que lleguen de otros equipos y/o rack según contemplen los diagramas.

Unidad: Unidad

Materiales Mínimos: Fusion de fibra óptica, prueba reflectometrica, ODF 4 P incluye pigtail, cinta velcro de ¾ de 9M de color negro, cinta ¾ Brady color blanco 6M.

Equipo Mínimo: Etiquetadora térmica, Herramientas varias.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional D2 (Electricista)

Estructura Ocupacional B3 (Supervisor eléctrico general)

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS Y APROBACIONES.

REQUERIMIENTOS PREVIOS

Los ODF’s, pigtails y conectores deben ser revisados cuidadosamente previo a su instalación, observando que no tengan rayones, golpes, o cualquier tipo de fisura o daño, etc., en definitiva, que estén en perfecto estado.

Todos los materiales y equipos que serán utilizados para la ejecución de este rubro deberán ser verificados por el Fiscalizador, quien autorizará que se proceda con el mismo.

Antes de ejecutar la instalación se deberá realizar la verificación del estado del ODF y pigtails para determinar posibles daños que pudieron ser causados durante el traslado desde el proveedor hasta el sitio de montaje.

Características técnicas del ODF son:

- Temperatura de funcionamiento: -5 ~ +40°C.

- Humedad relativa: <=85% (+30°C)

- Presión atmosférica: 70~-106Kpa

- Durabilidad: >1000 veces

- Longitud de onda estándar: 850nm, 1310nm, 1550nm.

- Realiza el almacenamiento e integración de las fibras y conexiones de los cables en una sola unidad. El panel de conexión de montaje en rack (bastidor) bastidor panel de fibra óptica de montaje parche permite el manejo de haces y cintas de cables de fibra.

- Deberá estar diseñado con un gran espacio de trabajo para integrar los cables y adaptadores.

- Sus cubiertas delantera y trasera se pueden abrir convenientemente para la manipulación de los cables.

- Las bandejas pueden ser completamente desplazadas hacia afuera para una fácil manipulación de los cables.

- Aceptará adaptadores FC, SC, LC u otros tipos.

- El ODF será hecho con acero frío, con colores negro, obtenidos con la técnica de pulverización electrostática.

Características técnicas de pigtails son:

- Distancia: 1.5mts.

- Conector FC

- OM3 50-125

- Requisitos de Desempeño TIA / EIA-568-B.3 100% fábrica inspeccionados.

- La geometría de cara final de acuerdo con Telcordia GR-326-CORE, Edición 3.

- Inserción de pérdida por conexión un máximo de 0.10dB.

- Retorno de pérdida: 40dB mínimo

- Garantizar la pérdida de inserción baja con mediciones fiables de enlace

- Debe ser de alto rendimiento contacto físico repetible de conectores de fibra geometría de cara final férula bajo prueba; demuestra un alto nivel de capacidad, lo que garantiza un rendimiento excelente en todos los entornos de red esperados

- Permitirá el uso de la prueba de conjuntos con diferentes conectores que proporciona flexibilidad a los enlaces de prueba con conectores heredados y mezcla de conectores de legado y actuales

- Flexibilidad en la prueba de los distintos tipos de fibra para requisitos de las normas aplicables para el modo acondicionado (MM).

- La longevidad de cable de prueba; en los casos de los cables no híbridos, ambos extremos del cable de referencias se pueden utilizar para acoplarse a las mediciones de pérdida de enlace permanentes; proporciona a los usuarios la flexibilidad de usar el cable de referencia en diferentes pruebas, métodos y diversas aplicaciones

DURANTE LA EJECUCIÓN.

El panel para fibra óptica de montaje en bandeja de 24 núcleos deberá estar equipado con un conector de cables, soporte de montaje, manga termo retráctil y el tornillo de fijación. Proporcionará conexiones eficientes entre los cables externos y equipos dentro de los edificios e instalaciones de comunicaciones.

Este panel de conexión de montaje bandeja es aplicable a las telecomunicaciones, LAN/WAN, CATV, etc. para la entrada y fijación de cable, empalme y protección de la fibra, almacenamiento y conexión de cables, conexión y manejo de cables entre cabinas y equipos.

Los Pigtails deberán estar diseñados para ofrecer las máximas prestaciones en OM3.

Todos los elementos de red deben estar correctamente etiquetados.

El armado y fusión de las fibras deberán cumplir todas las normas.

Se certificará la cantidad de 4 Hilos de fibra óptica

Se deberá realizar un control de calidad que consistirá en testear cada hilo de fibra óptica según los requisitos aprobados para OM3. El equipo utilizado a tales efectos deberá poder certificar hasta OM4. Se debe presentar la calibración vigente del instrumento.

Las pruebas a realizar procurarán la verificación de la calidad y funcionamiento de la instalación realizada, así como las que aseguren la funcionalidad requerida, es decir, verificación del correcto funcionamiento de las bocas y la operatividad de los puestos instalados, entre otras.

La prueba del cableado se realizará con equipo suministrado por el adjudicatario. El mismo deberá cumplir, como mínimo, nivel de precisión 3 “Accuracy Level III”.  Se indicará marca y modelo de dicho equipo, así como una descripción pormenorizada de los test que realiza. Esta información deberá ser respaldada con material impreso y electrónico del fabricante del instrumento.

Las pruebas a realizar deberán efectuarse con carga eléctrica plena en el piso (todos los equipos eléctricos del piso encendidos). Si el instrumento certificador indicase algún tipo de observación adicional al certificarlo, como ser la presencia de ruido u otros, dichas observaciones deberán ser incluidas en la documentación correspondiente al puesto.

No debe superar el límite establecido en la norma EN501731:2011 para transmisión de datos en 850nm sobre OM3 a 10 GBps. (2.6 dB).

Se requiere que las certificaciones sean entregadas también en el formato nativo del fabricante del certificador.

POSTERIOR A LA EJECUCIÓN.

Una vez montado el ODF, realizado todas las fusiones y armado de las fibras se debe comunicar a fiscalización para su aprobación y recepción del trabajo; efectuar la limpieza del lugar de trabajo.

Los espacios vacíos completarlos con Blanks.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.

Se contabilizará en obra la cantidad de unidades instaladas, comprobando su estabilidad, previa coordinación con la parte de fiscalización.

### SUMINISTRO Y MONTAJE DE PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA LC/FC MULTIMODO 50/125UM 2MTS DUPLEX

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AN050 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA LC/FC MULTIMODO 50/125UM 2MTS DUPLEX |

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el suministro, montaje y etiquetado de un Patch Cord de Fibra Óptica LC/FC multimodo 50/125UM 2mts DUPLEX.

Unidad: Unidad

Materiales Mínimos: Patch Cord de Fibra óptica LC/FC multimodo 50/125 um 2 mts DUPLEX, cinta velcro de ¾ de 9M de color negro, cinta ¾ Brady color blanco 6M.

Equipo Mínimo: Etiquetadora térmica, herramientas varias.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional D2 (Electricista)

Estructura Ocupacional B3 (Supervisor eléctrico general)

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS Y APROBACIONES.

REQUERIMIENTOS PREVIOS

Los Patch Cord tienen que pasar todos los requisitos de rendimiento TIA/EIA-B.3-568 deberán ser multimodo OM3 y serán 100% inspeccionada de fábrica, en definitiva, que estén en perfecto estado.

Todos los materiales y equipos que serán utilizados para la ejecución de este rubro deberán ser verificados por el Fiscalizador, quien autorizará que se proceda con el mismo.

Antes de ejecutar la instalación se deberá realizar la verificación del estado del Patch Cord para determinar posibles daños que pudieron ser causados durante el traslado desde el proveedor hasta el sitio de montaje.

Sus características técnicas  son:

- Requisitos de Desempeño TIA / EIA-568-B.3 100% fábrica inspeccionados.

- La geometría de cara final de acuerdo con Telcordia GR-326-CORE, Edición 3.

- Inserción de pérdida por conexión un máximo de 0.10dB.

- Retorno de pérdida: 40dB mínimo

- Tipo de conector: LC/FC

- Tipo de patch cord: Duplex

- Garantizar la pérdida de inserción baja con mediciones fiables de enlace

- Debe ser de alto rendimiento contacto físico repetible de conectores de fibra geometría de cara final férula bajo prueba; demuestra un alto nivel de capacidad, lo que garantiza un rendimiento excelente en todos los entornos de red esperados

- Permitirá el uso de la prueba de conjuntos con diferentes conectores que proporciona flexibilidad a los enlaces de prueba con conectores heredados y mezcla de conectores de legado y actuales

- Flexibilidad en la prueba de los distintos tipos de fibra para requisitos de las normas aplicables para el modo acondicionado (MM).

- La longevidad de cable de prueba; en los casos de los cables no híbridos, ambos extremos del cable de referencias se pueden utilizar para acoplarse a las mediciones de pérdida de enlace permanentes; proporciona a los usuarios la flexibilidad de usar el cable de referencia en diferentes pruebas, métodos y diversas aplicaciones

DURANTE LA EJECUCIÓN.

El patch Cord de fibra óptica deberá cumplir todos los requisitos especificados en el punto anterior y ser montado de acuerdo al diagrama especificado dentro de los edificios e instalaciones de comunicaciones.

POSTERIOR A LA EJECUCIÓN.

Una vez instalado el Patch Cord ODF en el rack, se deberá comunicar a fiscalización para su aprobación y recepción del trabajo; efectuar la limpieza del lugar de trabajo.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.

Se contabilizará en obra la cantidad de unidades instaladas, comprobando su comunicación y etiquetado, previa coordinación con la parte de fiscalización.

### SUMINISTRO Y MONTAJE DE PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA FC/SC MULTIMODO 50/125UM 2MTS DUPLEX

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AN051 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA FC/SC MULTIMODO 50/125UM 2MTS DUPLEX |

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el suministro, montaje y etiquetado de un Patch Cord de Fibra Óptica FC/SC multimodo 50/125UM 2mts DUPLEX.

Unidad: Unidad

Materiales Mínimos: Patch Cord de Fibra óptica FC/SC multimodo 50/125 um 2 mts DUPLEX, cinta velcro de ¾ de 9M decolor negro, cinta ¾ Brady color blanco 6M.

Equipo Mínimo: Etiquetadora térmica, Generador portátil de 30000W/110 VAC

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional D2 (Electricista)

Estructura Ocupacional B3 (Supervisor eléctrico general)

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS Y APROBACIONES.

REQUERIMIENTOS PREVIOS

Los Patch Cord tienen que pasar todos los requisitos de rendimiento TIA/EIA-B.3-568 deberán ser multimodo OM3 y serán 100% inspeccionada de fábrica, en definitiva, que estén en perfecto estado.

Todos los materiales y equipos que serán utilizados para la ejecución de este rubro deberán ser verificados por el Fiscalizador, quien autorizará que se proceda con el mismo.

Antes de ejecutar la instalación se deberá realizar la verificación del estado del Patch Cord para determinar posibles daños que pudieron ser causados durante el traslado desde el proveedor hasta el sitio de montaje.

Sus características técnicas  son:

- Requisitos de Desempeño TIA / EIA-568-B.3 100% fábrica inspeccionados.

- La geometría de cara final de acuerdo con Telcordia GR-326-CORE, Edición 3.

- Inserción de pérdida por conexión un máximo de 0.10dB.

- Retorno de pérdida: 40dB mínimo

- Tipo de conector: FC/SC

- Tipo de patch cord: Duplex

- Garantizar la pérdida de inserción baja con mediciones fiables de enlace

- Debe ser de alto rendimiento contacto físico repetible de conectores de fibra geometría de cara final férula bajo prueba; demuestra un alto nivel de capacidad, lo que garantiza un rendimiento excelente en todos los entornos de red esperados

- Permitirá el uso de la prueba de conjuntos con diferentes conectores que proporciona flexibilidad a los enlaces de prueba con conectores heredados y mezcla de conectores de legado y actuales

- Flexibilidad en la prueba de los distintos tipos de fibra para requisitos de las normas aplicables para el modo acondicionado (MM).

- La longevidad de cable de prueba; en los casos de los cables no híbridos, ambos extremos del cable de referencias se pueden utilizar para acoplarse a las mediciones de pérdida de enlace permanentes; proporciona a los usuarios la flexibilidad de usar el cable de referencia en diferentes pruebas, métodos y diversas aplicaciones

DURANTE LA EJECUCIÓN.

El patch Cord de fibra óptica deberá cumplir todos los requisitos especificados en el punto anterior y ser montado de acuerdo al diagrama especificado dentro de los edificios e instalaciones de comunicaciones.

POSTERIOR A LA EJECUCIÓN.

Una vez instalado el Patch Cord ODF en el rack, se deberá comunicar a fiscalización para su aprobación y recepción del trabajo; efectuar la limpieza del lugar de trabajo.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.

Se contabilizará en obra la cantidad de unidades instaladas, comprobando su comunicación y etiquetado, previa coordinación con la parte de fiscalización.

### SUMINISTRO Y MONTAJE DE PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA LC/LC MULTIMODO 50/125UM 2MTS DUPLEX

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AN052 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE PATCH CORD DE FIBRA ÓPTICA LC/LC MULTIMODO 50/125UM 2MTS DUPLEX |

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el suministro, montaje y etiquetado de un Patch Cord de Fibra Óptica FC/SC multimodo 50/125UM 2mts DUPLEX.

Unidad: Unidad

Materiales Mínimos: Patch Cord de Fibra óptica LC/LC multimodo 50/125 um 2 mts DUPLEX, cinta velcro de ¾ de 9M de color negro, cinta ¾ Brady color blanco 6M.

Equipo Mínimo: Etiquetadora térmica, herramientas varias.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional D2 (Electricista)

Estructura Ocupacional B3 (Supervisor eléctrico general)

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS Y APROBACIONES.

REQUERIMIENTOS PREVIOS

Los Patch Cord tienen que pasar todos los requisitos de rendimiento TIA/EIA-B.3-568 deberán ser multimodo OM3 y serán 100% inspeccionada de fábrica, en definitiva, que estén en perfecto estado.

Todos los materiales y equipos que serán utilizados para la ejecución de este rubro deberán ser verificados por el Fiscalizador, quien autorizará que se proceda con el mismo.

Antes de ejecutar la instalación se deberá realizar la verificación del estado del Patch Cord para determinar posibles daños que pudieron ser causados durante el traslado desde el proveedor hasta el sitio de montaje.

Sus características técnicas  son:

- Requisitos de Desempeño TIA / EIA-568-B.3 100% fábrica inspeccionados.

- La geometría de cara final de acuerdo con Telcordia GR-326-CORE, Edición 3.

- Inserción de pérdida por conexión un máximo de 0.10dB.

- Retorno de pérdida: 40dB mínimo

- Tipo de conector: LC/LC

- Tipo de patch cord: Duplex

- Garantizar la pérdida de inserción baja con mediciones fiables de enlace

- Debe ser de alto rendimiento contacto físico repetible de conectores de fibra geometría de cara final férula bajo prueba; demuestra un alto nivel de capacidad, lo que garantiza un rendimiento excelente en todos los entornos de red esperados

- Permitirá el uso de la prueba de conjuntos con diferentes conectores que proporciona flexibilidad a los enlaces de prueba con conectores heredados y mezcla de conectores de legado y actuales

- Flexibilidad en la prueba de los distintos tipos de fibra para requisitos de las normas aplicables para el modo acondicionado (MM).

- La longevidad de cable de prueba; en los casos de los cables no híbridos, ambos extremos del cable de referencias se pueden utilizar para acoplarse a las mediciones de pérdida de enlace permanentes; proporciona a los usuarios la flexibilidad de usar el cable de referencia en diferentes pruebas, métodos y diversas aplicaciones

DURANTE LA EJECUCIÓN.

El patch Cord de fibra óptica deberá cumplir todos los requisitos especificados en el punto anterior y ser montado de acuerdo al diagrama especificado dentro de los edificios e instalaciones de comunicaciones.

POSTERIOR A LA EJECUCIÓN.

Una vez instalado el Patch Cord ODF en el rack, se deberá comunicar a fiscalización para su aprobación y recepción del trabajo; efectuar la limpieza del lugar de trabajo.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.

Se contabilizará en obra la cantidad de unidades instaladas, comprobando su comunicación y etiquetado, previa coordinación con la parte de fiscalización.

### SUMINISTRO Y MONTAJE DE RACK DE PARED ABATIBLE 15UR

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AN053 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE RACK DE PARED ABATIBLE 15UR |

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el suministro y montaje de un Rack de pared Abatible de 15UR,  y una bandeja metálica de 2UR, el mismo que va a contener todos los elementos pasivos y activos que contemplen los diagramas.

Unidad: Unidad

Materiales Mínimos: Tirafondo 5/16 x 2ˮ, cinta ¾ Brady color blanco 6M, bandeja metálica de 2UR 37 cm 19 ˮ

Equipo Mínimo: Herramientas varias, taladro eléctrico, Etiquetadora térmica.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional C1 (Maestro eléctrico/liniero/subes)

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS Y APROBACIONES.

REQUERIMIENTOS PREVIOS

Los Rack’s deben ser revisados cuidadosamente previo a su instalación, observando que no tengan rayones, golpes, o cualquier tipo de fisura o daño, etc., en definitiva, que estén en perfecto estado.

El contratista verificará que la superficie de instalación de los Rack’s este en obra terminada, y ubicados en lugares estratégicos de acuerdo a los planos constructivos.

Todos los materiales y equipos que serán utilizados para la ejecución de este rubro deberán ser verificados por el Fiscalizador, quien autorizará que se proceda con el mismo.

Antes de ejecutar la plantada se deberá realizar la verificación del estado del Rack para determinar posibles daños que pudieron ser causados durante el traslado desde el proveedor hasta el sitio de montaje.

Sus características técnicas son:

- Fabricado en chapa de acero de 1,2 y 2mm de espesor.

- Puerta delantera de cristal templado gris de 4mm con marco metálico con llave.

- Techo con entrada de cables pre-troqueladas y ranuras de ventilación en su parte superior.

- Tapa trasera de entrada de cables pre-troquelada.

- Accesible por los cuatro costados.

- Laterales desmontables con clip de anclaje rápido y llave

Unidad de ventilación:

- 1 ventilador

- Incluye cable de alimentación

- 127VAC

- Consumo 0,14/0, 12W

- Velocidad 2850/3150 rpm

- Caudal 97*117 m3/h

- Nivel sonoro 45/50,2 dBA

- Peso de cada ventilador 550gr.

Termostato y termómetro:

- De 0° a 60°

- Preparado para colocar sobre carril DIN.

- Se suministra con cable de 1 metro y con carril DIN y ventilación de techo.

- Termómetro digital con pantalla LCD, diseñado para medir la temperatura exterior e interior de un armario rack

Guiacables:

- Anillas guiacables que se utilizan para la instalación de los cables

- Para posición horizontal o vertical

Kit de tornillería:

- 6 tornillos

- 6 tuercas

- 6 arandelas de plástico métrico 6.

Bridas de velcro:

- Sistema de fijación de quita y pon, muy útil si existe la necesidad de embridar a menudo.

- Longitud: 20cm

Bandeja metálica:

- 2UR de 37cm x  19”

DURANTE LA EJECUCIÓN.

La línea de rack’s deberá estar diseñada para ofrecer las máximas prestaciones tanto en aplicaciones informáticas, industriales o de telecomunicaciones.

Fabricados de acuerdo a las normas DIN 41494 parte 1 y 7 e IEC97 1 y 2.

POSTERIOR A LA EJECUCIÓN.

Una vez que el rack este totalmente instalado en el espacio designado según planos, se procederá con la instalación de la tierra, y se lo dejará completamente armado con sus accesorios principales.

Luego se debe comunicar a fiscalización para su aprobación y recepción del trabajo; efectuar la limpieza del lugar de trabajo.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.

Se contabilizará en obra la cantidad de unidades o rack’s instalados, comprobando su estabilidad, previa coordinación con la parte de fiscalización.

### SUMINISTRO Y MONTAJE DE RACK DE PISO 2000MMX800X1000MM 42UR

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AN054 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE RACK DE PISO 2000MMX800X1000MM 42UR |

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el suministro y montaje de un Rack de piso de 710mmX990mm 46UR, exclusivo para la instalación y montaje de servidores, el mismo que va a contener todos los elementos pasivos y activos que contemplen los diagramas.

Unidad: Unidad

Materiales Mínimos: Tirafondo 5/16 x 2ˮ,  taco fisher No. 10, Rack de piso 2000 mmx800x10000mm 42 UR, cinta ¾ Brady color blanco 6M, bandeja metalica de 2UR 37 cm 19ˮ.

Equipo Mínimo: Herramientas varias, taladro eléctrico, Etiquetadora térmica.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peon)

Estructura Ocupacional C1 (Maestro eléctrico/liniero/subes)

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS Y APROBACIONES.

REQUERIMIENTOS PREVIOS

Los Rack’s y bandejas deben ser revisados cuidadosamente previo a su instalación, observando que no tengan rayones, golpes, o cualquier tipo de fisura o daño, etc., en definitiva, que estén en perfecto estado.

El contratista verificará que la superficie de instalación de los Rack’s este en obra terminada, y ubicados en lugares estratégicos de acuerdo a los planos constructivos.

Todos los materiales y equipos que serán utilizados para la ejecución de este rubro deberán ser verificados por el Fiscalizador, quien autorizará que se proceda con el mismo.

Antes de ejecutar la plantada se deberá realizar la verificación del estado del Rack para determinar posibles daños que pudieron ser causados durante el traslado desde el proveedor hasta el sitio de montaje.

Sus características técnicas  son:

- Fabricado en chapa de acero de 1,2 y 2mm de espesor.

- Estructura básica totalmente desmontable.

- Puerta delantera de cristal templado gris de 4mm con marco metálico con llave.

- Techo con entrada de cables pre-troqueladas y ranuras de ventilación en su parte superior.

- Tapa trasera de entrada de cables pre-troquelada.

- Patas regulables en altura.

- Cuatro perfiles de 19” desplazables en profundidad.

- Accesible por los cuatro costados.

- Laterales desmontables con clip de anclaje rápido y llave

Unidad de ventilación:

- De 19”

- 2 ventiladores

- Incluye cable de alimentación

- 127VAC

- Consumo 0,14/0, 12W

- Velocidad 2850/3150 rpm

- Caudal 97*117 m3/h

- Nivel sonoro 45/50,2 dBA

- Peso de cada ventilador 550gr.

Termostato y termómetro:

- De 0° a 60°

- Preparado para colocar sobre carril DIN.

- Se suministra con cable de 1 metro y con carril DIN y ventilación de techo.

- Termómetro digital con pantalla LCD, diseñado para medir la temperatura exterior e interior de un armario rack

Guiacables:

- Anillas guiacables que se utilizan para la instalación de los cables

- Para posición horizontal o vertical

Kit de tornillería:

- 25 tornillos

- 25 tuercas

- 25 arandelas de plástico métrico 6.

Bridas de velcro:

- Sistema de fijación de quita y pon, muy útil si existe la necesidad de embridar a menudo.

- Longitud: 20cm

Zócalo antivuelco:

- Zócalo antivuelco de 600x980 para rack tipo Server con bandeja de extracción oculta.

- Fabricado en chapa de acero 1.5mm.

Bandeja telescópica:

- Bandeja telescópica con sujeción a cuatro puntos, con guías telescópicas

- Cuatro soportes de anclaje a perfil de racks

- Tornillería

- Capacidad de carga: 120Kg.

Bandeja metálica:

- 2UR de 37 cm -19””

DURANTE LA EJECUCIÓN.

La línea de rack’s deberá estar diseñada para ofrecer las máximas prestaciones tanto en aplicaciones informáticas, industriales o de telecomunicaciones.

Fabricados de acuerdo a las normas DIN 41494 parte 1 y 7 e IEC97 1 y 2.

POSTERIOR A LA EJECUCIÓN.

Una vez que el rack este totalmente instalado en el espacio designado según planos, se procederá con la instalación de la tierra, y se lo dejará completamente armado con sus accesorios principales.

Luego se debe comunicar a fiscalización para su aprobación y recepción del trabajo; efectuar la limpieza del lugar de trabajo.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.

Se contabilizará en obra la cantidad de unidades o rack’s instalados, comprobando su estabilidad, previa coordinación con la parte de fiscalización.

### SUMINISTRO Y MONTAJE DE BANDEJA PORTACABLES TIPO DUCTO DE 10X20X240 CM, INCLUYE TAPA Y ACCESORIOS

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5An055 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE BANDEJA PORTACABLES TIPO DUCTO DE 10X20X240 CM, INCLUYE TAPA Y ACCESORIOS |

DESCRIPCIÓN:

Este trabajo consiste en el montaje de Bandeja portacables tipo ducto Metálica 10X20X240cm.

Unidad: Unidad

Materiales Mínimos: Bandeja portacables tipo ducto de 10x20x240 cm, incluye tapa y accesorios, soporte pie de amigo, tuerca, tornillo y arandela 3/8ˮ.

Equipo Mínimo: Herramientas varias, taladro eléctrico, Etiquetadora térmica.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional C1 (Maestro eléctrico/liniero/)

Estructura Ocupacional B3 (Supervisor eléctrico general)

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS Y APROBACIONES.

REQUERIMIENTOS PREVIOS

Las canaletas metálicas deben ser revisados cuidadosamente previo a su instalación, observando que no tengan golpes, o cualquier tipo de fisura o daño, etc., en definitiva, que estén en perfecto estado.

El contratista verificará que la superficie de instalación de las canaletas metálicas esté en obra terminada, y ubicados en lugares estratégicos de acuerdo a los planos constructivos.

Todos los materiales y equipos que serán utilizados para la ejecución de este rubro deberán ser verificados por el Fiscalizador, quien autorizará que se proceda con el mismo.

Antes de ejecutar la plantada se deberá realizar la verificación del estado de las canaletas para determinar posibles daños que pudieron ser causados durante el traslado desde el proveedor hasta el sitio de montaje.

Sus características técnicas son:

- Los medios de canalización de alambrado que son cerrados y metálicos están diseñados para la conducción de circuitos alimentadores y para proporcionar protección mecánica contra el daño de alambres o cables. Estas canalizaciones no deben ser instaladas en paredes que están sujetas a severos daños físicos, vapores corrosivos o en áreas clasificadas como peligrosas.

Tramos rectos:

- Los tramos rectos deberán estar manufacturados en longitudes estándar de 1524mm (60"). Se incluye un conector en cada tramo 19”.

Conectores:

- Los conectores quedan asegurados en una rígida conexión debido a sus ranuras y a las proyecciones del ducto y ayudados por los tornillos pija que además de dar firmeza al ensamble tiene la función de proporcionar una continuidad a tierra

Adaptador:

- El adaptador estará disponible para conectar el ducto a Rack’s o Gabinetes.

Telescopio:

- El telescopio o accesorio deslizante proporciona un medio para ajuste en conexiones en tramos rectos en distancias que varían de 12.7 a 292.1mm.

Codos:

- Fabricados en 22.5, 45 y 90 grados.

Tee:

- Las tees son usadas para cambios de trayectoria en forma de "T". Esta se ensamble a secciones estándar de ductos por medio de conectores.

Cruz:

- La cruz o caja unión tiene cuatro aberturas o salidas y es acoplada a tramos rectos u otros componentes por medio de conectores.

Placa de cierre:

- Las placas de cierre son usadas para sellar los extremos de los ductos.

Niple:

- Los niples son longitudes cortas de ductos los cuales pueden ser insertados entre longitudes estándar para conexiones menores que son requeridas en las trayectorias.

Registro:

- Los registros son usados cuando se requiere o se necesita un empalme mayor en la unión de varias trayectorias. El registro tiene seis aberturas o salidas dispuestas de la manera siguiente: Dos lados con dos aberturas cada uno; y dos lados con una abertura cada una. las aberturas que no sean usadas pueden ser selladas.

Colgadores:

- Los colgadores están construidos de dos piezas. Dada su forma, existen numerosas combinaciones de las dos piezas del colgador, lo cual hace posible que el ducto sea instalado de cualquier manera. Los colgadores son de dos piezas para permitir el pre- ensamble del ducto con el colgador inferior y su placa base antes de colgarlo en el colgador superior ya preinstalado.

Reductores:

- Los reductores están disponibles para acoplar ductos de 100x100mm con ductos de 200X100mm y también de 200x100mm con ductos de 400x200mm. Los reductores poseen cubierta embisagrada.

DURANTE LA EJECUCIÓN.

La línea de canaletas deberá estar diseñadas para ofrecer las máximas prestaciones tanto en aplicaciones informáticas, industriales o de telecomunicaciones.

POSTERIOR A LA EJECUCIÓN.

Una vez que las canaletas estén totalmente instaladas en el espacio designado según planos, se procederá con la instalación de la tierra, y se lo dejará completamente armado con sus accesorios principales.

Luego se debe comunicar a fiscalización para su aprobación y recepción del trabajo; efectuar la limpieza del lugar de trabajo.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO.

Se contabilizará en obra la cantidad de metros instalados, comprobando su estabilidad, previa coordinación con la parte de fiscalización.

### SUMINISTRO Y MONTAJE DE MULTITOMA POLARIZADO HORIZONTAL 10 TOMAS 115W

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AN056 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE MULTITOMA POLARIZADO HORIZONTAL 10 TOMAS 115W |

Descripción:

Este trabajo consiste en el suministro y montaje de un Multitoma Polarizado Horizontal 10 tomas 115W para Rack.

Unidad: Unidad

Materiales Mínimos: Multitoma polarizado horizontal 10 tomas 115 w

Equipo Mínimo: Herramientas varias.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional D2 (Electricista)

Estructura Ocupacional B3 (Supervisor eléctrico general)

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS Y APROBACIONES.

Requerimientos previos

Los Multitomas deben ser revisados cuidadosamente previo a su instalación, observando que no tengan rayones, golpes, o cualquier tipo de fisura o daño, etc., en definitiva que estén en perfecto estado.

Todos los materiales y equipos que serán utilizados para la ejecución de este rubro deberán ser verificados por el Fiscalizador, quien autorizará que se proceda con el mismo.

Antes de su conexión se  deberá realizar la verificación del estado del Multitoma para determinar posibles daños que pudieron ser causados durante el traslado desde el proveedor hasta el sitio de montaje.

Sus características técnicas  son:

- Regleta vertical de 10 tomas eléctricas, a 110-120 Vac

- Posee interruptores individuales e independientes en la parte frontal, para cada una de las tomas.

- Enchufes individuales, tripolares (Fase – Neutro – Tierra), ubicados en la parte superior.

- Luz color roja indicadores de encendido para cada uno de los interruptores (Switches)

- Carga máxima total: 15 amperios

- Cable eléctrico tripolar de 1.25 metros de longitud

- Pulsador de reset.

Durante la ejecución.

Los Multitomas  deberán estar diseñados para ofrecer las máximas prestaciones en el Rack.

Posterior a la ejecución.

Una vez que esté totalmente conectados en los espacios del Rack designado según planos se lo terminará con la debida etiquetación; efectuar la limpieza del lugar de trabajo.

Medición y forma de pago.

Se contabilizará en obra la cantidad de unidades instaladas, comprobando su estabilidad, previa coordinación con la parte de fiscalización.

### SUMINISTRO Y MONTAJE DE ORGANIZADOR HORIZONTAL 2UR

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AN057 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ORGANIZADOR HORIZONTAL 2UR |

Descripción:

Este trabajo consiste en el suministro y montaje de un Organizador Horizontal 2UR.

Unidad: Unidad

Materiales Mínimos: Organizador horizontal 2UR

Equipo Mínimo: Herramientas varias.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional D2 (Electricista)

Estructura Ocupacional B3 (Supervisor eléctrico general)

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS Y APROBACIONES.

Requerimientos previos

Los Organizadores deben ser revisados cuidadosamente previo a su instalación, observando que no tengan rayones, golpes, o cualquier tipo de fisura o daño, etc., en definitiva que estén en perfecto estado.

Todos los materiales y equipos que serán utilizados para la ejecución de este rubro deberán ser verificados por el Fiscalizador, quien autorizará que se proceda con el mismo.

Antes de montarlo se  deberá realizar la verificación del estado del Organizador para determinar posibles daños que pudieron ser causados durante el traslado desde el proveedor hasta el sitio de montaje.

Sus características técnicas  son:

- Color Negro.

- Panel pasahilos de 19”

- Sujetadores posteriores

Kit de tornillería:

- 4 tornillos

Durante la ejecución.

Los organizadores deberán estar diseñados para ofrecer las máximas prestaciones en distribución de los Patch Cord.

Posterior a la ejecución.

Una vez que esté totalmente instalado en el espacio del Rack designado según planos se lo terminará con la instalación de la tapa y su etiquetación; efectuar la limpieza del lugar de trabajo.

Medición y forma de pago.

Se contabilizará en obra la cantidad de unidades instaladas, comprobando su estabilidad, previa coordinación con la parte de fiscalización.

### SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONVERTIDOR DE FIBRA ÓPTICA – ETHERNET

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AN058 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONVERTIDOR DE FIBRA ÓPTICA – ETHERNET |

Descripción:

Este trabajo consiste en el suministro y montaje de un Convertidor de Fibra Óptica – Ethernet.

Unidad: Unidad

Materiales Mínimos: Convertidor de fibra óptica-ethernet, cinta 3/4ˮ Brady color blanco 6N

Equipo Mínimo: Herramientas varias,  Etiquetadora térmica.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional D2 (Electricista)

Estructura Ocupacional B3 (Supervisor eléctrico general)

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS Y APROBACIONES.

Requerimientos previos

Los Convertidores de Fibra Óptica – Ethernet deben ser revisados cuidadosamente previo a su instalación, observando que no tengan rayones, golpes, o cualquier tipo de fisura o daño, etc., en definitiva que estén en perfecto estado.

Todos los materiales y equipos que serán utilizados para la ejecución de este rubro deberán ser verificados por el Fiscalizador, quien autorizará que se proceda con el mismo.

Antes de su conexión se  deberá realizar la verificación del estado del Conversor para determinar posibles daños que pudieron ser causados durante el traslado desde el proveedor hasta el sitio de montaje.

Sus características técnicas  son:

- Estándares y Protocolos: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x

- Función Básica: Control de flujo full-dúplex (IEEE 802.3x), amplía la distancia de fibra de hasta 0.5 kilómetros con fibra 50/125um,  amplía la distancia de fibra de hasta 0.22 kilómetros con fibra 62.5/125um.

- Puertos: 1 puerto 1000M SC – 1 puerto 1000M RJ45 (Auto MDI/MDIX)

- Longitud de Onda: 850nm

- Medios de Red 100Base-T: 1 puerto 1000M SC – 1 puerto 1000M RJ45 (Auto MDI/MDIX)

- Medios de red 1000Base-FX: Mono Fibra – Fibra Multimodo

- Medios de red 1000Base-T: EIA/TIA-568 100 Ω STP (máximo        100 m)

- Indicadores LED: PWR, LINK, RX

- Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 3.7*2.9*1.1 in. (94.5*73.0*27.0mm)

- Suministro de Energía Eléctrica: Adaptador externo de energía.

- Max Power Consumption: 5.5W

- Seguridad y Emisión: FCC, CE

- Ambiente: Temperatura de funcionamiento: 0°C  ~ 40℃ (32℉ ~ 104℉) - Temperatura de almacenamiento: -40℃ ~ 70℃ (-40℉ ~ 158℉) - Humedad: 10% ~ 90% sin condensación - Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación.

Durante la ejecución.

Los Convertidores deberán estar diseñados para ofrecer las máximas prestaciones en el Rack o caja IP67.

Posterior a la ejecución.

Una vez que esté totalmente conectados en los espacios del Rack o caja IP67 designado según planos se lo terminará con la debida etiquetación; efectuar la limpieza del lugar de trabajo.

Medición y forma de pago.

Se contabilizará en obra la cantidad de unidades instaladas, comprobando su estabilidad, previa coordinación con la parte de fiscalización.

### SUMINISTRO Y MONTAJE DE CÁMARA INTERNA

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AN059 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE CÁMARA INTERNA |

Descripción:

Este trabajo consiste en el suministro y montaje de una Cámara Interna para CCTV.

Unidad: Unidad

Materiales Mínimos: Fuente de poder POE, cámara tipo domo, cinta ¾ Brady color blanco 6M.

Equipo Mínimo: Herramientas varias, taladro eléctrico, Etiquetadora térmica.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peon)

Estructura Ocupacional C1 (Maestro eléctrico/liniero)

Estructura Ocupacional B3 (Supervisor eléctrico general)

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS Y APROBACIONES.

Requerimientos previos

Las Cámaras  para interiores deben ser revisados cuidadosamente previo a su instalación, observando que no tengan golpes, o cualquier tipo de fisura o daño, etc., en definitiva que estén en perfecto estado.

El contratista verificará la Cámara de interiores IP esté totalmente bien montada en el cielo falso, y ubicados en lugares estratégicos de acuerdo a los planos constructivos.

Todos los materiales y equipos que serán utilizados para la ejecución de este rubro deberán ser verificados por el Fiscalizador, quien autorizará que se proceda con el mismo.

Sus características técnicas  son:

- Diseñada para poner en techo o pared.

- Cámara tipo Domo de Interior

- Función de iluminación nocturna

- Sensor CMOS

- Emisores leds de luz blanca incluidos

- Lente varifocal 2-4mm

- Sensor PIR para detección de presencia humana

- Stream de video dual

- Compresión MPEG4/MJPEG

- Power over Ethernet 802.3af

- Protocolo 3GP para móviles

- LENTE: Lente varifocal integrada, f=2mm-4mm, F1.4-1.8, Distancia de enfoque: 50cm a infinito.

- ANGULO DE VISION:

-105.1° - 53.2°

- OBTURADOR ELECTRONICO: 1/5sg. – 1/15000sg

- SENSOR DE IMAGEN: CMOS 1/4 “ : resolución VGA

- ILUMINACION MINIMA: 1.5 Lux / F1.4

- Video: Compresión: MJPEG y MPEG-4

- Streaming: Dual Simultaneo:

Streaming MPEG-4 sobre UDP, TCP, o HTTP

Streaming multicast MPEG-4

Streaming MJPEG sobre HTTP

Soporta vigilancia móvil 3GPP

Velocidad de imagen: 640x480 hasta 30fps

- Configuración de imagen:

Tamaño de imagen, calidad y velocidad ajustables

Sobreimpresión de fecha y hora en imagen

Funciones Flip & miror

Brillo, contraste, saturación, nitidez, y balance de blancos configurable

- AUDIO: Compresión

GSM – AMR Speech encoding, con tasa de bits: 4.75 a 12.2 kbps

- MPEG-4 AAC audio encoding con tasa de bit: 16 a 128 kbps

- Interface:

- RED: Protocolos

Ethernet 10/100 Mbps RJ45

IPv4, TCP/IP, http, UpnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS y PPPoE.

- Alarma y gestión de eventos:

Ventana de detección de movimiento

Una entrada digital, y una salida digital para sensor externo y alarma.

Detector IR pasivo para la detección de personas

Iluminadores LED de luz blanca en condiciones de baja iluminación, o por salto de alarma

Notificación de eventos mediante HTTP, SMTP, o FTP

- Seguridad:

Mediante password a tres niveles de usuario MÍNIMO

Filtrado de direcciones IP

- Usuarios: Visualización en directo de la cámara hasta 10 usuarios

- Indicador LED: de alimentación y de estado y de conexión de red

- Alimentación:

12V CC

Debe incluir fuente de poder POE (Power Over Ethernet en concordancia con 802.3af)

- Certificados: CE, LVD, FCC o VCCI

- Entorno de funcionamiento:

Temperatura: 0° - 55° C (al menos)

Humedad: 20% - 80% RH (al menos)

Durante la ejecución.

Las Cámara Interna deberán estar diseñadas para ofrecer las máximas prestaciones.

Posterior a la ejecución.

Una vez que las Cámaras Internas estén totalmente montados en el espacio designado según planos, se debe comunicar a fiscalización para su aprobación y recepción del trabajo; efectuar la limpieza del lugar de trabajo.

Medición y forma de pago.

Se contabilizará en obra la cantidad de unidades instaladas, comprobando su estabilidad, previa coordinación con la parte de fiscalización.

### SUMINISTRO Y MONTAJE DE CÁMARA PTZ POE DOMO HD EN POSTE

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AN060 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE CÁMARA PTZ POE DOMO HD EN POSTE |

Descripción:

Este trabajo consiste en el suministro y montaje de una Cámara PTZ Domo en Poste.

Dicha cámara deberá ser instalada en los postes que están especificados en el plano, realizando el montaje de la cámara, adicional en el poste irá con una caja metálica IP67, la cual contendrá el UPS y la fuente de poder POE.

Unidad: Unidad

Materiales Mínimos: Camara PTZ POE Domo HD, Caja metalica IP67 40x40x20 cm, UPS 600W online, fuente de poder POE, cinta de acero 1/2ˮ, heblla de acero 1/2ˮ, cinta 3/4ˮ, Brady color blanco 6M.

Equipo Mínimo: Herramientas varias, taladro eléctrico, Etiquetadora térmica.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peon)

Estructura Ocupacional C1 (Maestro eléctrico/liniero)

Estructura Ocupacional B3 (Supervisor eléctrico general)

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS Y APROBACIONES.

Requerimientos previos

Las Cámaras  PTZ deben ser revisados cuidadosamente previo a su instalación, observando que no tengan golpes, o cualquier tipo de fisura o daño, etc., en definitiva que estén en perfecto estado.

El contratista verificará la Cámara PTZ esté totalmente bien montada en el poste, y ubicados en lugares estratégicos de acuerdo a los planos constructivos.

Todos los materiales y equipos que serán utilizados para la ejecución de este rubro deberán ser verificados por el Fiscalizador, quien autorizará que se proceda con el mismo.

Sus características técnicas  son:

- Diseñada para poner en poste.

- Debe incluir fuente de poder POE.

- CMOS 1/3” Scan Progresivo.

- Método de compresión H.264.

- Resolución mínima 2 Megapíxeles (1920 x 1080).

- 30IPS@720p, 30IPS@1080p.

- Función Día / Noche Real con Filtro ICR.

- Zoom de 240X, (20X óptico y 12X digital).

- Longitud focal mínima de 4.7 a 94mm.

- Giro de 360° continuos.

- 256 Presets, 8 Patrols, 4 patrones, función crucero.

- Tareas calendarizadas: Preset / Patrol /

- Pattern / Pan scan / Tilt scan.

- Incluye: domo, housing para exterior y bracket.

- Protección contra picos de corriente y descargas atmosféricas.

- Temperatura de operación: -30 a 60 °C.

- Alimentación 24 Vca (Incluida).

- Software / NVRs

- Interfaz web interconstruida.

- SDK disponible para integración

- Compresión de video H.264.

- Control de cámara Pantilt Zoom.

- Programación de presets y automodo.

- Programación de títulos de cámara hasta 18 caracteres.

- Protocolo TCP/IP, HTTP (interfaz Web)

Durante la ejecución.

Las Cámaras PTZ deberán estar diseñadas para ofrecer las máximas prestaciones.

Posterior a la ejecución.

Una vez que las Cámaras PTZ estén totalmente montados en el poste designado según planos, se debe comunicar a fiscalización para su aprobación y recepción del trabajo; efectuar la limpieza del lugar de trabajo.

Medición y forma de pago.

Se contabilizará en obra la cantidad de unidades instaladas, comprobando su estabilidad, previa coordinación con la parte de fiscalización.

### SUMINISTRO, MONTAJE Y CONFIGURACIÓN DE NVR

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AN061 | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONFIGURACIÓN DE NVR |

Descripción:

Este trabajo consiste en el suministro, montaje y configuración de un NVR (CCTV) ubicado en el Rack A1.

Para la configuración se lo conectará y configurará la red LAN disponible en talleres y bodegas, y estará en la VPN de cámaras añadiéndole todas las cámaras internas y externas instaladas previamente.

Unidad: Unidad

Materiales Mínimos: NVR, cinta ¾ Brady color blanco 6M.

Equipo Mínimo: Etiquetadora térmica, computador.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional D2 (Electricista)

Estructura Ocupacional B1 (Ingeniero eléctrico)

PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN, CONTROL DE CALIDAD, REFERENCIAS NORMATIVAS Y APROBACIONES.

Requerimientos previos

El NVR debe ser revisado cuidadosamente previo a su instalación, observando que no tengan golpes, o cualquier tipo de fisura o daño, etc., en definitiva que estén en perfecto estado.

El contratista verificará que el NVR esté totalmente bien montada en el Rack, y ubicados en el lugar estratégico de acuerdo a los planos constructivos.

Todos los materiales y equipos que serán utilizados para la ejecución de este rubro deberán ser verificados por el Fiscalizador, quien autorizará que se proceda con el mismo.

Sus características técnicas  son:

- Monitoreo y grabación en tiempo real (video y audio)

- Grabación de alta calidad en H.264, MPEG-4, M-JPEG y MxPEG

- Funciones completas de grabación

- Grabación megapíxel (hasta 10 megapíxeles)

- Monitoreo por múltiples servidores (hasta 128 canales)

- Mapa electrónico dinámico

- Búsqueda de videos por fecha y hora, escala de tiempo y evento

- Reproducción de vista múltiple desde distintos servidores NVR

- Marca de agua digital en tiempo real para las grabaciones

- Administración avanzada de eventos

- Alertas por SMS y correo electrónico en tiempo real

- RAID avanzado con diseño de discos duros de intercambio en caliente

- Expansión de la capacidad RAID en línea y Migración del nivel RAID en línea

- Compatibilidad con sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) para un funcionamiento durante todo el día, todos los días

- Encendido automático inteligente después de la restauración de la energía

- Funciones completas de grabación

- Grabación H.264, MPEG-4, M-JPEG y MxPEG de alta calidad (dependiendo del modelo de las cámaras)

- Funciones todo en uno de grabación

- Grabación continua, manual y programada

- Grabación por alarma (por múltiples eventos), programación de la grabación por alarma

- Grabación previa a la alarma y posterior a la alarma

- Grabación de audio Diferentes horarios de grabación por cada cámara IP.

- Compatibilidad con cámaras IP genéricas

- La interfaz del NVR permite que los usuarios puedan ingresar el comando CGI JPEG de sus cámaras IP para recuperar los datos de audio y video de sus cámaras IP.

- El NVR puede hacer marcas de agua digitales en tiempo real para proteger los videos y tomas de imágenes instantáneas y evitar que se modifiquen sin una autorización. La utilidad Prueba de marca de agua (Watermark Proof) se usa para verificar si los videos y tomas de imágenes instantáneas son originales o no.

- Monitoreo por red sin necesidad de un computador usando una pantalla local de alta definición mediante un conector VGA

- Modos diversos para un monitoreo local

- Modo de pantalla de 1, 4, 6, 8, 9, 10 o 12 canales (al menos)

- Pantalla local de alta resolución

- NVR es compatible con monitores VGA de pantalla ancha o televisores de distintas resoluciones, hasta de alta definición completa (1920 x 1080).

- Las cámaras PTZ (paneo/inclinación/zoom) se pueden ajustar directamente y las posiciones preestablecidas de las cámaras IP pueden verse desde la interfaz local de la pantalla del NVR.

- Las interfaces de reproducción y monitoreo del NVR pueden hacer acercamientos (y alejamientos) digitales de las imágenes de video.

- Cuando ocurra un evento, inmediatamente aparecerá un ícono de alerta en la página de monitoreo local. Los detalles de alerta pueden verse haciendo clic en el ícono de alerta.

- Con el NVR es posible buscar videos fácilmente mediante la fecha y hora desde la interfaz de reproducción local.

- Reproducción de videos local en televisores o monitores VGA

- Sencilla configuración del sistema

- Supervisión en red mediante una interfaz web (Internet Explorer)

- Monitoreo remoto en tiempo real

- Puede conectar el NVR y monitorear hasta 128 canales desde otros servidores NVR desde su navegador Internet Explorer a través de la LAN o WAN.

- Diversos modos de monitoreo remoto.

- Control inteligente de las cámaras domo de velocidad y PTZ

- Las cámaras PTZ (paneo/inclinación/zoom) se pueden ajustar directamente desde la interfaz local de la pantalla del NVR

- Posiciones preestablecidas y Navegación automática

- Las posiciones preestablecidas de las cámaras IP pueden verse haciendo clic en el número de botón correspondiente desde la página de monitoreo. El intervalo de tiempo también se puede configurar en las cámaras PTZ para obtener un monitoreo periódico.

- Notificación instantánea de eventos.

- Cuando la grabación por alarma está habilitada y ocurra algún evento, el ícono de alarma aparecerá instantáneamente en la página de monitoreo. Los detalles de alerta pueden verse haciendo clic en el ícono.

- Acercamiento digital

- Las interfaces de reproducción y monitoreo pueden hacer acercamientos (y alejamientos) digitales de las imágenes de video.

- Mapa electrónico dinámico

- El NVR ofrece una función de Mapa electrónico para que los usuarios puedan cargar mapas digitales e indicar las ubicaciones de las cámaras IP de la región o ubicación a monitorear.

- Reproducción remota de video

- Reproducción de múltiples vistas

- Búsqueda de videos por hora y fecha, línea de tiempo, evento, Análisis inteligente de video (IVA)

- El NVR puede hacer búsquedas rápidas de video por hora y fecha, línea de tiempo, evento, Análisis inteligente de video (IVA), que incluye la detección de movimientos, objetos extraños, objetos perdidos, fuera de foco y oclusión de cámara.

- Uso del Análisis inteligente de video durante la reproducción

- NVR cuenta con varias opciones de administración para los distintos tipos de eventos.

- Eventos: Detección de movimiento, entrada de alarma, error de conexión, error de grabación y eventos definidos por el usuario.

- Acciones: Grabación de videos, alertas por correo electrónico, alertas por mensajes de texto, timbre zumbador, control de cámara PTZ, salida de alarma y acciones definidas por el usuario.

- Alertas instantáneas por mensajes de texto o correos electrónicos

- Control de seguridad

- Administración de autoridad

- El administrador puede crear múltiples usuarios en el NVR y asignarlos a distintos grupos de usuarios (administrador, administradores del sistema o usuarios) con distintos derechos de monitoreo, reproducción, control PTZ y audio.

- El NVR puede cerrar automáticamente las sesiones del usuario en las páginas de configuración. El administrador puede determinar el tiempo de espera de los usuarios para entrar en inactividad.

- Especifique el host o las conexiones IP que podrán tener acceso al NVR o serán denegados.

- Lista de usuarios en línea

- Vea el registro de usuarios conectados al NVR en el momento o anteriormente.

- Registro detallado de eventos

- El NVR lleva un registro de eventos detallado de las advertencias del sistema, errores en el disco duro, desconexión de la red, estado del UPS y acceso a los servicios de red del NVR y las grabaciones de video.

- RAID avanzado con diseño de intercambio en caliente

- NVR es compatible con configuraciones de disco RAID 0, 1, 5, 6, 5 + Repuesto en caliente, 6 + Repuesto en caliente, Simple y JBOD. Su diseño de intercambio en caliente permite que si alguna de las unidades del volumen de disco, RAID 1 o superior, se pueda hacer un intercambio en caliente sin necesidad de apagar el NVR.

- Expansión de la capacidad RAID en línea y Migración del nivel RAID en línea

- Expansión de la capacidad RAID en línea
Para ampliar la capacidad de almacenamiento de una configuración RAID, los discos duros deberán reemplazarse con otros de mayor capacidad. Todos los datos serán preservados y trasladados perfectamente a los discos duros que se acaban de instalar. No es necesario apagar el NVR durante este proceso.

- Migración del nivel RAID en línea
Se podrá mejorar la configuración del disco a un nivel RAID más alto sin perder sus datos y sin necesidad de apagar el NVR.

- S.M.A.R.T. y examen avanzado del mantenimiento de la unidad de disco duro (HHS)

- La Tecnología de supervisión automática, análisis y generación de informes (S.M.A.R.T.) ayuda a que el administrador pueda monitorear el estado de las unidades de disco duro. El NVR es compatible con HHS (examen de mantenimiento de la unidad de disco duro) para revisar el disco y detectar bloques defectuosos.

- Arranque automático del sistema después de la restauración de la energía

- El NVR puede encender el sistema automáticamente cuando regrese la corriente si ha habido una interrupción de la energía.

- Compatibilidad con sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) para un funcionamiento durante todo el día, todos los días

- NVR es compatible con dispositivos de alimentación ininterrumpida (UPS) APC, CyberPower, MGE y YEC para suministrar servicios continuos, durante todo el día, todos los días, en caso de una interrupción inesperada de la energía.

- Arquitectura DOM con sistema operativo dual a prueba de errores integrado para una óptima confiabilidad

- Todos los sistemas operativos y aplicaciones del NVR están integrados en el DOM. NVR puede arrancar sin tener que acceder a los sectores del disco físico; esto evita que haya problemas en el arranque debido a bloques defectuosos o errores de archivo en los discos duros. Los dos sistemas operativos están integrados en el DOM para que cada vez que el sistema arranque, se utilice alguno de los sistemas operativos. Si alguna falla, el sistema arrancará con el otro y el sistema operativo defectuoso se sustituirá con el que funciona.

- Puertos Gigabit LAN duales

- Conmutación por error
Los puertos LAN del NVR se pueden configurar como modo de conmutación por error, el cual permite que el NVR siga funcionando continuamente aún si una de las interfaces de red falla.

- Equilibrio de carga
Los puertos LAN del NVR se pueden configurar en modo de equilibrio de carga para aumentar el ancho de banda y así mejorar las velocidades de transferencias de los archivos. Funciona con un conmutador Ethernet administrado con 802.3ad configurado.

- Configuración de múltiples IP 
Es posible establecer en el NVR dos configuraciones IP para permitir el acceso de red desde dos subredes distintas.

- Servicio DDNS incorporado

- El NVR es compatible con DNS dinámico (DDNS) para acceder convenientemente al sistema desde un nombre de dominio en vez de una larga dirección IP.

- Servidor NTP incorporado

- Esta función permite que las cámaras IP conectadas sincronicen la configuración de sus fechas y horas con el NVR.

- Conveniente acceso a datos

- Es posible acceder a los datos de video del NVR con los derechos de acceso adecuados, mediante los siguientes protocolos:

- SMB/CIFS (Windows)

- HTTP (Administración web de archivos)

- FTP

- Fácil configuración y administración

- Configuración del sistema en unos simples pasos

- El NVR se puede configurar fácilmente en seis simples pasos desde la pantalla local o mediante la interfaz web.

- Interfaz web de usuario

- Desde la interfaz web se pueden administrar todas las configuraciones del sistema, monitoreo y funciones de reproducción del NVR.

- Búsqueda inteligente de cámaras IP para una rápida configuración

- Sistema de alimentación redundante

- Que esté equipado con dos unidades de alimentación y cada una por sí sola podría proporcionar la electricidad que necesita. Si alguna de las unidades fallase, la otra empezaría a suministrar la energía para que el NVR pueda seguir funcionando continuamente. La unidad de alimentación de poder malograda se puede reemplazar sin necesidad de apagar el NVR.

Durante la ejecución.

El NVR deberá estar diseñado para ofrecer las máximas prestaciones.

Posterior a la ejecución.

Una vez que el NVR  esté totalmente montado en el Rack dentro del espacio designado según planos, se debe comunicar a fiscalización para su aprobación y recepción del trabajo; efectuar la limpieza del lugar de trabajo.

Medición y forma de pago.

Se contabilizará en obra la cantidad de unidades instaladas, comprobando su estabilidad, previa coordinación con la parte de fiscalización.

## SISTEMA ELECTRICO

### INSTALACION EXTERIOR

#### ESTRUCTURA DE SECCIONAMIENTO TRIFASICA PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30KVA

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO062 | ESTRUCTURA DE SECCIONAMIENTO TRIFASICA PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30KVA |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro y montaje. Equipo de protección eléctrica en medio voltaje comprende seccionador portafusible y Tirafusible, todos sus accesorios para el montaje.

Unidad: U.

Materiales mínimos:

- Seccionador fusible cam apaga chispa 15/27 kV 100ª, BIL 125 kV (incluye sujeción)

- Conductor desnudo cableado aluminio ACSR 2 AWG

- Conector de línea energizada AL/CU  6-4/0 AWG

- Tirafusible cabeza roscada tipo "H" 2 A

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro eléctrico

Especificaciones

Toda la herrajeria para el montaje del equipo de protección debe ser galvanizada y apegarse a las especificaciones técnicas recomendadas por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables (MRNNR). Todos los materiales deben ser previamente aprobados por la fiscalización

Durante la ejecución apegarse lo mayor posible al manual de estructuras del MRNNR en lo referente a los elementos que componen la estructura. Cualquier variante debe ser técnicamente justificada y aprobada por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad (U) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### ESTRUCTURA DE PROTECCION CON PARARRAYOS TRIFASICA

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO064 | ESTRUCTURA DE PROTECCION CON PARARRAYOS TRIFASICA |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro y montaje. Equipo de protección eléctrica en medio voltaje comprende, pararrayos clase distribución polimérico, oxido metálico, 10kA 18 kV, con desconectador y todos sus accesorios para el montaje.

Unidad: U.

Materiales mínimos:

- Pararrayo de polímero clase distribución HD  10kA 18kV

- Conductor desnudo cableado cobre duro 2 AWG, 7 hilos

- Cable de acero recubierto CU copperweld, calibre 1/0 AWG (50mm2) 7H.

- Fleje de acero inoxidable

- Hebillas para cinta heriband de 3/4"

- Conector perno hendido AL/CU  6-2/0 AWG

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro eléctrico

Especificaciones

Toda la herrajeria para el montaje del equipo de protección debe ser galvanizada y apegarse a las especificaciones técnicas recomendadas por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables (MRNNR). Todos los materiales deben ser previamente aprobados por la fiscalización.

Durante la ejecución apegarse lo mayor posible al manual de estructuras del MRNNR en lo referente a los elementos que componen la estructura. Cualquier variante debe ser técnicamente justificada y aprobada por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad (U) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CABLES

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO065 | ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CABLES |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro y montaje. Estructura para soportar cables en medio voltaje y comprende: cruceta 76.2*76.2*6*2000 MM galvanizada, abrazadera en U y soporte para conductor XLPE en medio voltaje.

Unidad: U.

Materiales mínimos:

- CRUCETA DE HIERRO ANGULO GALVANIZADO DE 76.2*76.2*6*2000 MM

- ABRAZADERA "U" DE VARILLA GALV DI   15.87 X 240 MM

- SOPORTE PARA CABLE XLPE DE MEDIA TENSIÓN

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro eléctrico

Especificaciones

Toda la herrajeria para el montaje del equipo de protección debe ser galvanizada y apegarse con a las especificaciones técnicas recomendadas por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables (MRNNR). Todos los materiales deben ser previamente aprobados por la fiscalización.

Durante la ejecución apegarse lo mayor posible al manual de estructuras del MRNNR en lo referente a los elementos que componen la estructura. Cualquier variante debe ser técnicamente justificada y aprobada por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad (U) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### BAJANTE EN TUBERIA EMT, HASTA  DE 4"

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO066 | BAJANTE EN TUBERIA EMT, HASTA DE 4" |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro y montaje. Ductería metálica para contener conductores y accesorios de sujeción.

Unidad: U.

Materiales mínimos:

- TUBERIA TIPO EMT DIAMETRO 110X3000 MM

- CODO METALICO REVERSIBLE, D 110 MM

- UNION PARA TUBERIA TIPO EMT DIAMETRO 110mm

- CODO METALICO EMT DE 110 MM

- FLEJE DE ACERO INOXIDABLE

- HEBILLAS PARA CINTA HERIBAND DE 3/4"

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro eléctrico

Especificaciones

La Ductería y componentes de la estructura  deben ser metálica galvanizada norma NTE INEN 2472 y seguir las especificaciones técnicas recomendadas por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables (MRNNR). Todos los materiales deben ser previamente aprobados por la fiscalización.

Durante la ejecución apegarse lo mayor posible al manual de estructuras del MRNNR en lo referente a los elementos que componen la estructura. Cualquier variante debe ser técnicamente justificada y aprobada por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad (U) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### TRANSFORMADOR CONVENCIONAL TIPO RADIAL TRIFASICO DE 30KVA - 22000V/220-127V

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO168 | TRANSFORMADOR CONVENCIONAL TIPO RADIAL TRIFASICO DE 30KVA - 22000V/220-127V |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro y montaje. Transformador trifásico convencional de 30 kVA, equipo de protección y accesorios para el montaje.

Unidad: U.

Materiales mínimos:

- TRANSFORMADOR 30 KVA DYN1, 22000 - 220 / 127 V

- ESTRUCTURA GALV P' MONTAR TRANSFORMAD  EN UN POSTE

- FUSIBLE CUCHILLA 500V TAMAÑO DIN 0            63 A

- BASE FUSIBLE CUCHILLA 1 POLO 500 V TERMINAL  160 A

- CAJA HIERRO TOOL PARA FUSIBLES NH,1  POSTE C'ABRAZ

Equipo mínimo: Herramienta varias., Grúa

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro eléctrico, operador de grua estacionaria.

Especificaciones

El transformador deberá cumplir con normas nacionales NTE INEN 2120 y las normas internacionales IEEE STD C57.12.00 e IEC 60076

Toda la herrajeria para el montaje del transformador debe ser galvanizada y apegarse a las especificaciones técnicas recomendadas por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables (MRNNR).

Todos los materiales deben ser previamente aprobados por la fiscalización.

Durante la ejecución apegarse lo mayor posible al manual de estructuras del MRNNR en lo referente a los elementos que componen la estructura. Cualquier variante debe ser técnicamente justificada y aprobada por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad (U) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### RED DE BAJA TENSIÓN ENTRE T3-TDP3 CABLE (3x2/0(2/0)+1/0) THHN SUPERFLEX

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO068 | RED DE BAJA TENSIÓN ENTRE T3-TDP3 CABLE (3x2/0(2/0)+1/0) THHN SUPERFLEX |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro y tendido del conductor. La red de bajo voltaje está compuesta por 4 conductores calibre 2/0 AWG y 1 conductor calibre 1/0 AWG, de 1 metro de longitud cada conductor

Unidad: U.

Materiales mínimos:

- CONDUCTOR CU 2/0 THHN SUPERFLEX FASE A

- CONDUCTOR CU 2/0 THHN SUPERFLEX FASE B

- CONDUCTOR CU 2/0 THHN SUPERFLEX FASE C

- CONDUCTOR CU 2/0 THHN SUPERFLEX FASE N

- CONDUCTOR CU 1/0 THHN SUPERFLEX FASE N

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista

Especificaciones

Los conductores tipo SUPERFLEX son cableados extra flexibles, están construidos con cobre de temple suave, sobre el que se coloca una cinta separada de papel kraft o de material no higroscópico y aislados con una capa uniforme de material termoestable resistente a la humedad, y calor sobre la cual se aplica una cubierta protectora de Policloruro de vinilo (PVC).

Temperatura de operación máxima es 90 °C y su tensión de servicio máximo para todas las aplicaciones es 1 kV.

Normas: ASTM B3, ASTM B172, ASTM B174, IEC 60502-1.

El material, así como cualquier variante debe ser aprobado y justificado técnicamente previamente por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será en metros (m) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### CABLE 2x6 TTU-2000V

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO069 | CABLE 2x6 TTU-2000V |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro y tendido de conductores. El rubro contiene dos conductores calibre 6 AWG tipo TTU para aplicaciones subterráneas, de 1 metro de longitud.

Unidad: m

Materiales mínimos:

- CABLE No 6 TTU-2000V-FASE 1

- CABLE No 6 TTU-2000V-FASE 2

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista

Especificaciones

Conductor tipo TTU con aislamiento a 2000 V cableados y construidos con cobre de temple suave, están además aislados con una capa uniforme de material termoplástico polietileno (PE) resistente a la humedad y al calor, sobre la cual se aplica una cubierta protectora de policloruro de vinilo (PVC). Color negro.

Temperatura máxima de operación es 75 °C

Normas: ASTM B3, ASTM B8, ANSI/NEMA WC 70 ICEA S-95-658

El material, así como cualquier variante debe ser aprobado y justificado técnicamente previamente por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por m y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### LUMINARIA SODIO 250W - 220V (INCLUYE FOTOCELULA)

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO070 | LUMINARIA SODIO 250W - 220V (INCLUYE FOTOCELULA) |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro e instalación de la luminaria. Luminaria con lámpara de vapor de sodio 250 W a 220v con fotocontrol, brazo galvanizado hasta 1.5m de longitud, accesorio de sujeción y 30 m de conductor calibre 14 AWG.

Unidad: U.

Materiales mínimos:

- LUMINARIA SODIO 250W-220V INCLUYE FOTOCELULA Y BRAZO GALVANIZADO

- CABLE °14 THHN SUPERFLEX AWG

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro eléctrico

Especificaciones

Luminaria para aplicaciones de alumbrado público y de uso exterior, con grado de hermeticidad mínima de IP 65 y resistente al impacto IK 08, con fotocelda y brazo metálico hasta 1.5m dependiendo del mejor rendimiento de la luminaria, debe seguir las especificaciones técnicas recomendadas por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables (MRNNR).

El conductor debe ser superflexible, THHN y de calibre 14 AWG.

El material, así como cualquier variante debe ser aprobado y justificado técnicamente previamente por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad (U) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### REFLECTOR LED 200 W

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO071 | REFLECTOR LED 200 W |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro y montaje del equipo. Reflector led de 200w con accesorios de sujeción-montaje y conductor superflexible calibre 14 AWG para su instalación.

Unidad: U.

Materiales mínimos:

- LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED 200W

- TUBO EMT 1/2"

- ACCESORIOS PARA MONTAJE

- CABLE °14 THHN SUPERFLEX AWG

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro eléctrico

Especificaciones

Reflector Led 200W, 6500K, =>17000 lúmenes, 100V-240V, Protección IP65.

Tubería EMT galvanizada norma NTE INEN 2472.

El conductor debe ser superflexible, THHN y de calibre 14 AWG.

El material, así como cualquier variante debe ser aprobado y justificado técnicamente previamente por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad (U) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### POSTE DE HORMIGON ARMADO 12Mx500 Kg

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO072 | POSTE DE HORMIGON ARMADO 12Mx500 Kg |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro, transporte e izado de poste. Estructura para soportar red eléctrica en medio y bajo voltaje de forma troncocónica, su fabricación y demás características deben cumplir con los las especificaciones técnicas recomendadas por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables (MRNNR).

Unidad: U.

Materiales mínimos:

- POSTE DE HORMIGON ARMADO 12mts. 500Kg

Equipo mínimo: Herramienta varias. Camión grúa.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro eléctrico, Operador de grúa

Especificaciones

Se debe excavar manualmente un hueco con una profundidad de 10% * altura + 0.5m o en mejora y optimización de recursos del diseño original debidamente aprobados por fiscalización según los requerimientos de la contratante. Tener en cuenta que el hueco debe estar a la misma altura que la señal de empotramiento del poste.

Utilizar camión grúa con brazo hidráulico para izar la postería y rellenar el hueco con material de mejoramiento para asegurar la verticalidad de la estructura. Cualquier variante debe ser técnicamente justificada y aprobada por la fiscalización.

Se procederá a revisar la verticalidad del poste y la señal de empotramiento del poste con respecto del terreno según el manual del MRNNR y a las indicaciones del fiscalizador.

Forma de pago

La medida será por unidad (U) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

### INSTALACION EXTERIOR-OBRA CIVIL

#### REPLANTEO Y NIVELACION

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 500008 | Replanteo y nivelación |

Especificaciones  numeral  2.9.1.1.

#### EXCAVACION MANUAL DE POZOS H=0 – 2 m

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 500170 | Excavación manual de pozos h=0-2 m |

Especificaciones  numeral  2.9.1.2.

#### EXCAVACION A MAQUINA

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AE044 | Excavación a maquina |

Especificaciones  numeral  2.9.2.3.

#### CAMA DE ARENA

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 500037 | Cama de arena |

Descripción: Consiste en colocar una capa de arena en los lugares donde se indique, en espesores de 10 cm

Unidad: M3

Materiales Mínimos: Arena puesta en obra

Equipo Mínimo: Herramienta varias

Mano de Obra mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura ocupacional C2 (Técnico en obras civiles)

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

La forma de pago es por m3, verificado de acuerdo a sus especificaciones de diseño.

#### RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO038 | Relleno compactado con material de mejoramiento |

Descripción

Se define en el rubro de relleno, como el conjunto de actividades que se realizan para colocar material en las excavaciones, desde el nivel del plano de asentamiento hasta el nivel original del suelo y/o hasta el nivel de la cimentación de la zapata, o hasta el nivel que se especifique en los planos, compactado de forma manual.

Unidad: Metro cúbico (m3)

Materiales Mínimos: Mejoramiento, agua

Equipo Mínimo: Herramientas varias

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional C2 (Técnico en obras civiles)

Estructura ocupacional E2 (peón)

Procedimiento de Trabajo:

Especificaciones  numeral  2.9.1.3.

#### RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 594002 | Relleno compactado con material de mejoramiento |

Especificaciones  numeral  2.9.1.3.

#### SUBBASE CLASE 2

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 500038 | Subbase clase 2 |

Descripción:

Este trabajo consistirá en la construcción de capas de sub-base compuestas por agregados obtenidos por proceso de trituración o de cribado.

Unidad: Metro cúbico (m3)

Materiales: Agua, Sub-base puesto en obra,

Equipo: Herramientas varias, vibroapisonador.

Mano de Obra mínima calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico en  obras civiles)

Estructura Ocupacional C2 (Operador de equipo liviano)

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO:

En WP 4.2: Tipo/Fuente 1,10 - Desactivar.Nota:  El cambio al paso (13) y al tipo de letra (1) debe realizarse manualmente.Materiales.-  Las sub-bases de agregados se clasifican como se indica a continuación, de acuerdo con los materiales a emplearse. La clase de sub-base que deba utilizarse en la obra estará especificada en los documentos contractuales. De todos modos, los agregados que se empleen deberán tener un coeficiente de desgaste máximo de 50%, de acuerdo con el ensayo de abrasión de los Ángeles y la porción que pase el tamiz Nº 40 deberá tener un índice de plasticidad menor que 6 y un límite líquido máximo de 25. La capacidad de soporte corresponderá a un CBR igual o mayor del 30%.En 4.2: Tipo/Fuente 1,10 - Activar.

- Clase  1:	Son sub-bases construidas con agregados obtenidos por trituración de roca o gravas, y graduados uniformemente dentro de los límites indicados para la granulometría Clase 1, en la Tabla 2. Por lo menos el 30 % del agregado preparado deberá obtenerse por proceso de trituración.

- Clase  2:	Son sub-bases construidas con agregados obtenidos mediante trituración o cribado en yacimientos de piedras fragmentadas naturalmente o de gravas, y graduados uniformemente dentro de los límites indicados para la granulometría Clase 2, en la  Tabla 2.

- Clase  3:	Son sub-bases construidas con agregados naturales y procesados que cumplan los requisitos establecidos por el MTOP, y que se hallen graduados uniformemente dentro de los límites indicados para la granulometría Clase 3, en la Tabla 2.

Cuando en los documentos contractuales se estipulen sub-bases Clases 1 o 2 al menos el 30% de los agregados preparados deberán ser triturados.

Tabla 2.- Clases de Subbase

En WP 4.2: Tipo/Fuente 1,10 - Desactivar.Nota:  El cambio al paso (13) y al tipo de letra (1) debe realizarse manualmente.Equipo.-  El Contratista deberá disponer en la obra de todo el equipo necesario, autorizado por el Fiscalizador, y en perfectas condiciones de trabajo,  vibroapisonador, según sea el casoEn 4.2: Tipo/Fuente 1,10 - Activar.

En WP 4.2: Tipo/Fuente 1,10 - Desactivar.Nota:  El cambio al paso (13) y al tipo de letra (1) debe realizarse manualmente.Ensayos y Tolerancias.-  La granulometría del material de sub-base será comprobada mediante ensayos, los mismos que se llevarán a cabo al finalizar la mezcla en planta o inmediatamente después del mezclado final en la vía. Sin embargo, de haber sido comprobada la granulometría en planta, el Contratista continuará con la obligación de mantenerla en la obra inmediatamente antes del tendido del material.En 4.2: Tipo/Fuente 1,10 - Activar.

Para comprobar la calidad de la construcción, se deberá realizar en todas las capas de sub-base los ensayos de densidad de campo, usando equipo nuclear debidamente calibrado o mediante el ensayo AASHTO T - 147.  En todo caso, la densidad mínima de la sub-base no será menor que el 100% de la densidad máxima obtenida en laboratorio, mediante los ensayos previos de Humedad Optima y Densidad Máxima, realizados con las regulaciones AASHTO T-180, método D.

En ningún punto de la capa de sub-base terminada, el espesor deberá variar en más de dos centímetros con el espesor indicado en los planos; sin embargo, el promedio de los espesores comprobados no podrá ser inferior al especificado. Estos espesores serán medidos luego de la compactación final de la capa, cada 100 metros de longitud en puntos alternados al eje y a los costados del camino. Cuando una medición señale una variación mayor que la tolerancia marcada, se efectuarán las mediciones adicionales que sean necesarias a intervalos más cortos, para determinar el área de la zona deficiente. Para corregir el espesor inaceptable, el Contratista deberá escarificar, a su costa, esa zona y retirar o agregar el material necesario, para proceder luego a conformar y compactar con los niveles y espesores del proyecto. Para el caso de zonas defectuosas en la compactación, se deberá seguir un procedimiento análogo.

En caso de que las mediciones del espesor se hayan realizado mediante perforaciones, el Contratista deberá rellenar los orificios y compactar el material cuidadosamente, a satisfacción del Fiscalizador, sin que se efectúe ningún pago por estos trabajos.

La superficie de la sub-base terminada deberá ser comprobada mediante nivelaciones minuciosas, y en ningún punto las cotas podrán variar en más de dos centímetros con las del proyecto.

En WP 4.2: Tipo/Fuente 1,10 - Desactivar.Nota:  El cambio al paso (13) y al tipo de letra (1) debe realizarse manualmente.Selección y Mezclado

Los agregados preparados para la sub-base deberán cumplir la granulometría especificada para la clase de sub-base establecida en el contrato. Durante el proceso de explotación, trituración o cribado, el Contratista efectuará la selección de los agregados y su mezcla en planta, a fin de lograr la granulometría apropiada en el material que será transportado a la obra.En 4.2: Tipo/Fuente 1,10 - Activar.

En WP 4.2: Tipo/Fuente 1,10 - Desactivar.Nota:  El cambio al paso (13) y al tipo de letra (1) debe realizarse manualmente.Compactación

Inmediatamente después de completarse el tendido y conformación de cada capa de sub-base, el material deberá compactarse por medio de vibroapisonadores.  Al completar la compactación, el Contratista notificará al Fiscalizador para la comprobación de todas las exigencias contractuales. El Fiscalizador procederá a efectuar los ensayos de densidad apropiados y comprobará las pendientes, alineaciones y sección transversal, antes de manifestar su aprobación o reparos. Si se hubieren obtenido valores inferiores a la densidad mínima especificada o la superficie no se hallare debidamente conformada, se deberá proceder a comprobar la compactación estadísticamente para que el promedio de las lecturas estén dentro del rango especificado, hasta obtener el cumplimiento de los requisitos señalados en el contrato y la aprobación del Fiscalizador.

En caso de existir sitios no accesibles a los rodillos  indicados para la compactación, como accesos a bordillos direccionales u otros, se deberá emplear apisonadores mecánicos de impacto o planchas vibrantes, para obtener la densidad especificada en todos los sitios de la sub-base.

En WP 4.2: Tipo/Fuente 1,10 - Desactivar.Nota:  El cambio al paso (13) y al tipo de letra (1) debe realizarse manualmente.MEDICION Y FORMA DE PAGO

La cantidad a pagarse por la construcción de una sub-base de agregados, será el número de metros cúbicos efectivamente ejecutados y aceptados por el Fiscalizador medidos en sitio después de la compactación.En 4.2: Tipo/Fuente 1,10 - Activar.

#### HORMIGON ESTRUCTURAL FʾC=210 KG/CM2 INCLUYE ENCOFRADO

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO039 | #### Hormigon estructural fʾc=210 kg/cm2 incluye encofrado |

Descripción:

Este trabajo consiste en la fundición  de hormigón simple en cunetas y canales de aguas lluvias, ductos eléctricos.

Unidad: m3

Materiales Mínimos: Cemento, arena, grava, agua, plastificante, impermeabilizante, encofrado metálico.

Equipo Mínimo: Herramienta varias, vibrador de hormigón, concretera.

Mano de Obra Mínima Calificada: Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura  Ocupacional D2 (Albañil)

Estructura  Ocupacional D2 (Operador de equipo liviano)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Procedimiento de Trabajo:

Especificaciones del hormigón en el numeral 2.2.1

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará en metros cubico.

#### ACERO DE REFUERZO FY=4200  KG/CM2

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 500032 | Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 |

Especificaciones  numeral  2.9.4.5.

#### ACERO ESTRUCTURAL A36

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 508001 | Acero estructural A36 |

Descripción:

Este trabajo consiste en elaboración de varios trabajos con perfiles de acero estructural, necesarios para la obra, el material utilizado en la fabricación será acero estructural de calidad A 36.

Todas las piezas estructurales se trabajarán preferentemente en taller, de la manera especificada en los planos, evitando procesos en caliente, salvo los requeridos para cumplir la normativa de soldadura. Luego se realizara la pintura colocando pintura  anticorrosiva y dos manos de pintura esmalte.

Unidad: Kg

Materiales Mínimos: Perfiles de acero estructural A36, suelda, pintura anticorrosiva, diluyente, pintura esmalte, lija.

Equipo Mínimo: Herramientas varias,  Andamios, Equipo de soldadura para los procesos necesarios, tecle 1T, equipo de pintura, amoladoraa

Mano de Obra Mínima Calificada:

Estructura ocupacional D2 (Técnico electromecánico de construcción)

Estructura ocupacional D2 (Pintor)

Estructura ocupacional E2 (Peón)

Estructura ocupacional C1 (Técnico en obras civiles)

Procedimiento de Trabajo:

Especificaciones técnica numeral 2.3.1.

#### MALLA ELECTROSOLDADA R-158

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 564004 | Malla electrosoldada R-158 |

Descripción

Este trabajo consiste en el suministro, transportes, almacenamiento, corte, doblado y colocación de las barras de acero o malla electrosoldada dentro de las diferentes estructuras permanentes de concreto, de acuerdo con los planos del proyecto, esta especificación y las instrucciones del fiscalizador.  Este ítem norma el suministro y colocación de varillas de acero corrugado y/o malla electrosoldada, en lo referente a secciones y detalles que deberán constar en los planos.

Unidad: m2

Materiales Mínimos: Malla electrosoldada R158, alambre de amarre #18.

Equipo Mínimo: Herramientas varias

Mano de Obra Mínima Calificada:  	Estructura ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

Estructura ocupacional E2 (peón).

Estructura ocupacional D2 (Albañil)

Procedimiento de Trabajo:

- Rubros previos: Encofrado.

- Control de calidad, referencias normativas, aprobaciones

- Requerimientos previos

- El Contratistas deberá revisar las planillas que contienen los planos estructurales, antes del pedido corte y doblado del material. Por lo tanto es responsable respecto de la exactitud de tales planillas y del suministro de acero de refuerzo que deberá cumplir con todos los requerimientos del contrato.

- Recibir las adquisiciones del acero de refuerzo y verificar su concordancia con los requerimientos constructivos y con el cumplimiento de las normas respectivas.

- Disponer su bodegaje en sitios preparados para el efecto y etiquetarlos apropiadamente.

- Proteger el material contra daños materiales y ambientes corrosivos para que no sufra deterioro hasta su utilización en la obra.

- Controlar la dotación de equipo y herramienta necesarios en cantidad y calidad, y su buen estado de funcionamiento

- Comprobar que los encofrados se encuentran concluidos

- Durante la ejecución

- El acero de refuerzo para poder ser utilizado en la obra cumplirá con las especificaciones para "acero de refuerzo" dadas por el ACI 318-08 sección 3.5 y las que constan en las normas de la ASTM-A615 grado 40, ASTM - A617 grado 40, o con normas equivalentes aceptadas en Ecuador, por los organismos de control de calidad, esto es, debe cumplir los requisitos técnicos del INEN 101, INEN 102, INEN 103, INEN 104.

- El acero de refuerzo debe cumplir con las indicaciones particulares que constan en los planos de diseño de cada proyecto y en cada uno de sus componentes.  Supervisar el estado del material al momento de ser colocado en obra, en caso de presentar defectos, debe ser sustituido.

- Las barras de refuerzo deberán ser dobladas en frío, de acuerdo con las listas de despiece aprobadas por el fiscalizador.  Comprobar la exactitud entre los planos y el trabajo efectuado.

- Probar la firmeza en la sujeción de los hierros entre sí y con los encofrados.

- Si el refuerzo de malla se suministra en rollos para uso en superficies planas, la malla deberá ser enderezada en láminas planas, antes de su colocación.

- El Fiscalizador deberá revisar y aprobar el refuerzo de todas las partes de las estructuras, antes de que el Constructor inicie la colocación del concreto.

- Posterior a la ejecución

- El Constructor deberá presentar al Fiscalizador una copia certificada de los resultados de los análisis químicos y pruebas físicas realizadas por el fabricante para el lote correspondiente a cada envío de acero de refuerzo a la obra.

- Comprobación de la exactitud y tolerancias en la colocación de aceros de refuerzo.

- Comprobación de las medidas longitudinales y diámetros del acero colocado.

- Revisión en los encofrados de las medidas diseñadas.

- Verificación del grado de sujeción y elementos distanciadores empleados.

- Ejecución del rubro

El Contratistas deberá revisar las planillas que contienen los planos estructurales, antes del pedido corte y doblado del material.  Por lo tanto es responsable respecto de la exactitud de tales planillas y del suministro de acero de refuerzo que deberá cumplir con todos los requerimientos del contrato.  Cualquier gasto, en conexión con modificaciones del material suministrado, de acuerdo a las planillas, para cumplir con los planos será de cuenta del Contratista.

Las barras y el alambre de acero serán protegidos en todo tiempo de daños y, cuando se los coloque en la obra, estarán libres de suciedad, escamas sueltas, herrumbre, pintura, aceite u otras sustancias inaceptables.

Las barras se doblarán en la forma indicada en los planos.  Todas las barras se doblarán en frío, a menos que permita el Fiscalizador otra cosa.  Ninguna barra parcialmente empotrada en hormigón será doblada, a menos que así lo indique en los planos o lo permita expresamente el Fiscalizador.  Los radios para el doblado se lo harán como se especifica en la siguiente tabla.

| DIÁMETRO (mm) | RADIO MÍNIMO |  |
| --- | --- | --- |
| 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 28 y 32 | 3 diámetros 4 diámetros |

Las barras de acero se colocarán en las posiciones indicadas en los planos, se las amarrará con alambre u otros dispositivos metálicos en todos sus cruces y deberán quedar sujetas firmemente durante el vaciado del hormigón.  El espaciamiento de la armadura de refuerzo con los encofrados se lo hará utilizando bloques de mortero, espaciadores metálicos, de plástico o sistemas de suspensión aprobados por el Fiscalizador.  No se permitirá el uso de aparatos de madera o aluminio.

El recubrimiento mínimo de las barras se indicará en los planos.  La colocación de la armadura será aprobada por el Fiscalizador antes de colocar el hormigón.  Por ningún motivo el recubrimiento mínimo a la superficie del refuerzo será menor a 35mm y se guiarán por las indicaciones de los planos.

Las barras deberán quedar colocadas de tal manera, que la distancia libre entre barras paralelas colocadas en una fila, no sea menor que el diámetro nominal de la barra, ni menor de veinticinco milímetros (< 25mm), ni menor de una y un tercio (< 1 1/3) veces el tamaño máximo nominal del agregado grueso.

Cuando se coloquen dos (2) o más filas de barras, las de las filas superiores deberán colocarse directamente encima de las barras de la fila inferior y la separación libre entre filas no deberá ser menor de veinticinco milímetros (< 25mm).  Estos requisitos se deberán cumplir también en la separación libre entre un empalme por traslapo y otros empalmes u otras barras.

Las barras serán empalmadas como se indica en los planos o de acuerdo a las instrucciones del fiscalizador.  Los empalmes deberán hacerse con traslapes escalonados de las barras.  En caso de no indicarse, el traslape mínimo para barras es de 50 veces el diámetro.  Empalmes mediante soldadura a tope o dispositivo de acoplamiento mecánico serán permitidos únicamente si lo especifican los planos o cuando lo autorice el Fiscalizador por escrito.  Estos empalmes deberán desarrollar al menos el 1.25 fy, es decir de la máxima resistencia a la tracción de la barra.

El Constructor podrá remplazar las uniones traslapadas por uniones soldadas empleando soldadura que cumpla las normas de la American Welding Society, AWS D1.4.  En tal caso, los soldadores y los procedimientos deberán ser precalificados por el Fiscalizador de acuerdo con los requisitos de la AWS y las juntas soldadas deberán ser revisadas radiográficamente o por otro método no destructivo que esté sancionado por la práctica.  El costo de este remplazo y el de las pruebas de revisión del trabajo así ejecutado, correrán por cuenta del constructor.

La sustitución de barras será permitida únicamente con autorización del fiscalizador; las barras reemplazantes tendrán un área equivalente o mayor que la del diseño.

Medición y forma de pago

Las cantidades a pagarse por suministros y colocación deLas mallas de acero electrosoldada se pagarán en metro cuadrado m2 efectivamente colocados.

Las cantidades se pagarán a los precios del contrato para estos rubros.  Estos precios y pagos constituirán la compensación total por suministro y colocación del acero de refuerzo o malla electrosoldada, incluyendo mano de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la ejecución de los trabajos descritos en esta sección.

#### ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CABLES

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO065 | ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CABLES |

Especificación numeral  2.13.1.3

#### POZOS DE REVISION DE 120X120X120cm

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO037 | POZOS DE REVISION DE 120X120X120cm |

Descripción:

Unidad: u

Materiales Mínimos: Cemento, arena , grava, agua, aditivo impermeabilizante, acero en varillas, encofrado metálico y tapa HA de 60x60x8 cm, con cerco y platina perimetral de ¼” y armadura de varilla de 10 mm cada 15 cm en los dos sentidos.

Equipo Mínimo: Herramienta varias, concretera, vibrador

Mano de Obra mínima Calificada: Estructura Ocupacional D2 (Albañil)

Estructura Ocupacional D2 (Operador equipo liviano)

Estructura ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico en obras civiles)

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

La forma de pago es por unidad, verificado de acuerdo a sus especificaciones de diseño.

#### POZOS DE REVISION DE 90X90X90cm

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO166 | POZOS DE REVISION DE 90X90X90cm |

Descripción:

Unidad: u

Materiales Mínimos: Cemento, arena, grava, agua, aditivo impermeabilizante, acero en varillas, encofrado metálico y tapa HA de 60x60x8 cm, con cerco y platina perimetral de ¼” y armadura de varilla de 10 mm cada 15 cm en los dos sentidos.

Equipo Mínimo: Herramienta varias, concretera, vibrador

Mano de Obra mínima Calificada: Estructura Ocupacional D2 (Albañil)

Estructura Ocupacional D2 (Operador equipo liviano)

Estructura ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico en obras civiles)

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

La forma de pago es por unidad, verificado de acuerdo a sus especificaciones de diseño.

#### POZOS DE REVISION DE 60X60X75cm

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO167 | POZOS DE REVISION DE 60X60X75cm |

Descripción:

Unidad: u

Materiales Mínimos: Cemento, arena, grava, agua, aditivo impermeabilizante, acero en varillas, encofrado metálico y tapa HA de 60x60x8 cm, con cerco y platina perimetral de ¼” y armadura de varilla de 10 mm cada 15 cm en los dos sentidos.

Equipo Mínimo: Herramienta varias, concretera, vibrador

Mano de Obra mínima Calificada: Estructura Ocupacional D2 (Albañil)

Estructura Ocupacional D2 (Operador equipo liviano)

Estructura ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico en obras civiles)

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

La forma de pago es por unidad, verificado de acuerdo a sus especificaciones de diseño.

#### TUBO PVC LISO DUCTO ELECTRICO X 6 MTS NARANJA 4"

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO074 | TUBO PVC LISO DUCTO ELECTRICO X 6 MTS NARANJA 4" |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro y tendido de la tubería y colocación de separadores plásticos según la configuración de la canalización que consta en el diseño de la red de bajo voltaje subterránea.

Unidad: U.

Materiales mínimos:

- TUBO PVC  CORRUGADO EXTERIOR, INTERNO LISO,  DUCTO ELECTRICO X 6 MTS NARANJA 4"

- SEPARADOR PLASTICO 6 VÍAS, 3 VIÁS, 4 VÍAS, 2 VÍAS

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro eléctrico.

Especificaciones

TUBO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 110 mm, Polietileno de Alta Densidad PEAD,  Norma NTE INEN 2227 y NTE INEN 1869 deberán  instalarse tubo PVC de pared estructurada  e interior lisa tipo B para red de MV y BV (diámetro de 110 y 160 mm). El separador plástico de material PVC deberá colocarse cada 2.5 metros de longitud de la canalización. La forma del separador dependerá de la configuración de la canalización.

El material, así como cualquier variante debe ser aprobado y justificado técnicamente previamente por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad (U) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### TENDIDO DE MANGUERA TIPO POLITUBO  1" - ELECTRICO

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO075 | TENDIDO DE MANGUERA TIPO POLITUBO 1" - ELECTRICO |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro y tendido de la tubería según la configuración de la canalización que consta en el diseño de la red de bajo voltaje subterránea.

Unidad: m.

Materiales mínimos:

- TUBERIA TRIDUCTO DE 40mm PARA FIBRA

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Albañil, Maestro eléctrico.

Especificaciones

Triducto de polietileno de pared exterior lisa e interior con estrías longitudinales, de 40 mm de diámetro.

El material, así como cualquier variante debe ser aprobado y justificado técnicamente previamente por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad (U) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### REJILLA PARA CANAL 50x50 cm, ANCHO=50 cm.

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 500040 | Rejilla para canal 50x50 cm, ancho=50 cm. |

DESCRIPCIÓN

Este rubro comprende todas las actividades relacionadas al suministro e instalación de rejilla de a=50 cm, sobre canal interior de talleres. Al interior de la zanja se alojarán los conductores de distribución de energía que interconectan a equipos y tableros al interior de los cuartos de transformación, de tableros y de generación

Unidad: m

Materiales Mínimos: Rejilla de 50 cm de ancho, en varilla de 14 mm y ángulo de 3x1/4 pulg, perno expansivo de 10 mm x3 pulg

Equipo Mínimo: Herramientas varias

Mano de Obra Mínima Calificada: 	Estructura Ocupacional D2 (Albañil)

Estructura Ocupacional D2 (Técnico electromecánico de construcción)

Estructura Ocupacional E2 (Peón)

Estructura Ocupacional C2 (Técnico obras civiles)

DESCRIPCIÓN

Se refiere a todas las obras necesarias para la construcción de rejillas de 50 cm de ancho en varillas  de 14 mm, separadas 5 cm, soldadas a ángulos de 3 pulg, e=1/4 pulg, pintadas con anticorrosiva.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

La medida será por unidad (m) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

### INSTALACION EXTERIOR-SISTEMA DE MALLA A TIERRA

#### SISTEMA DE MALLA DE TIERRA (G)

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO169 | SISTEMA DE MALLA DE TIERRA (G) |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro y montaje de la malla de puesta a tierra.

Unidad: U.

Materiales mínimos:

- CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO  CALIBRE #1/0 AWG

- SUELDA TIPO CADWELD PARA  UNION DE CONDUCTOR  A VARILLA

- ELECTRODO DE GRAFITO COMPACTADO DE 1m DE LONGITUD

- PAQUETE DE MEJORAMIENTO DE SUELO GEL HIGROSCOPICO 5KG

- VARILLA COOPERWELD 5/8 X "6" ALTA CAMADA

Equipo mínimo: Herramienta varias., Equipo para suelda exotérmica

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro eléctrico

Especificaciones

Para garantizar la mínima resistencia en la SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, la malla deberá estar como mínimo a 40 cm bajo el nivel de piso terminado, cubierta con abundante tierra mejorada (gel de mejoramiento.

En uno de sus extremos se deberá colocar un electrodo de grafito, en reemplazo a una de las varillas copperweld.

La malla de tierra será de 3x3metros de dimensión, con varillas copperweld en 3 de sus extremos más un electrodo de grafito, con cable de Cu desnudo No 2/0 AWG, distribuidas tal como se indica en el plano adjunto, la unión entre varilla-conductor, conductor-conductor, electrodo -conductor deberá ser con suelda exotérmica

El material, así como cualquier variante debe ser aprobado y justificado técnicamente previamente por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad (U) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### CABLE DE TIERRA Cu-DESNUDO 1/0AWG-CONEXIÓN ENTRE EQUIPOS Y MALLAS (G)

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO076 | CABLE DE TIERRA Cu-DESNUDO 1/0AWG-CONEXIÓN ENTRE EQUIPOS Y MALLAS (G) |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro y tendido de conductor así como también accesorios de sujeción. El rubro contiene un conductor calibre 1/0 AWG de 1 metro de longitud y herrajeria de sujeción.

Unidad: m.

Materiales mínimos:

- CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO  CALIBRE #1/0 AWG

- HERRAJERIA DE SUJECCIÓN

Equipo mínimo: Herramienta Varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro eléctrico

Especificaciones

Los conductores de cobre deben ser cableados. Los conductores cableados son trenzados concéntricamente.

Los conductores trenzados de mayor flexibilidad (clases B y C) son usados en sistemas de puesta a tierra de equipos eléctricos, subestaciones, etc.

Normas: ASTM B1, ASTM B2, ASTM B3, ASTM B8

El material, así como cualquier variante debe ser aprobado y justificado técnicamente previamente por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad (m) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### BARRA COLECTORA PUESTA A TIERRA 12 - 1/4 X 2

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO077 | BARRA COLECTORA PUESTA A TIERRA 12 - 1/4 X 2 |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro y montaje de la barra colectora así como también punto de suelda y accesorios de sujeción.

Unidad: U

Materiales mínimos:

- BARRA COLECTORA PUESTA A TIERRA 12” x 1/4" x 2”

- SUELDA TIPO CADWELD PARA  UNION DE CONDUCTOR  A VARILLA

- PERNERIA Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro eléctrico

Especificaciones

Barra de cobre contenido mínimo de cobre 99.95%, conductividad mínima 99.6%, dureza mínima 83 HRF, ángulo de doblado 120°, resistencia a la tracción >= 42ksi, con dimensiones 12” x 1/4” x 2” incluye pernos y elementos de sujeción a la barra así como también punto de suelta para mejorar contacto mecánico entre conductor-varilla-barra colectora.

El material, así como cualquier variante debe ser técnicamente justificado y aprobado previamente por la fiscalización.

Forma de pago

El material, así como cualquier variante debe ser aprobado y justificado técnicamente previamente por la fiscalización.

### INSTALACIONES INTERIORES-TABLEROS DE DISTRIBUCION E INTERRUPTORES TERMOMACNETICOS

### RED DE BAJA TENSIÓN TRIFASICA ENTRE TDP-TTA-T2 CABLE 3x(2x1/0)+2x(1/0)+1x4/0  THHN SUPERFLEX

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO079 | RED DE BAJA TENSIÓN TRIFASICA ENTRE TDP-TTA-T2 CABLE 3x(2x1/0)+2x(1/0)+1x4/0 THHN SUPERFLEX |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro, tendido y montaje del cable. Los conductores unirán los tableros TDP-T2-TTA

Unidad: m.

Materiales mínimos:

- CONDUCTOR CU 1/0 THHN SUPERFLEX FASE A

- CONDUCTOR CU 1/0 THHN SUPERFLEX FASE B

- CONDUCTOR CU 1/0 THHN SUPERFLEX FASE C

- CONDUCTOR CU 1/0 THHN SUPERFLEX NEUTRO

- CONDUCTOR CU 4/0 THHN SUPERFLEX

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro eléctrico

Especificaciones

El conductor deberá estar conformado por hilos de alambre de cobre suave, con diámetros y flexibilidad adecuados para cada calibre. El aislamiento del conductor deberá ser de vinilo/termoplástico (PVC) 90°C, 600V, cuya chaqueta deberá ser de nylon.

Cualquier variante debe ser técnicamente justificada y aprobada por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por metros (m) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

### RED DE BAJA TENSIÓN TRIFASICA ENTRE GENERADOR-TTA CABLE 3x(2x1/0)+2x(1/0)+1x4/0  THHN SUPERFLEX

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO080 | RED DE BAJA TENSIÓN TRIFASICA ENTRE GENERADOR-TTA CABLE 3x(2x1/0)+2x(1/0)+1x4/0 THHN SUPERFLEX |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro, tendido y montaje del cable. El tramo de los conductores será generador-TTA.

Unidad: m.

Materiales mínimos:

- CONDUCTOR CU 1/0 THHN SUPERFLEX FASE A

- CONDUCTOR CU 1/0 THHN SUPERFLEX FASE B

- CONDUCTOR CU 1/0 THHN SUPERFLEX FASE C

- CONDUCTOR CU 1/0 THHN SUPERFLEX NEUTRO

- CONDUCTOR CU 4/0 THHN SUPERFLEX

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro eléctrico

Especificaciones

El conductor deberá estar conformado por hilos de alambre de cobre suave, con diámetros y flexibilidad adecuados para cada calibre. El aislamiento del conductor deberá ser de vinilo/termoplástico (PVC) 90°C, 600V, cuya chaqueta deberá ser de nylon.

Cualquier variante debe ser técnicamente justificada y aprobada por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por metros (m) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

### RED DE BAJA TENSIÓN TRIFASICA ENTRE T2-TDP1 CABLE 3x(2x1/0)+2x(1/0)+1x4/0  THHN SUPERFLEX

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO081 | RED DE BAJA TENSIÓN TRIFASICA ENTRE T2-TDP1 CABLE 3x(2x1/0)+2x(1/0)+1x4/0 THHN SUPERFLEX |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro, tendido y montaje del cable. El tramo de los conductores será T2-TDP1.

Unidad: m.

Materiales mínimos:

- CONDUCTOR CU 1/0 THHN SUPERFLEX FASE A

- CONDUCTOR CU 1/0 THHN SUPERFLEX FASE B

- CONDUCTOR CU 1/0 THHN SUPERFLEX FASE C

- CONDUCTOR CU 1/0 THHN SUPERFLEX NEUTRO

- CONDUCTOR CU 4/0 THHN SUPERFLEX

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro eléctrico

Especificaciones

El conductor deberá estar conformado por hilos de alambre de cobre suave, con diámetros y flexibilidad adecuados para cada calibre. El aislamiento del conductor deberá ser de vinilo/termoplástico (PVC) 90°C, 600V, cuya chaqueta deberá ser de nylon.

Cualquier variante debe ser técnicamente justificada y aprobada por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por metros (m) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### RED DE BAJA TENSIÓN TRIFASICA ENTRE TDP1-TDS1.1 CABLE 2x10(10)+12 THHN SUPERFLEX

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO082 | RED DE BAJA TENSIÓN TRIFASICA ENTRE TDP1-TDS1.1 CABLE 2x10(10)+12 THHN SUPERFLEX |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro, tendido y montaje del cable. El tramo de los conductores será TDP1-TDS1.1.

Unidad: m.

Materiales mínimos:

- CONDUCTOR 10 AWG THHN SUPERFLEX FASE-1

- CONDUCTOR 10 AWG THHN SUPERFLEX FASE-2

- CONDUCTOR 10 AWG THHN SUPERFLEX FASE-N

- CONDUCTOR 12 AWG THHN SUPERFLEX

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro eléctrico

Especificaciones

El conductor deberá estar conformado por hilos de alambre de cobre suave, con diámetros y flexibilidad adecuados para cada calibre. El aislamiento del conductor deberá ser de vinilo/termoplástico (PVC) 90°C, 600V, cuya chaqueta deberá ser de nylon.

Cualquier variante debe ser técnicamente justificada y aprobada por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por metros (m) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### RED DE BAJA TENSIÓN TRIFASICA ENTRE TDP-TDP2 CABLE 3x2/0(2/0)+1/0  THHN SUPERFLEX

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO083 | RED DE BAJA TENSIÓN TRIFASICA ENTRE TDP-TDP2 CABLE 3x2/0(2/0)+1/0 THHN SUPERFLEX |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro, tendido y montaje del cable. El tramo de los conductores será T2-TDP1.

Unidad: m.

Materiales mínimos:

- CONDUCTOR CU 2/0 THHN SUPERFLEX FASE A

- CONDUCTOR CU 2/0 THHN SUPERFLEX FASE B

- CONDUCTOR CU 2/0 THHN SUPERFLEX FASE C

- CONDUCTOR CU 2/0 THHN SUPERFLEX NEUTRO

- CONDUCTOR CU 1/0 THHN SUPERFLEX

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro eléctrico

Especificaciones

El conductor deberá estar conformado por hilos de alambre de cobre suave, con diámetros y flexibilidad adecuados para cada calibre. El aislamiento del conductor deberá ser de vinilo/termoplástico (PVC) 90°C, 600V, cuya chaqueta deberá ser de nylon.

Cualquier variante debe ser técnicamente justificada y aprobada por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por metros (m) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### TRANSFORMADOR TIPO SECO TRIFASICO DE 100 KVA- 480V/220-127V.

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO084 | TRANSFORMADOR TIPO SECO TRIFASICO DE 100 KVA- 480V/220-127V. |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro y montaje. El equipo de transformación deberá ser trifásico, en cabina, con sus respectivos conductos de ventilación y aperturas para el ingreso-salida del cable y contener todos sus accesorios para el montaje.

Unidad: U.

Materiales mínimos:

- TRANSFORMADOR TIPO SECO TRIFASICO DE 100 KVA- 480V/220-127V.

Equipo mínimo: Herramienta Varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro eléctrico.

Especificaciones

Transformador trifásico tipo seco, apto para trabajo continuo a 1000msnm, con las bobinas barnizadas y con variación de temperatura de 65°C sobre la del ambiente.

Datos de placa:

Potencia: 100kVA

Voltaje Primario: 480V

Voltaje Secundario:220-127V

Grupo de conexión:Dyn1

Cambiador de derivaciones (TAP’S): Sin Cambiador

Frecuencia: 60Hz

Protección: NEMA 4

Aislamiento: Clase F

Todos los materiales deben ser previamente aprobados por la fiscalización. Cualquier variante debe ser técnicamente justificada y aprobada por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad (U) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### GRUPO 100KVA, VOLTAJE: 220/127V ELECTROGENO, POTENCIA NOMINAL:

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO085 | GRUPO ELECTROGENO, POTENCIA NOMINAL: 100KVA, VOLTAJE: 220/127V |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro, montaje e instalación. El grupo se instalarán en una caseta contigua a la caseta del transformador tipo seco de 100kVA.  Este grupo se han previsto para la alimentación ocasional del tablero TDP1, en caso que su alimentación principal (alimentador de 22kV) salga de servicio.

Unidad: U

Materiales mínimos:

- GRUPO ELECTROGENO, POTENCIA NOMINAL: 100KVA, VOLTAJE: 220/127V, INCLUYE INSTALACION.

Especificaciones

El grupo electrógeno dispondrá de un tanque tal que garantice 8 horas de funcionamiento ininterrumpido. El contratista deberá proveer todo lo necesario para la instalación del generador.

Motor Diésel:

El motor diésel y el generador estarán montados en una plataforma cabinada de base común.

Datos del motor:

Combustible: Diésel

Aspiración: Turbo-cargado

Gobernador: Electrónico

Enfriamiento: Agua-Radiador

Sistema de arranque: Eléctrico, batería incluida

Generador Eléctrico:

El generador será sincrónico trifásico de eje horizontal, autoventilado y estará directamente acoplado al eje del motor Diésel.

Datos del Generador:

Potencia: 90 kW (113kVA) continuos

Voltaje de Generación: 220/127V

N° de Fases: Trifásico

Factor de Potencia: 0,8

Frecuencia: 60Hz

Tipo de aislamiento: H

Grado de Protección: IP23

Número de Hilos: 12

Regulador de Voltaje (AVR):+/-0,5%

Altura aproximada: 580msnm

Tablero de Control:

Operación y Lectura: Digital con pantalla LED.

Programación: Modalidades OFF/AUTO/MANUAL/REMOTA.

Sistema de Protección: Apagado Automático con sensores 5 puntos.

Botones de emergencia: 2 de apagado de emergencia.

Otras Características Y Accesorios Incluidos:

Breaker Principal: 350A

Sistema de Amortiguación: Aisladores de Vibración en 6 Puntos

Normas: ISO 8528/ GB 2820-97/ IEC 60034-22/ INEN RTE92

Cabina Insonora 70db a 10Metros

Tablero de Transferencia Automático

Kit Básico de repuestos

Todos los materiales deben ser previamente aprobados por la fiscalización. Cualquier variante debe ser técnicamente justificada y aprobada por la fiscalización.

Forma de pago

La unidad será por unidad y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### RED DE BAJA TENSIÓN TRIFASICA ENTRE TDP3-TDS3.2 3x6 THHN SUPERFLEX

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO086 | RED DE BAJA TENSIÓN TRIFASICA ENTRE TDP3-TDS3.2 3x6 THHN SUPERFLEX |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro, tendido y montaje del cable. El tramo de los conductores será T2-TDP1.

Unidad: m.

Materiales mínimos:

- CONDUCTOR N°6 THHN SUPERFLEX FASE

- CONDUCTOR N°6 THHN SUPERFLEX NEUTRO

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro eléctrico

Especificaciones

El conductor deberá estar conformado por hilos de alambre de cobre suave, con diámetros y flexibilidad adecuados para cada calibre. El aislamiento del conductor deberá ser de vinilo/termoplástico (PVC) 90°C, 600V, cuya chaqueta deberá ser de nylon.

Cualquier variante debe ser técnicamente justificada y aprobada por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por metros (m) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### GENERAL TDP-480V; INCLUYE BARRAS Y ACCESORIOS TABLERO DE DISTRIBUCION

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO087 | TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL TDP-480V; INCLUYE BARRAS Y ACCESORIOS |

Unidad: Global.

Materiales mínimos:

- TABLERO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL TDP-480 V

- HERRAJERIA DE SUJECCION

- CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CALIBRE 1/0 AWG

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, maestro eléctrico

Especificaciones

El tablero de distribución deberá ser un gabinete de servicio pesado, con cuerpo mono bloque íntegramente soldado con sistema MIG. Puerta reversible (apertura izquierda o derecha), con bisagras reforzadas  de acero, empaque de poliuretano expandido, cerradura metaliza cromada tipo universal. Incluye placa para montaje de equipos con ranuras que permiten el montaje de varias unidades de riel DIN. Facilidad de ingreso de cables por las perforaciones contenidas en la parte inferior del gabinete.

Características y Accesorios Incluidos:

Pintura de tablero: Beige 7032

Breaker caja moldeada regulable trifásico 250 Amp

Breaker caja moldeada regulable trifásico 200 Amp

Breaker caja moldeada regulable trifásico 160 Amp

Aislador escalera 4P 1 3/4-44mm

Platina cobre 1/8 x 1-35°263/18°350Amp

Aislador barra C/Pernos 51x36mm

Canaleta Ranura Gris 80x80mm

Cable Superflex 1/0 XLPE 1KV

Cable Superflex 2/0 XLPE 1KV

Terminal Comp. Largo 1/0  AWG 8-10mm

Terminal Comp. Largo 2/0  AWG 8-10mm

Perno Cadmiado 3/8x1”

Terminal Talon Cu-Al 250 MCM

Terminal Comp. Largo 250MCM12-16mm

Luz Piloto 25mm con transformador 440V

Cable Flexible #16 TFF

Canaleta ranurada gris 25x25

Cinta espiral 6mm (1/4) Blanco

Terminal Puntera amarillo/rojo 18-16/16-14

Todos los materiales deben ser previamente aprobados por la fiscalización. Cualquier variante debe ser técnicamente justificada y aprobada por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será global (G) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL TDP1-220V; INCLUYE BARRAS Y ACCESORIOS

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO088 | TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL TDP1-220V; INCLUYE BARRAS Y ACCESORIOS |

Este rubro comprende el suministro, montaje e instalación del tablero TDP1. Ver el plano 1/5 sobre el detalle de este tablero

Unidad: Global.

Materiales mínimos:

- TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL TDP1-220V-INCLUYE BREAKERS (TRIF REG 320A, TRIF REG 160A, TRIF REG 125A), BARRAS Y ACCESORIOS

- HERRAJERIA DE SUJECCION

- CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CALIBRE 1/0 AWG

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista. Maestro eléctrico.

Especificaciones

El tablero de distribución deberá ser un gabinete de servicio pesado, con cuerpo mono bloque íntegramente soldado con sistema MIG. Puerta reversible (apertura izquierda o derecha), con bisagras reforzadas  de acero, empaque de poliuretano expandido, cerradura metaliza cromada tipo universal. Incluye placa para montaje de equipos con ranuras que permiten el montaje de varias unidades de riel DIN. Facilidad de ingreso de cables por las perforaciones contenidas en la parte inferior del gabinete.

Características y Accesorios Incluidos:

Pintura de tablero: Beige 7032

Breaker caja moldeada regulable trifásico 320 Amp

Breaker caja moldeada regulable trifásico 160 Amp

Breaker caja moldeada regulable trifásico 125 Amp

Aislador escalera 4P 1 3/4-44mm

Platina cobre 1/4 x 1-35°442/18°561Amp

Aislador barra C/Pernos 51x36mm

Terminal Talon Cu-Al 350 MCM

Canaleta Ranura Gris 80x80mm

Cable Superflex 1/0 XLPE 1KV

Terminal Comp. Largo 1/0  AWG 8-10mm

Terminal Talon Cu-Al 1/0 MCM

Terminal Talon Cu-Al 250 MCM

Perno Cadmiado 3/8x1”

Perno Cadmiado 5/16x1”

Riel din 35mm

Luz Piloto 22mm

Cable Flexible #16 TFF

Cinta espiral 6mm (1/4) Blanco

Terminal Puntera amarillo/rojo 18-16/16-14

Todos los materiales deben ser previamente aprobados por la fiscalización. Cualquier variante debe ser técnicamente justificada y aprobada por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será global (G) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL TDP2-480V; INCLUYE BARRAS Y ACCESORIOS

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO089 | TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL TDP2-480V; INCLUYE BARRAS Y ACCESORIOS |

Este rubro comprende el suministro, montaje y instalación del tablero TDP2. Ver el plano 1/5 sobre el detalle de este tablero

Unidad: Global.

Materiales mínimos:

- TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL TDP2-480V-INCLUYE BREAKERS (2 TRIF FIJ 40A, TRIF FIJ 80A, TRIF FIJ 125A), BARRAS Y ACCESORIOS

- HERRAJERIA DE SUJECCION

- CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CALIBRE 1/0 AWG

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, maestro eléctrico

Especificaciones

El tablero de distribución deberá ser un gabinete de servicio pesado, con cuerpo mono bloque íntegramente soldado con sistema MIG. Puerta reversible (apertura izquierda o derecha), con bisagras reforzadas  de acero, empaque de poliuretano expandido, cerradura metaliza cromada tipo universal. Incluye placa para montaje de equipos con ranuras que permiten el montaje de varias unidades de riel DIN. Facilidad de ingreso de cables por las perforaciones contenidas en la parte inferior del gabinete.

Características y Accesorios Incluidos:

Pintura de tablero: Beige 7032

Breaker caja moldeada fijo trifásico 40 Amp

Breaker caja moldeada fijo trifásico 80 Amp

Breaker caja moldeada fijo trifásico 125 Amp

Aislador escalera 4P 1 3/4-44mm

Aislador barra C/Pernos 51x36mm

Terminal Comp. Largo 250 MCM 12-16mm

Perno Cadmiado 1/2x1 1/2

Canaleta Ranura Gris 80x80mm

Cable Superflex #6 XLPE 1KV

Cable Superflex #4 XLPE 1KV

Cable Superflex #2 XLPE 1KV

Terminal Comp. Corto 6  AWG 6-8mm

Perno Cadmiado 1/4x1”

Terminal Comp. Corto 4  AWG 6-8mm

Perno Cadmiado 5/16x1”

Terminal Talon Cu-Al 250 MCM

Terminal Talon Cu-Al 1/0 MCM

Luz Piloto 25mm con transformador 440V

Canaleta ranurada gris 25x25mm

Todos los materiales deben ser previamente aprobados por la fiscalización. Cualquier variante debe ser técnicamente justificada y aprobada por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será global (G) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL TDP3-220V; INCLUYE BARRAS Y ACCESORIOS

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO090 | TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL TDP3-220V; INCLUYE BARRAS Y ACCESORIOS |

Este rubro comprende el suministro, montaje e instalación del tablero TDP3. Ver el plano 1/5 sobre el detalle de este tablero

Unidad: Global.

Materiales mínimos:

- TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL TDP3-220V-TRAFO 30kVA; INCLUYE BARRAS Y ACCESORIOS

- HERRAJERIA DE SUJECCION

- CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CALIBRE 1/0 AWG

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, maestro eléctrico.

Especificaciones

El tablero de distribución deberá ser un gabinete de servicio pesado, con cuerpo mono bloque íntegramente soldado con sistema MIG. Puerta reversible (apertura izquierda o derecha), con bisagras reforzadas  de acero, empaque de poliuretano expandido, cerradura metaliza cromada tipo universal. Incluye placa para montaje de equipos con ranuras que permiten el montaje de varias unidades de riel DIN. Facilidad de ingreso de cables por las perforaciones contenidas en la parte inferior del gabinete.

Características y Accesorios Incluidos:

Pintura de tablero: Beige 7032

Tablero modular s. pesado 600x400x200mm

IP: 65

Aislador escalera 4P 1 3/4-44mm

Platina cobre 1/4 x 1-35°442/18°561Amp

Aislador barra C/Pernos 51x36mm

Terminal Comp. Largo 250 MCM 12-16mm

Perno Cadmiado 1/2x 1 1/2”

Canaleta Ranura Gris 80x80mm

Cable Superflex 1/0 XLPE 1KV

Cable THHN #6 0,6kV

Terminal Comp. Largo 1/0  AWG 8-10mm

Terminal Talon Cu-Al 1/0 MCM

Terminal Comp. Largo #6  AWG 8-10mm

Terminal Talon Cu-Al #6 AWG

Terminal Talon Cu-Al 250 MCM

Perno Cadmiado 5/16x1”

Riel din 35mm

Luz Piloto 22mm

Cable Flexible #16 TFF

Cinta espiral 6mm (1/4) Blanco

Todos los materiales deben ser previamente aprobados por la fiscalización. Cualquier variante debe ser técnicamente justificada y aprobada por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será global (G) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### TABLERO DE DISTRIBUCION SECUNDARIO TDS 2.1-TDS 2.2-TDS 2.3-TDS 2.4-480 V (INCLUYE BREAKERS, TRIF FIJ, 20 A,30,75, 125), CAJA METALICA, BARRAS, ACCESORIOS

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO091 | TABLERO DE DISTRIBUCION SECUNDARIO TDS 2.1-TDS 2.2-TDS 2.3-TDS 2.4-480 V (INCLUYE BREAKERS, TRIF FIJ, 20 A,30,75, 125), CAJA METALICA, BARRAS, ACCESORIOS |

Este rubro comprende el suministro, montaje y instalación de los tableros TDS2.1, TDS2.2, TDS2.3, TDS2.4. Ver el plano 1/5 sobre el detalle de este tablero

Unidad: Global.

Materiales mínimos:

- TABLERO DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIO TDS2.1-TDS2.2-TDS2.3-TDS2.4-480V INCLUYE BREAKERS (TRIF FIJ 20A, 30, 75, 125), CAJA METÁLICA, BARRAS Y ACCESORIOS

- HERRAJERIA DE SUJECCION

- CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CALIBRE 1/0 AWG

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, maestro eléctrico.

Especificaciones

El tablero de distribución deberá ser un gabinete de servicio pesado, con cuerpo mono bloque íntegramente soldado con sistema MIG. Puerta reversible (apertura izquierda o derecha), con bisagras reforzadas  de acero, empaque de poliuretano expandido, cerradura metaliza cromada tipo universal. Incluye placa para montaje de equipos con ranuras que permiten el montaje de varias unidades de riel DIN. Facilidad de ingreso de cables por las perforaciones contenidas en la parte inferior del gabinete.

Características y Accesorios Incluidos TDS2.1:

Pintura de tablero: Beige 7032

Tablero modular s. pesado 600x400x200mm

IP: 65

Breaker caja moldeada FIJO trifásico 20 Amp

Aislador escalera 4P 1 3/4-44mm

Platina cobre 1/8 x 1-35°263/18°350Amp

Aislador barra C/Pernos 51x36mm

Cable #10 THHN 0,6kV

Terminal Comp. Largo 10  AWG 8-10mm

Perno Cadmiado 3/8x1”

Terminal Comp. Largo 250MCM12-16mm

Luz Piloto 25mm con transformador 440V

Cable Flexible #16 TFF

Cinta espiral 6mm (1/4) Blanco

Terminal Puntera amarillo/rojo 18-16/16-14

Características y Accesorios Incluidos TDS2.2:

Pintura de tablero: Beige 7032

Tablero modular s. pesado 600x400x200mm

IP: 65

Breaker caja moldeada FIJO trifásico 20 Amp

Breaker caja moldeada FIJO trifásico 20 Amp

Aislador escalera 4P 1 3/4-44mm

Platina cobre 1/8 x 1-35°263/18°350Amp

Aislador barra C/Pernos 51x36mm

Cable #10 THHN 0,6kV

Terminal Comp. Largo 12  AWG 8-10mm

Perno Cadmiado 3/8x1”

Terminal Comp. Largo 250MCM12-16mm

Luz Piloto 25mm con transformador 440V

Cable Flexible #16 TFF

Cinta espiral 6mm (1/4) Blanco

Terminal Puntera amarillo/rojo 18-16/16-14

Características y Accesorios Incluidos TDS2.3:

Pintura de tablero: Beige 7032

Tablero modular s. pesado 600x400x200mm

IP: 65

Breaker caja moldeada FIJO trifásico 70 Amp

Aislador escalera 4P 1 3/4-44mm

Platina cobre 1/8 x 1-35°263/18°350Amp

Aislador barra C/Pernos 51x36mm

Cable #10 THHN 0,6kV

Terminal Comp. Largo 12  AWG 8-10mm

Perno Cadmiado 3/8x1”

Terminal Comp. Largo 250MCM12-16mm

Luz Piloto 25mm con transformador 440V

Cable Flexible #16 TFF

Cinta espiral 6mm (1/4) Blanco

Terminal Puntera amarillo/rojo 18-16/16-14

Características y Accesorios Incluidos TDS2.4:

Pintura de tablero: Beige 7032

Tablero modular s. pesado 600x400x200mm

IP: 65

Breaker caja moldeada FIJO trifásico 125 Amp

Aislador escalera 4P 1 3/4-44mm

Platina cobre 1/8 x 1-35°263/18°350Amp

Aislador barra C/Pernos 51x36mm

Cable #10 THHN 0,6kV

Terminal Comp. Largo 12  AWG 8-10mm

Perno Cadmiado 3/8x1”

Terminal Comp. Largo 250MCM12-16mm

Luz Piloto 25mm con transformador 440V

Cable Flexible #16 TFF

Cinta espiral 6mm (1/4) Blanco

Terminal Puntera amarillo/rojo 18-16/16-14

Todos los materiales deben ser previamente aprobados por la fiscalización. Cualquier variante debe ser técnicamente justificada y aprobada por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será global (G) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### TABLERO DE DISTRIBUCION SECUNDARIO TDS1.2; INCLUYE BARRAS Y ACCESORIOS

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO093 | TABLERO DE DISTRIBUCION SECUNDARIO TDS1.2; INCLUYE BARRAS Y ACCESORIOS |

Este rubro comprende el suministro, montaje y instalación del tablero TDPS1.2. Ver el plano 1/5 sobre el detalle de este tablero

Unidad: Global.

Materiales mínimos:

- TABLERO DE DISTRIBUCION SECUNDARIO TDS1.2; INCLUYE BREAKER (TRIF FIJ 125A), BARRAS Y ACCESORIOS

- HERRAJERIA DE SUJECCIÓN

- CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CALIBRE 1/0 AWG

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro eléctrico

Especificaciones

El tablero de distribución deberá ser un gabinete de servicio pesado, con cuerpo mono bloque íntegramente soldado con sistema MIG. Puerta reversible (apertura izquierda o derecha), con bisagras reforzadas  de acero, empaque de poliuretano expandido, cerradura metaliza cromada tipo universal. Incluye placa para montaje de equipos con ranuras que permiten el montaje de varias unidades de riel DIN. Facilidad de ingreso de cables por las perforaciones contenidas en la parte inferior del gabinete.

Características y Accesorios Incluidos:

Pintura de tablero: Beige 7032

Tablero modular s. pesado 1200x800x400mm

IP: 65

Breaker caja moldeada fijo trifásico 125 Amp

Aislador escalera 4P 1 3/4-44mm

Platina cobre 1/4 x 1-35°442/18°561Amp

Aislador barra C/Pernos 51x36mm

Terminal Comp. Largo 250 MCM 12-16mm

Perno Cadmiado 1/2x 1 1/2”

Canaleta Ranura Gris 80x80mm

Cable Superflex 1/0 XLPE 1KV

Terminal Comp. Largo 1/0  AWG 8-10mm

Terminal Talon Cu-Al 1/0 MCM

Terminal Talon Cu-Al 250 MCM

Perno Cadmiado 5/16x1”

Riel din 35mm

Luz Piloto 22mm

Cable Flexible #16 TFF

Cinta espiral 6mm (1/4) Blanco

Todos los materiales deben ser previamente aprobados por la fiscalización. Cualquier variante debe ser técnicamente justificada y aprobada por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será global (G) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### TABLERO DE DISTRIBUCION BIFASICO 8 ESPACIOS

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO095 | TABLERO DE DISTRIBUCION BIFASICO 8 ESPACIOS |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro, montaje y instalación de tableros bifásicos de 8 espacios.

Unidad: Unidad.

Materiales mínimos:

- TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFASICO 8 ESPACIOS

- HERRAJERIA DE SUJECCIÓN

- TUBERIA EMT 3/4" X 3m

- ELEMENTOS DE UNIÓN, SUJECCIÓN

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro Eléctrico.

Especificaciones

Tablero

Tablero de 8 espacios o superior

Gabinete Metálico tipo Nema 1 o superior

Terminales de aluminio estañado

Tubería

Galvanizado

Longitud: 3 metros

NTE INEN 2472 o similar

Elementos de Unión, sujeción

De acero galvanizado para tubería tipo conduit

Con tornillo de fijación

Certificación Ul

Todos los materiales deben ser previamente aprobados por la fiscalización. Cualquier variante debe ser técnicamente justificada y aprobada por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad instalada (u) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFASICO 24 ESPACIOS

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO096 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFASICO 24 ESPACIOS |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro, montaje y instalación de tableros bifásicos de 24 espacios.

Unidad: Unidad.

Materiales mínimos:

- TABLERO DE DISTRIBUCIÓN BIFASICO 24 ESPACIOS

- HERRAJERIA DE SUJECCIÓN

- TUBERIA EMT 3/4" X 3m

- ELEMENTOS DE UNIÓN, SUJECCIÓN

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro Eléctrico.

Especificaciones

Tablero

Tablero de 24 espacios o superior

Gabinete Metálico tipo Nema 1 o superior

Terminales de aluminio estañado

Tubería

Galvanizado

Longitud: 3 metros

NTE INEN 2472 o similar

Elementos de Unión, sujeción

De acero galvanizado para tubería tipo conduit

Con tornillo de fijación

Certificación Ul

Todos los materiales deben ser previamente aprobados por la fiscalización. Cualquier variante debe ser técnicamente justificada y aprobada por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad instalada (u) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO 12 ESPACIOS

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO097 | TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO 12 ESPACIOS |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro, montaje e instalación de tableros trifásicos de 12 espacios.

Unidad: Unidad.

Materiales mínimos:

- TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO 12 ESPACIOS

- HERRAJERIA DE SUJECCIÓN

- TUBERIA EMT 3/4" X 3m

- ELEMENTOS DE UNIÓN, SUJECCIÓN

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro Eléctrico.

Especificaciones

Tablero

Tablero de 12 espacios o superior

Gabinete Metálico tipo Nema 1 o superior

Terminales de aluminio estañado

3 Fases 4 Hilos

Tubería

Galvanizado

Longitud: 3 metros

NTE INEN 2472 o similar

Elementos de Unión, sujeción

De acero galvanizado para tubería tipo conduit

Con tornillo de fijación

Certificación Ul

Todos los materiales deben ser previamente aprobados por la fiscalización. Cualquier variante debe ser técnicamente justificada y aprobada por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad instalada (u) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO 20 ESPACIOS

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO098 | TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO 20 ESPACIOS |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro, montaje y instalación de tableros trifásicos de 20 espacios.

Unidad: Unidad.

Materiales mínimos:

- TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO 20 ESPACIOS

- HERRAJERIA DE SUJECCIÓN

- TUBERIA EMT 1" X 3m

- ELEMENTOS DE UNIÓN, SUJECCIÓN

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro Eléctrico.

Especificaciones

Tablero

Tablero de 20 espacios o superior

Gabinete Metálico tipo Nema 1 o superior

Terminales de aluminio estañado

3 Fases 4 Hilos

Tubería

Galvanizado

Longitud: 3 metros

NTE INEN 2472 o similar

Elementos de Unión, sujeción

De acero galvanizado para tubería tipo conduit

Con tornillo de fijación

Certificación Ul

Todos los materiales deben ser previamente aprobados por la fiscalización. Cualquier variante debe ser técnicamente justificada y aprobada por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad instalada (u) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO 30 ESPACIOS

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO099 | TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO 30 ESPACIOS |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro, montaje y instalación de tableros trifásicos de 30 espacios.

Unidad: Unidad.

Materiales mínimos:

- TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO 30 ESPACIOS O SUPERIOR

- HERRAJERIA DE SUJECCIÓN

- TUBERIA EMT 1" X 3m

- ELEMENTOS DE UNIÓN, SUJECCIÓN

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro Eléctrico.

Especificaciones

Tablero

Tablero de 30 espacios o superior

Gabinete Metálico tipo Nema 1 o superior

Terminales de aluminio estañado

3 Fases 4 Hilos

Tubería

Galvanizado

Longitud: 3 metros

NTE INEN 2472 o similar

Elementos de Unión, sujeción

De acero galvanizado para tubería tipo conduit

Con tornillo de fijación

Certificación Ul

Todos los materiales deben ser previamente aprobados por la fiscalización. Cualquier variante debe ser técnicamente justificada y aprobada por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad instalada (u) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO 42 ESPACIOS

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO100 | TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO 42 ESPACIOS |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro, montaje y instalación de tableros trifásicos de 42 espacios.

Unidad: Unidad.

Materiales mínimos:

- TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO 42 ESPACIOS

- HERRAJERIA DE SUJECCIÓN

- TUBERIA EMT 1" X 3m

- ELEMENTOS DE UNIÓN, SUJECCIÓN

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro Eléctrico.

Especificaciones

Tablero

Tablero de 42 espacios o superior

Gabinete Metálico tipo Nema 1 o superior

Terminales de aluminio estañado

3 Fases 4 Hilos

Tubería

Galvanizado

Longitud: 3 metros

NTE INEN 2472 o similar

Elementos de Unión, sujeción

De acero galvanizado para tubería tipo conduit

Con tornillo de fijación

Certificación Ul

Todos los materiales deben ser previamente aprobados por la fiscalización. Cualquier variante debe ser técnicamente justificada y aprobada por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad instalada (u) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE - MONOFASICO 15-A 240V

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO101 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE - MONOFASICO 15-A 240V |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro e instalación de interruptor termo magnético de 15-A.

Unidad: Unidad.

Materiales mínimos:

- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE 15A

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro Eléctrico.

Especificaciones

Numero de fases: Monofásico

Tipo: Enchufable

Corriente nominal: 15 A

Tensión: Max 240 V

Norma: IEC 60898

Todos los materiales deben ser previamente aprobados por la fiscalización. Cualquier variante debe ser técnicamente justificada y aprobada por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad instalada (u) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE - MONOFASICO 20-A 240V

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO102 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE - MONOFASICO 20-A 240V |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro e instalación de interruptor termo magnético de 20-A.

Unidad: Unidad.

Materiales mínimos:

- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE 20A

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro Eléctrico.

Especificaciones

Numero de fases: Monofásico

Tipo: Enchufable

Corriente nominal: 20 A

Tensión: Max 240 V

Norma: IEC 60898

Todos los materiales deben ser previamente aprobados por la fiscalización. Cualquier variante debe ser técnicamente justificada y aprobada por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad instalada (u) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE - BIFASICO 15-A 240V

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO103 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE - BIFASICO 15-A 240V |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro e instalación de interruptor termo magnético bifásico de 15-A.

Unidad: Unidad.

Materiales mínimos:

- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE 15A

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro Eléctrico.

Especificaciones

Numero de fases: Bifásico

Tipo: Enchufable

Corriente nominal: 15 A

Tensión: Max 240 V

Norma: IEC 60898

Todos los materiales deben ser previamente aprobados por la fiscalización. Cualquier variante debe ser técnicamente justificada y aprobada por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad instalada (u) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE - BIFASICO 20-A 240V

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO104 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE - BIFASICO 20-A 240V |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro e instalación de interruptor termo magnético bifásico de 20-A.

Unidad: Unidad.

Materiales mínimos:

- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE 20A

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro Eléctrico.

Especificaciones

Numero de fases: Bifásico

Tipo: Enchufable

Corriente nominal: 20 A

Tensión: Max 240 V

Norma: IEC 60898

Todos los materiales deben ser previamente aprobados por la fiscalización. Cualquier variante debe ser técnicamente justificada y aprobada por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad instalada (u) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE - BIFASICO 30-A 220V

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO105 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE - BIFASICO 30-A 220V |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro e instalación de interruptor termo magnético bifásico de 30-A.

Unidad: Unidad.

Materiales mínimos:

- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE 30A

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro Eléctrico.

Especificaciones

Numero de fases: Bifásico

Tipo: Enchufable

Corriente nominal: 30 A

Tensión: Max 240 V

Norma: IEC 60898

Todos los materiales deben ser previamente aprobados por la fiscalización. Cualquier variante debe ser técnicamente justificada y aprobada por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad instalada (u) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE - BIFASICO 40-A 220V

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO106 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE - BIFASICO 40-A 220V |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro e instalación de interruptor termo magnético bifásico de 40-A.

Unidad: Unidad.

Materiales mínimos:

- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE 40A

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro Eléctrico.

Especificaciones

Numero de fases: Bifásico

Tipo: Enchufable

Corriente nominal: 40 A

Tensión: Max 240 V

Norma: IEC 60898

Todos los materiales deben ser previamente aprobados por la fiscalización. Cualquier variante debe ser técnicamente justificada y aprobada por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad instalada (u) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE - TRIFASICO 20-A 220V

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO107 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE - TRIFASICO 20-A 220V |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro e instalación de interruptor termo magnético trifásico de 20-A.

Unidad: Unidad.

Materiales mínimos:

- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE TRIFASICO 20A

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro Eléctrico.

Especificaciones

Numero de fases: Trifásico

Tipo: Enchufable

Corriente nominal: 20 A

Tensión: Max 240 V

Norma: IEC 60898

Todos los materiales deben ser previamente aprobados por la fiscalización. Cualquier variante debe ser técnicamente justificada y aprobada por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad instalada (u) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE - TRIFASICO 30-A 220V

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO108 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE - TRIFASICO 30-A 220V |

Este rubro comprende el suministro e instalación de interruptor termo magnético trifásico de 30-A.

Unidad: Unidad.

Materiales mínimos:

- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE TRIFASICO 30A

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro Eléctrico.

Especificaciones

Numero de fases: Trifásico

Tipo: Enchufable

Corriente nominal: 30 A

Tensión: Max 240 V

Norma: IEC 60898

Todos los materiales deben ser previamente aprobados por la fiscalización. Cualquier variante debe ser técnicamente justificada y aprobada por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad instalada (u) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

Descripción:

#### INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE - TRIFASICO 40-A 220V

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO109 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE - TRIFASICO 40-A 220V |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro e instalación de interruptor termo magnético trifásico de 40-A.

Unidad: Unidad.

Materiales mínimos:

- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE TRIFASICO 40A

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro Eléctrico.

Especificaciones

Numero de fases: Trifásico

Tipo: Enchufable

Corriente nominal: 40 A

Tensión: Max 240 V

Norma: IEC 60898

Todos los materiales deben ser previamente aprobados por la fiscalización. Cualquier variante debe ser técnicamente justificada y aprobada por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad instalada (u) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE - TRIFASICO 50-A 220V

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO110 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE - TRIFASICO 50-A 220V |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro e instalación de interruptor termo magnético trifásico de 50-A.

Unidad: Unidad.

Materiales mínimos:

- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE TRIFASICO 50A

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro Eléctrico.

Especificaciones

Numero de fases: Trifásico

Tipo: Enchufable

Corriente nominal: 50 A

Tensión: Max 240 V

Norma: IEC 60898

Todos los materiales deben ser previamente aprobados por la fiscalización. Cualquier variante debe ser técnicamente justificada y aprobada por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad instalada (u) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE - TRIFASICO 75-A 220V

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO111 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE - TRIFASICO 75-A 220V |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro e instalación de interruptor termo magnético trifásico de 75-A.

Unidad: Unidad.

Materiales mínimos:

- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE TRIFASICO 75A

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro Eléctrico.

Especificaciones

Numero de fases: Trifásico

Tipo: Enchufable

Corriente nominal: 75 A

Tensión: Max 240 V

Norma: IEC 60898

Todos los materiales deben ser previamente aprobados por la fiscalización. Cualquier variante debe ser técnicamente justificada y aprobada por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad instalada (u) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA RIEL DIN - MONOFASICO 15A

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO112 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA RIEL DIN - MONOFASICO 15A |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro e instalación de interruptor termo magnético en riel din de 15-A.

Unidad: Unidad.

Materiales mínimos:

- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA RIEL DIN - MONOFASICO 15 A

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro Eléctrico.

Especificaciones

Numero de fases: Monofásico

Tipo: Riel din

Corriente nominal: 15 A

Tensión: Max 240 V

Norma: IEC 60947-2

Todos los materiales deben ser previamente aprobados por la fiscalización. Cualquier variante debe ser técnicamente justificada y aprobada por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad instalada (u) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA RIEL DIN - MONOFASICO 20A

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO113 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA RIEL DIN - MONOFASICO 20A |

Este rubro comprende el suministro e instalación de interruptor termo magnético en riel din de 20-A.

Unidad: Unidad.

Materiales mínimos:

- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA RIEL DIN - MONOFASICO 20 A

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro Eléctrico.

Especificaciones

Numero de fases: Monofásico

Tipo: Riel din

Corriente nominal: 20 A

Tensión: Max 240 V

Norma: IEC 60947-2

Todos los materiales deben ser previamente aprobados por la fiscalización. Cualquier variante debe ser técnicamente justificada y aprobada por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad instalada (u) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA RIEL DIN - BIFASICO 30A

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO114 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA RIEL DIN - BIFASICO 30A |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro e instalación de interruptor termo magnético bifásico en riel din de 30-A.

Unidad: Unidad.

Materiales mínimos:

- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA RIEL DIN - BIFASICO 30A

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro Eléctrico.

Especificaciones

Numero de fases: Bifásico

Tipo: Riel din

Corriente nominal: 30 A

Tensión: Max 240 V

Norma: IEC 60947-2

Todos los materiales deben ser previamente aprobados por la fiscalización. Cualquier variante debe ser técnicamente justificada y aprobada por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad instalada (u) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA RIEL DIN - BIFASICO 40A

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO115 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA RIEL DIN - BIFASICO 40A |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro e instalación de interruptor termo magnético bifásico en riel din de 40-A.

Unidad: Unidad.

Materiales mínimos:

- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA RIEL DIN - BIFASICO 40A

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro Eléctrico.

Especificaciones

Numero de fases: Bifásico

Tipo: Riel din

Corriente nominal: 30 A

Tensión: Max 240 V

Norma: IEC 60947-2

Todos los materiales deben ser previamente aprobados por la fiscalización. Cualquier variante debe ser técnicamente justificada y aprobada por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad instalada (u) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA RIEL DIN - BIFASICO 50A

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO116 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA RIEL DIN - BIFASICO 50A |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro e instalación de interruptor termo magnético bifásico en riel din de 50-A.

Unidad: Unidad.

Materiales mínimos:

- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA RIEL DIN - BIFASICO 50A

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro Eléctrico.

Especificaciones

Numero de fases: Bifásico

Tipo: Riel din

Corriente nominal: 50 A

Tensión: Max 240 V

Norma: IEC 60947-2

Todos los materiales deben ser previamente aprobados por la fiscalización. Cualquier variante debe ser técnicamente justificada y aprobada por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad instalada (u) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA RIEL DIN - BIFASICO 60A

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO117 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA RIEL DIN - BIFASICO 60A |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro e instalación de interruptor termo magnético bifásico en riel din de 60-A.

Unidad: Unidad.

Materiales mínimos:

- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA RIEL DIN - BIFASICO 60A

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro Eléctrico.

Especificaciones

Numero de fases: Bifásico

Tipo: Riel din

Corriente nominal: 60 A

Tensión: Max 240 V

Norma: IEC 60947-2

Todos los materiales deben ser previamente aprobados por la fiscalización. Cualquier variante debe ser técnicamente justificada y aprobada por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad instalada (u) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA RIEL DIN - BIFASICO 70A

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO118 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA RIEL DIN - BIFASICO 70A |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro e instalación de interruptor termo magnético bifásico en riel din de 70-A.

Unidad: Unidad.

Materiales mínimos:

- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA RIEL DIN - BIFASICO 70A

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro Eléctrico.

Especificaciones

Numero de fases: Bifásico

Tipo: Riel din

Corriente nominal: 70 A

Tensión: Max 240 V

Norma: IEC 60947-2

Todos los materiales deben ser previamente aprobados por la fiscalización. Cualquier variante debe ser técnicamente justificada y aprobada por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad instalada (u) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA - TRIFASICO 100 A 220/240VCA

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO119 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA - TRIFASICO 100 A 220/240VCA |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro e instalación de interruptor en caja moldeada trifásico de 100A.

Unidad: Unidad.

Materiales mínimos:

- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA - TRIFASICO 100

- ELEMENTOS DE SUJECCION

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro Eléctrico.

Especificaciones

Numero de fases: Trifasico

Tipo: En caja moldeada

Corriente nominal: 100 A

Tensión: Max 240 V

Norma: IEC 60947-2

Todos los materiales deben ser previamente aprobados por la fiscalización. Cualquier variante debe ser técnicamente justificada y aprobada por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad instalada (u) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA - TRIFASICO 125 A 220/240VCA

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO120 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA - TRIFASICO 125 A 220/240VCA |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro e instalación de interruptor en caja moldeada trifásico de 125A.

Unidad: Unidad.

Materiales mínimos:

- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA - TRIFASICO 125 A

- ELEMENTOS DE SUJECCION

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro Eléctrico.

Especificaciones

Numero de fases: Trifasico

Tipo: En caja moldeada

Corriente nominal: 125 A

Tensión: Max 240 V

Norma: IEC 60947-2

Todos los materiales deben ser previamente aprobados por la fiscalización. Cualquier variante debe ser técnicamente justificada y aprobada por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad instalada (u) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA - TRIFASICO 20A - REG - 480 VCA

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO124 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA - TRIFASICO 20A - REG - 480 VCA |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro e instalación de interruptor en caja moldeada trifásico de 20A-480V.

Unidad: Unidad.

Materiales mínimos:

- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA - TRIFASICO 20A - 480 VCA

- ELEMENTOS DE SUJECCIÓN

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro Eléctrico.

Especificaciones

Numero de fases: Trifásico

Tipo: En caja moldeada

Regulable: No

Corriente nominal: 20 A

Tensión: Min 480 V

Norma: IEC 60947-2

Todos los materiales deben ser previamente aprobados por la fiscalización. Cualquier variante debe ser técnicamente justificada y aprobada por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad instalada (u) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA - TRIFASICO 30A - REG - 480 VCA 480 VCA

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO125 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA - TRIFASICO 30A - REG - 480 VCA |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro e instalación de interruptor en caja moldeada trifásico de 30A-480V.

Unidad: Unidad.

Materiales mínimos:

- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA - TRIFASICO 30A - 480 VCA

- ELEMENTOS DE SUJECCIÓN

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro Eléctrico.

Especificaciones

Numero de fases: Trifásico

Tipo: En caja moldeada

Regulable: No

Corriente nominal: 30 A

Tensión: Min 480 V

Norma: IEC 60947-2

Todos los materiales deben ser previamente aprobados por la fiscalización. Cualquier variante debe ser técnicamente justificada y aprobada por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad instalada (u) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA - TRIFASICO 70A - REG - 480 VCA

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO127 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA - TRIFASICO 70A - REG - 480 VCA |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro e instalación de interruptor en caja moldeada trifásico de 70A-480V.

Unidad: Unidad.

Materiales mínimos:

- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA - TRIFASICO 70A - 480 VCA

- ELEMENTOS DE SUJECCIÓN

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro Eléctrico.

Especificaciones

Numero de fases: Trifásico

Tipo: En caja moldeada

Regulable: No

Corriente nominal: 70 A

Tensión: Min 480 V

Norma: IEC 60947-2

Todos los materiales deben ser previamente aprobados por la fiscalización. Cualquier variante debe ser técnicamente justificada y aprobada por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad instalada (u) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

### INSTALACION INTERIORES-ALIMENTADORES ELECTRICOS

#### ALIMENTADOR A TDS1.2 CABLE 3x3/0(3/0)+1/0 TTU-2000V

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO130 | ALIMENTADOR A TDS1.2 CABLE 3x3/0(3/0)+1/0 TTU-2000V |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro y tendido de conductores. El rubro contiene cuatro conductores calibre 2/0 AWG y un conductor calibre 2 AWG tipo TTU para aplicaciones subterráneas, de 1 metro de longitud. Esta acometida se originará en el cuarto de tableros  y se tenderá hasta el tablero TDS1.2 tal cual lo indican los planos del diseño eléctrico

Unidad: U.

Materiales mínimos:

- CABLE 3/0 TTU-2000V FASE

- CABLE 2 TTU-2000V

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro eléctrico

Especificaciones

Conductor tipo TTU con aislamiento a 2000 V cableados y construidos con cobre de temple suave, están además aislados con una capa uniforme de material termoplástico polietileno (PE) resistente a la humedad y al calor, sobre la cual se aplica una cubierta protectora de policloruro de vinilo (PVC). Color negro.

Temperatura máxima de operación es 75 °C

Normas: ASTM B3, ASTM B8, ANSI/NEMA WC 70 ICEA S-95-658

El material, así como cualquier variante debe ser aprobado y justificado técnicamente previamente por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por metro (m) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### ALIMENTADOR A TDS1.3 CABLE 2x2(2)+6 TTU-2000V

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO131 | ALIMENTADOR A TDS1.3 CABLE 2x2(2)+6 TTU-2000V |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro y tendido de conductores. El rubro contiene tres conductores calibre 2 AWG y un conductor calibre 6 AWG tipo TTU para aplicaciones subterráneas, de 1 metro de longitud. Esta acometida se originará en el cuarto de tableros  y se tenderá hasta el tablero TDS1.3 tal cual lo indican los planos del diseño eléctrico

Unidad: U.

Materiales mínimos:

- CABLE 2 TTU-2000V FASE

- CABLE 2 TTU-2000V NEUTRO

- CABLE 6 TTU-2000V

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro eléctrico

Especificaciones

Conductor tipo TTU con aislamiento a 2000 V cableados y construidos con cobre de temple suave, están además aislados con una capa uniforme de material termoplástico polietileno (PE) resistente a la humedad y al calor, sobre la cual se aplica una cubierta protectora de policloruro de vinilo (PVC). Color negro.

Temperatura máxima de operación es 75 °C

Normas: ASTM B3, ASTM B8, ANSI/NEMA WC 70 ICEA S-95-658

El material, así como cualquier variante debe ser aprobado y justificado técnicamente previamente por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por metro (m) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### ALIMENTADOR A TDS1.4 CABLE 2x2(2)+6 TTU-2000V

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO132 | ALIMENTADOR A TDS1.4 CABLE 2x2(2)+6 TTU-2000V |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro y tendido de conductores. El rubro contiene tres conductores calibre 2 AWG y un conductor calibre 6 AWG tipo TTU para aplicaciones subterráneas, de 1 metro de longitud. Esta acometida se originará en el cuarto de tableros  y se tenderá hasta el tablero TDS1.4 tal cual lo indican los planos del diseño eléctrico

Unidad: U.

Materiales mínimos:

- CABLE 2 TTU-2000V FASE

- CABLE 2 TTU-2000V NEUTRO

- CABLE 6 TTU-2000V

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro eléctrico

Especificaciones

Conductor tipo TTU con aislamiento a 2000 V cableados y construidos con cobre de temple suave, están además aislados con una capa uniforme de material termoplástico polietileno (PE) resistente a la humedad y al calor, sobre la cual se aplica una cubierta protectora de policloruro de vinilo (PVC). Color negro.

Temperatura máxima de operación es 75 °C

Normas: ASTM B3, ASTM B8, ANSI/NEMA WC 70 ICEA S-95-658

El material, así como cualquier variante debe ser aprobado y justificado técnicamente previamente por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por metro (m) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### ALIMENTADOR A TDS1.5 CABLE 2x2(2)+6 TTU-2000V

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO133 | ALIMENTADOR A TDS1.5 CABLE 2x2(2)+6 TTU-2000V |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro y tendido de conductores. El rubro contiene tres conductores calibre 2 AWG y un conductor calibre 6 AWG tipo TTU para aplicaciones subterráneas, de 1 metro de longitud. Esta acometida se originará en el cuarto de tableros  y se tenderá hasta el tablero TDS1.5 tal cual lo indican los planos del diseño eléctrico.

Unidad: U.

Materiales mínimos:

- CABLE 2 TTU-2000V FASE

- CABLE 2 TTU-2000V NEUTRO

- CABLE 6 TTU-2000V

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro eléctrico

Especificaciones

Conductor tipo TTU con aislamiento a 2000 V cableados y construidos con cobre de temple suave, están además aislados con una capa uniforme de material termoplástico polietileno (PE) resistente a la humedad y al calor, sobre la cual se aplica una cubierta protectora de policloruro de vinilo (PVC). Color negro.

Temperatura máxima de operación es 75 °C

Normas: ASTM B3, ASTM B8, ANSI/NEMA WC 70 ICEA S-95-658

El material, así como cualquier variante debe ser aprobado y justificado técnicamente previamente por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por metro (m) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### ALIMENTADOR A TDS1.6 CABLE 2x4(4)+8 TTU-2000V

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO134 | ALIMENTADOR A TDS1.6 CABLE 2x4(4)+8 TTU-2000V |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro y tendido de conductores. El rubro contiene tres conductores calibre 4 AWG y un conductor calibre 8 AWG tipo TTU para aplicaciones subterráneas, de 1 metro de longitud. Esta acometida se originará en el cuarto de tableros  y se tenderá hasta el tablero TDS1.6 tal cual lo indican los planos del diseño eléctrico.

Unidad: U.

Materiales mínimos:

- CABLE 4 TTU-2000V FASE

- CABLE 4 TTU-2000V NEUTRO

- CABLE 8 TTU-2000V

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro eléctrico

Especificaciones

Conductor tipo TTU con aislamiento a 2000 V cableados y construidos con cobre de temple suave, están además aislados con una capa uniforme de material termoplástico polietileno (PE) resistente a la humedad y al calor, sobre la cual se aplica una cubierta protectora de policloruro de vinilo (PVC). Color negro.

Temperatura máxima de operación es 75 °C

Normas: ASTM B3, ASTM B8, ANSI/NEMA WC 70 ICEA S-95-658

El material, así como cualquier variante debe ser aprobado y justificado técnicamente previamente por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por metro (m) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### ALIMENTADOR A TDS1.7 CABLE 2x2(2)+6 TTU-2000V

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO135 | ALIMENTADOR A TDS1.7 CABLE 2x2(2)+6 TTU-2000V |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro y tendido de conductores. El rubro contiene tres conductores calibre 2 AWG y un conductor calibre 6 AWG tipo TTU para aplicaciones subterráneas, de 1 metro de longitud. Esta acometida se originará en el cuarto de tableros  y se tenderá hasta el tablero TDS1.7 tal cual lo indican los planos del diseño eléctrico.

Unidad: U.

Materiales mínimos:

- CABLE 2 TTU-2000V FASE

- CABLE 2 TTU-2000V NEUTRO

- CABLE 6 TTU-2000V

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro eléctrico

Especificaciones

Conductor tipo TTU con aislamiento a 2000 V cableados y construidos con cobre de temple suave, están además aislados con una capa uniforme de material termoplástico polietileno (PE) resistente a la humedad y al calor, sobre la cual se aplica una cubierta protectora de policloruro de vinilo (PVC). Color negro.

Temperatura máxima de operación es 75 °C

Normas: ASTM B3, ASTM B8, ANSI/NEMA WC 70 ICEA S-95-658

El material, así como cualquier variante debe ser aprobado y justificado técnicamente previamente por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por metro (m) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### ALIMENTADOR A TDS1.8 CABLE 2x8(8)+10 TTU-2000V

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO136 | ALIMENTADOR A TDS1.8 CABLE 2x8(8)+10 TTU-2000V |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro y tendido de conductores. El rubro contiene tres conductores calibre 8 AWG y un conductor calibre 10 AWG tipo TTU para aplicaciones subterráneas, de 1 metro de longitud. Esta acometida se originará en el cuarto de tableros  y se tenderá hasta el tablero TDS1.8 a través de canalización subterránea y bandejas de cables de uso exclusivo del componente eléctrico del proyecto tal cual lo indican los planos del diseño eléctrico.

Unidad: U.

Materiales mínimos:

- CABLE 8 TTU-2000V FASE

- CABLE 8 TTU-2000V NEUTRO

- CABLE 10 TTU-2000V

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro eléctrico

Especificaciones

Conductor tipo TTU con aislamiento a 2000 V cableados y construidos con cobre de temple suave, están además aislados con una capa uniforme de material termoplástico polietileno (PE) resistente a la humedad y al calor, sobre la cual se aplica una cubierta protectora de policloruro de vinilo (PVC). Color negro.

Temperatura máxima de operación es 75 °C

Normas: ASTM B3, ASTM B8, ANSI/NEMA WC 70 ICEA S-95-658

El material, así como cualquier variante debe ser aprobado y justificado técnicamente previamente por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por metro (m) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### ALIMENTADOR A TDS1.9 CABLE 3x8(8)+10 TTU-2000V

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO137 | ALIMENTADOR A TDS1.9 CABLE 3x8(8)+10 TTU-2000V |

Descripción: Este rubro comprende el suministro y tendido de conductores. El rubro contiene tres conductores calibre 8 AWG y un conductor calibre 10 AWG tipo TTU para aplicaciones subterráneas, de 1 metro de longitud. Esta acometida se originará en el cuarto de tableros  y se tenderá hasta el tablero TDS1.9 a través de canalización subterránea y bandejas de cables de uso exclusivo del componente eléctrico del proyecto tal cual lo indican los planos del diseño eléctrico.

Unidad: U.

Materiales mínimos:

- CABLE 8 TTU-2000V FASE

- CABLE 8 TTU-2000V NEUTRO

- CABLE 10 TTU-2000V

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro eléctrico

Especificaciones

Conductor tipo TTU con aislamiento a 2000 V cableados y construidos con cobre de temple suave, están además aislados con una capa uniforme de material termoplástico polietileno (PE) resistente a la humedad y al calor, sobre la cual se aplica una cubierta protectora de policloruro de vinilo (PVC). Color negro.

Temperatura máxima de operación es 75 °C

Normas: ASTM B3, ASTM B8, ANSI/NEMA WC 70 ICEA S-95-658

El material, así como cualquier variante debe ser aprobado y justificado técnicamente previamente por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por metro (m) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### ALIMENTADOR A TDS1.10 CABLE 3x2(2)+6 TTU-2000V

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO138 | ALIMENTADOR A TDS1.10 CABLE 3x2(2)+6 TTU-2000V |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro y tendido de conductores. El rubro contiene cuatro conductores calibre 2 AWG y un conductor calibre 6 AWG tipo TTU para aplicaciones subterráneas, de 1 metro de longitud. Esta acometida se originará en el cuarto de tableros  y se tenderá hasta el tablero TDS1.10 tal cual lo indican los planos del diseño eléctrico

Unidad: U.

Materiales mínimos:

- CABLE 2 TTU-2000V FASE

- CABLE 2 TTU-2000V NEUTRO

- CABLE 6 TTU-2000V

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro eléctrico

Especificaciones

Conductor tipo TTU con aislamiento a 2000 V cableados y construidos con cobre de temple suave, están además aislados con una capa uniforme de material termoplástico polietileno (PE) resistente a la humedad y al calor, sobre la cual se aplica una cubierta protectora de policloruro de vinilo (PVC). Color negro.

Temperatura máxima de operación es 75 °C

Normas: ASTM B3, ASTM B8, ANSI/NEMA WC 70 ICEA S-95-658

El material, así como cualquier variante debe ser aprobado y justificado técnicamente previamente por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por metro (m) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### ALIMENTADOR A TDS1.11 CABLE 3x2/0(2/0)+2 TTU-2000V

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO139 | ALIMENTADOR A TDS1.11 CABLE 3x2/0(2/0)+2 TTU-2000V |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro y tendido de conductores. El rubro contiene cuatro conductores calibre 2/0 AWG y un conductor calibre 2 AWG tipo TTU para aplicaciones subterráneas, de 1 metro de longitud. Esta acometida se originará en el cuarto de tableros  y se tenderá hasta el tablero TDS1.11 tal cual lo indican los planos del diseño eléctrico

Unidad: U.

Materiales mínimos:

- CABLE 2/0 TTU-2000V FASE

- CABLE 2/0 TTU-2000V NEUTRO

- CABLE 2 TTU-2000V

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro eléctrico

Especificaciones

Conductor tipo TTU con aislamiento a 2000 V cableados y construidos con cobre de temple suave, están además aislados con una capa uniforme de material termoplástico polietileno (PE) resistente a la humedad y al calor, sobre la cual se aplica una cubierta protectora de policloruro de vinilo (PVC). Color negro.

Temperatura máxima de operación es 75 °C

Normas: ASTM B3, ASTM B8, ANSI/NEMA WC 70 ICEA S-95-658

El material, así como cualquier variante debe ser aprobado y justificado técnicamente previamente por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por metro (m) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### ALIMENTADOR A TDS1.12 CABLE 2x2(2)+6 TTU-2000V

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO140 | ALIMENTADOR A TDS1.12 CABLE 2x2(2)+6 TTU-2000V |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro y tendido de conductores. El rubro contiene tres conductores calibre 2 AWG y un conductor calibre 6 AWG tipo TTU para aplicaciones subterráneas, de 1 metro de longitud. Esta acometida se originará en el cuarto de tableros  y se tenderá hasta el tablero TDS1.12 tal cual lo indican los planos del diseño eléctrico.

Unidad: U.

Materiales mínimos:

- CABLE 2 TTU-2000V FASE

- CABLE 2 TTU-2000V NEUTRO

- CABLE 6 TTU-2000V

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro eléctrico

Especificaciones

Conductor tipo TTU con aislamiento a 2000 V cableados y construidos con cobre de temple suave, están además aislados con una capa uniforme de material termoplástico polietileno (PE) resistente a la humedad y al calor, sobre la cual se aplica una cubierta protectora de policloruro de vinilo (PVC). Color negro.

Temperatura máxima de operación es 75 °C

Normas: ASTM B3, ASTM B8, ANSI/NEMA WC 70 ICEA S-95-658

El material, así como cualquier variante debe ser aprobado y justificado técnicamente previamente por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por metro (m) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### ALIMENTADOR A TDS2.1 CABLE 3x6(6)+8 TTU-2000V

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO141 | ALIMENTADOR A TDS2.1 CABLE 3x6(6)+8 TTU-2000V |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro y tendido de conductores. El rubro contiene cuatro conductores calibre 6 AWG y un conductor calibre 8 AWG tipo TTU para aplicaciones subterráneas, de 1 metro de longitud. Esta acometida se originará en el cuarto de tableros  y se tenderá hasta el tablero TDS2.1 tal cual lo indican los planos del diseño eléctrico

Unidad: U.

Materiales mínimos:

- CABLE 6 TTU-2000V FASE

- CABLE 6 TTU-2000V NEUTRO

- CABLE 8 TTU-2000V

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro eléctrico

Especificaciones

Conductor tipo TTU con aislamiento a 2000 V cableados y construidos con cobre de temple suave, están además aislados con una capa uniforme de material termoplástico polietileno (PE) resistente a la humedad y al calor, sobre la cual se aplica una cubierta protectora de policloruro de vinilo (PVC). Color negro.

Temperatura máxima de operación es 75 °C

Normas: ASTM B3, ASTM B8, ANSI/NEMA WC 70 ICEA S-95-658

El material, así como cualquier variante debe ser aprobado y justificado técnicamente previamente por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por metro (m) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### ALIMENTADOR A TDS2.2 CABLE 3x8(8)+10 TTU-2000V

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO142 | ALIMENTADOR A TDS2.2 CABLE 3x8(8)+10 TTU-2000V |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro y tendido de conductores. El rubro contiene cuatro conductores calibre 8 AWG y un conductor calibre 10 AWG tipo TTU para aplicaciones subterráneas, de 1 metro de longitud. Esta acometida se originará en el cuarto de tableros  y se tenderá hasta el tablero TDS2.2 tal cual lo indican los planos del diseño eléctrico

Unidad: U.

Materiales mínimos:

- CABLE 8 TTU-2000V FASE

- CABLE 8 TTU-2000V NEUTRO

- CABLE 10 TTU-2000V

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro eléctrico

Especificaciones

Conductor tipo TTU con aislamiento a 2000 V cableados y construidos con cobre de temple suave, están además aislados con una capa uniforme de material termoplástico polietileno (PE) resistente a la humedad y al calor, sobre la cual se aplica una cubierta protectora de policloruro de vinilo (PVC). Color negro.

Temperatura máxima de operación es 75 °C

Normas: ASTM B3, ASTM B8, ANSI/NEMA WC 70 ICEA S-95-658

El material, así como cualquier variante debe ser aprobado y justificado técnicamente previamente por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por metro (m) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### ALIMENTADOR A TDS2.3 CABLE 3x4(4)+6 TTU-2000V

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO143 | ALIMENTADOR A TDS2.3 CABLE 3x4(4)+6 TTU-2000V |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro y tendido de conductores. El rubro contiene cuatro conductores calibre 4 AWG y un conductor calibre 6 AWG tipo TTU para aplicaciones subterráneas, de 1 metro de longitud. Esta acometida se originará en el cuarto de tableros  y se tenderá hasta el tablero TDS2.3 tal cual lo indican los planos del diseño eléctrico

Unidad: U.

Materiales mínimos:

- CABLE 4 TTU-2000V FASE

- CABLE 4 TTU-2000V NEUTRO

- CABLE 6 TTU-2000V

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro eléctrico

Especificaciones

Conductor tipo TTU con aislamiento a 2000 V cableados y construidos con cobre de temple suave, están además aislados con una capa uniforme de material termoplástico polietileno (PE) resistente a la humedad y al calor, sobre la cual se aplica una cubierta protectora de policloruro de vinilo (PVC). Color negro.

Temperatura máxima de operación es 75 °C

Normas: ASTM B3, ASTM B8, ANSI/NEMA WC 70 ICEA S-95-658

El material, así como cualquier variante debe ser aprobado y justificado técnicamente previamente por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por metro (m) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### ALIMENTADOR A TDS2.4 CABLE 3x1/0(1/0)+4 TTU-2000V

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO144 | ALIMENTADOR A TDS2.4 CABLE 3x1/0(1/0)+4 TTU-2000V |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro y tendido de conductores. El rubro contiene cuatro conductores calibre 1/0 AWG y un conductor calibre 4 AWG tipo TTU para aplicaciones subterráneas, de 1 metro de longitud. Esta acometida se originará en el cuarto de tableros  y se tenderá hasta el tablero TDS2.4 tal cual lo indican los planos del diseño eléctrico

Unidad: U.

Materiales mínimos:

- CABLE 1/0 TTU-2000V FASE

- CABLE 1/0 TTU-2000V NEUTRO

- CABLE 4 TTU-2000V

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro eléctrico

Especificaciones

Conductor tipo TTU con aislamiento a 2000 V cableados y construidos con cobre de temple suave, están además aislados con una capa uniforme de material termoplástico polietileno (PE) resistente a la humedad y al calor, sobre la cual se aplica una cubierta protectora de policloruro de vinilo (PVC). Color negro.

Temperatura máxima de operación es 75 °C

Normas: ASTM B3, ASTM B8, ANSI/NEMA WC 70 ICEA S-95-658

El material, así como cualquier variante debe ser aprobado y justificado técnicamente previamente por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por metro (m) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### ALIMENTADOR A TDS3.1 CABLE 3x1/0(1/0)+2 TTU-2000V

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO145 | ALIMENTADOR A TDS3.1 CABLE 3x1/0(1/0)+2 TTU-2000V |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro y tendido de conductores. El rubro contiene cuatro conductores calibre 1/0 AWG y un conductor calibre 2 AWG tipo TTU para aplicaciones subterráneas, de 1 metro de longitud. Esta acometida se originará en el cuarto de tableros  y se tenderá hasta el tablero TDS2.1 tal cual lo indican los planos del diseño eléctrico

Unidad: U.

Materiales mínimos:

- CABLE 1/0 TTU-2000V FASE

- CABLE 1/0 TTU-2000V FASE

- CABLE 1/0 TTU-2000V FASE

- CABLE 1/0 TTU-2000V NEUTRO

- CABLE 2 TTU-2000V

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro eléctrico

Especificaciones

Conductor tipo TTU con aislamiento a 2000 V cableados y construidos con cobre de temple suave, están además aislados con una capa uniforme de material termoplástico polietileno (PE) resistente a la humedad y al calor, sobre la cual se aplica una cubierta protectora de policloruro de vinilo (PVC). Color negro.

Temperatura máxima de operación es 75 °C

Normas: ASTM B3, ASTM B8, ANSI/NEMA WC 70 ICEA S-95-658

El material, así como cualquier variante debe ser aprobado y justificado técnicamente previamente por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad (m) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### ALIMENTADOR A TDS3.4 CABLE 3x6 (6)+8 TTU-2000V

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO171 | ALIMENTADOR A TDS3.4 CABLE 3x6 (6)+8 TTU-2000V |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro y tendido de conductores. El rubro contiene cuatro conductores calibre 6 AWG y un conductor calibre 8 AWG tipo TTU para aplicaciones subterráneas, de 1 metro de longitud. Esta acometida se originará en el cuarto de tableros  y se tenderá hasta el tablero TDS3.4 tal cual lo indican los planos del diseño eléctrico

Unidad: U.

Materiales mínimos:

- CABLE 6 TTU-2000V FASE

- CABLE 6 TTU-2000V NEUTRO

- CABLE 8 TTU-2000V

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro eléctrico

Especificaciones

Conductor tipo TTU con aislamiento a 2000 V cableados y construidos con cobre de temple suave, están además aislados con una capa uniforme de material termoplástico polietileno (PE) resistente a la humedad y al calor, sobre la cual se aplica una cubierta protectora de policloruro de vinilo (PVC). Color negro.

Temperatura máxima de operación es 75 °C

Normas: ASTM B3, ASTM B8, ANSI/NEMA WC 70 ICEA S-95-658

El material, así como cualquier variante debe ser aprobado y justificado técnicamente previamente por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad (m) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### ALIMENTADOR A TDS3.3 CABLE 2x10 (10)+12 TTU-2000V

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO172 | ALIMENTADOR A TDS3.3 CABLE 2x10 (10)+12 TTU-2000V |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro y tendido de conductores. El rubro contiene tres conductores calibre 10 AWG tipo TTU para aplicaciones subterráneas y un conductor calibre 12 AWG tipo THHN, de 1 metro de longitud. Esta acometida se originará en el cuarto de tableros  y se tenderá hasta el tablero TDS3.3 tal cual lo indican los planos del diseño eléctrico.

Unidad: U.

Materiales mínimos:

- CABLE 10 TTU-2000V FASE

- CABLE 10 TTU-2000V NEUTRO

- CABLE 12 THHN

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro eléctrico

Especificaciones

Conductor tipo TTU con aislamiento a 2000 V cableados y construidos con cobre de temple suave, están además aislados con una capa uniforme de material termoplástico polietileno (PE) resistente a la humedad y al calor, sobre la cual se aplica una cubierta protectora de policloruro de vinilo (PVC). Color negro. Temperatura máxima de operación es 75 °C.

Normas: ASTM B3, ASTM B8, ANSI/NEMA WC 70 ICEA S-95-658

Conductores tipo THHN, alambre de cobre electrolítico suave aislado con una capa uniforme de material termoplástico policloruro de vinilo (PVC) resistente a la humedad y al calor elevado, sobre la cual se aplica una cubierta protectora de nylon o poliamida con aislamiento de PVC con retardante a la llama, libre de metales pesados.

Temperatura máxima de operación es 90 °C en ambientes secos y voltaje de operación 600V

Normas: ASTM B3, UL 83, NTE 2345

El material, así como cualquier variante debe ser aprobado y justificado técnicamente previamente por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad (m) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### ALIMENTADOR A TDS1.1 CABLE 2x10 (10)+12 TTU-2000V

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO173 | ALIMENTADOR A TDS3.3 CABLE 2x10 (10)+12 TTU-2000V |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro y tendido de conductores. El rubro contiene tres conductores calibre 10 AWG tipo TTU para aplicaciones subterráneas y un conductor calibre 12 AWG tipo THHN, de 1 metro de longitud. Esta acometida se originará en el cuarto de tableros  y se tenderá hasta el tablero TD1.1 tal cual lo indican los planos del diseño eléctrico.

Unidad: U.

Materiales mínimos:

- CABLE 10 TTU-2000V FASE

- CABLE 10 TTU-2000V NEUTRO

- CABLE 12 THHN

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro eléctrico

Especificaciones

Conductor tipo TTU con aislamiento a 2000 V cableados y construidos con cobre de temple suave, están además aislados con una capa uniforme de material termoplástico polietileno (PE) resistente a la humedad y al calor, sobre la cual se aplica una cubierta protectora de policloruro de vinilo (PVC). Color negro. Temperatura máxima de operación es 75 °C.

Normas: ASTM B3, ASTM B8, ANSI/NEMA WC 70 ICEA S-95-658

Conductores tipo THHN, alambre de cobre electrolítico suave aislado con una capa uniforme de material termoplástico policloruro de vinilo (PVC) resistente a la humedad y al calor elevado, sobre la cual se aplica una cubierta protectora de nylon o poliamida con aislamiento de PVC con retardante a la llama, libre de metales pesados.

Temperatura máxima de operación es 90 °C en ambientes secos y voltaje de operación 600V

Normas: ASTM B3, UL 83, NTE 2345

El material, así como cualquier variante debe ser aprobado y justificado técnicamente previamente por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad (m) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

### INSTALACION INTERIORES-LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES

#### LUMINARIA LED TIPO CAMPANA <= 200w, 500K, 100 V a 227 V, IP65, >25000 LUMINES-CRI>= 70

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO146 | LUMINARIA LED TIPO CAMPANA <= 200w, 500K, 100 V a 227 V, IP65, >25000 LUMINES-CRI>= 70 |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro y montaje de la luminaria. La luminaria tipo led ira suspendida de una cadena sujetada en un extremo al techo de la nave industrial aproximadamente a una altura de 9.5 metros.

Unidad: U.

Materiales mínimos:

- LUMINARIA LED TIPO CAMPANA  <= 200w, 100 a 227V, IP65, >25000 Lumenes, CRI >=70

- ACCESORIOS DE EMPALME Y SUJECIÓN

- Cadena para lámpara colgante

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro eléctrico

Especificaciones

Flujo luminoso >= 25000 lúmenes

Estructura de aluminio

Voltaje: 100V a 227V, 60Hz

IP65, CRI >=70,

Haz de Luz: 90°

Potencia <=200 w

Factor de Potencia >=0,90

El material, así como cualquier variante debe ser aprobado y justificado técnicamente previamente por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad (U) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### LUMINARIA WATERPROOF LED (40w), IP65, IK07, 600K, 3500LM, 100V-240V

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO148 | LUMINARIA WATERPROOF LED (40w), IP65, IK07, 600K, 3500LM, 100V-240V |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro y montaje de la luminaria. La luminaria tipo led ira adherida a la estructura del techo de cada ambiente al interior de la nave industrial aproximadamente a una altura de 3 metros.

Unidad: U.

Materiales mínimos:

- LUMINARIA WATERPROOF LED (40w)

- ACCESORIOS DE EMPALME

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro eléctrico

Especificaciones

Potencia <=40 w

Flujo luminoso >= 3500 lúmenes

Voltaje: 100V a 240V, 60Hz

6000 K

Resistente al calor y a prueba de impactos (IK07).

Grado de protección IP65, hermético al polvo y contra chorros de agua.

El material, así como cualquier variante debe ser aprobado y justificado técnicamente previamente por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad (U) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### LUMIPANEL LED 40W SOBREPUESTO-EMPOTRABLE DE 65X65 cm 120 V-277V, 600K-3200 LM

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO149 | LUMIPANEL LED 40W SOBREPUESTO-EMPOTRABLE DE 65X65 cm 120 V-277V, 600K-3200 LM |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro y montaje de la luminaria. La luminaria tipo led ira sobrepuesta en el techo en las oficinas de la nave industrial aproximadamente a una altura de 3 metros.

Unidad: U.

Materiales mínimos:

- LUMIPANEL LED 40W SOBREPUESTO-EMPOTRABLE DE 65X65cm 120V-277V, 6000K, 3200 LM

- ACCESORIOS DE EMPALME

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro eléctrico

Especificaciones

Potencia <=40 w

6000 K

Flujo luminoso >= 3200 lúmenes

Voltaje: 120V a 277V, 60Hz

El material, así como cualquier variante debe ser aprobado y justificado técnicamente previamente por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad (U) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### PUNTO ILUMINACION

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO150 | PUNTO ILUMINACION |

Descripción:

Este rubro comprende suministro y montaje. Consistirá en colocar la tubería EMT de ½” y pasar por su interior los cables requeridos de acuerdo a los planos. Estos cables serán de calibre No. 12 y 14 AWG THHN FLEXIBLE, llegando hasta las cajas octogonales EMT con sus respectivas tapas en las cuales se realizarán los empalmes de derivación hacia la luminaria. El tipo de luminaria y cada circuito de iluminación estarán detallados en la respectiva lámina de diseño. Es importante señalar que los empalmes eléctricos  solo  se  realizarán  dentro  de  cajas  de  paso,  ya  sean  estas  cuadradas  u  octogonales, aislando  los  mencionados  empalmes  de  forma  generosa  con  cinta  aislante  o  en  su  defecto  su reemplazo  de  aislamiento  tipo  capuchones  plásticos.  En  los  puntos  de  luminarias se  utilizaran  cajas octagonales metálicas con tapas, desde las cuales sale un chicote de cable eléctrico para conexión a la luminaria. Longitud promedio considerada desde la fuente al punto 1m.

Se  usarán  conductores  rojos  azules  o  negros  para  las  fases,  blanco  para  el  neutro  y  otro  color, excepto verde, para los retornos

Unidad: U.

Materiales mínimos:

- ACCESORIOS DE MONTAJE

- CONDUCTOR # 12 AWG Cu

- CONDUCTOR # 14 AWG Cu

- Tubería EMT 1/2" x 3m

- CAJETIN OCTOGONAL GRANDE

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro eléctrico

Especificaciones

Tubería galvanizada norma NTE INEN 2472

Conductores tipo THHN, alambre de cobre electrolítico suave flexible aislado con una capa uniforme de material termoplástico policloruro de vinilo (PVC) resistente a la humedad y al calor elevado, sobre la cual se aplica una cubierta protectora de nylon o poliamida con aislamiento de PVC con retardante a la llama, libre de metales pesados.

Temperatura máxima de operación es 90 °C en ambientes secos y voltaje de operación 600V

Normas: ASTM B3, UL 83, NTE 2345

El material, así como cualquier variante debe ser aprobado y justificado técnicamente previamente por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad (U) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### TOMACORRIENTE POLARIZADO NORMAL - 15A / 127V - PARA PISO O PARED

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO151 | TOMACORRIENTE POLARIZADO NORMAL - 15A / 127V - PARA PISO O PARED |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro y montaje del tomacorriente normal polarizado normal 15A/127V con sus respectivos accesorios de fijación. Los tomacorrientes serán del tipo doble polarizado, las placas serán decorativas del mismo color de la pieza de tomacorriente respectivo.

Unidad: U.

Materiales mínimos:

- TOMACORRIENTE POLARIZADO

- ACCESORIOS DE EMPALME

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro eléctrico

Especificaciones

El material, así como cualquier variante debe ser aprobado y justificado técnicamente previamente por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad (U) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### TOMACORRIENTE POLARIZADO BIFASICO 220V

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO152 | TOMACORRIENTE POLARIZADO BIFASICO 220V |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro y montaje del tomacorriente. Consiste  en  la  instalación  de  un  tomacorriente tipo doble polarizado bifásico 20A/220V con  tierra  de  espiga  plana, las placas serán decorativas del mismo color de la pieza de tomacorriente respectivo.

Unidad: U.

Materiales mínimos:

- TOMACORRIENTE POLARIZADO

- ACCESORIOS DE EMPALME

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro eléctrico

Especificaciones

El material, así como cualquier variante debe ser aprobado y justificado técnicamente previamente por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad (U) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### TOMACORRIENTE POLARIZADO TRIFASICO 220V

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO153 | TOMACORRIENTE POLARIZADO TRIFASICO 220V |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro y montaje del tomacorriente. Los tomacorrientes serán del tipo especial doble polarizado bifásico 20A/220V, las placas serán decorativas del mismo color de la pieza de tomacorriente respectivo.

Unidad: U

Materiales mínimos:

- TOMACORRIENTE POLARIZADO

- ACCESORIOS DE EMPALME

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro eléctrico

Especificaciones

El material, así como cualquier variante debe ser aprobado y justificado técnicamente previamente por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad (U) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### TOMACORRIENTE POLARIZADO TRIFASICO 480V

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO154 | TOMACORRIENTE POLARIZADO TRIFASICO 480V |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro y montaje del tomacorriente. Los tomacorrientes serán del tipo especial trifásico polarizado 480V, las placas serán decorativas del mismo color de la pieza de tomacorriente respectivo.

Unidad: U

Materiales mínimos:

- TOMACORRIENTE POLARIZADO

- ACCESORIOS DE EMPALME

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro eléctrico

Especificaciones

El material, así como cualquier variante debe ser aprobado y justificado técnicamente previamente por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad (U) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### PUNTO TOMACORRIENTE POLARIZADO NORMAL, INCLUYE LAS SALIDAS

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO155 | PUNTO TOMACORRIENTE POLARIZADO NORMAL , INCLUYE LAS SALIDAS |

Descripción:

Este rubro comprende suministro y montaje. El sistema de fuerza inicia su cableado en el centro de carga propio de cada área, cableado que se lo realizara con conductor FLEXIBLE de calibre N.-10 AWG THHN para la fase y calibre N.-12 AWG THHN para el neutro y la tierra, la disposición de este cableado se lo hará con tubería EMT de  1/2” y la salida desde el centro de carga con conectores metálicos de 1/2", como ya se  indicó,  el  recorrido  iniciará  en  el  centro  de  carga  y  rematara  en  el  último tomacorriente    del circuito  de  fuerza,  para  luego  derivarse  a  los  demás  tomacorrientes,  conservando  en  todo  su recorrido  el  conductor  eléctrico  sin  empalmes,    las  derivaciones  para  los  demás  tomacorrientes deberán realizarse dentro de los cajetines octogonales o dentro del cajetín rectangular profundo que alojara  el  accesorio del tomacorriente. El tomacorriente puede ser para empotrar en pared o piso. Longitud promedio considerada desde la fuente al punto 10m.

Se  instalarán  los  puntos  en  las  cajas  rectangulares  montadas  en  la  pared  correspondiente  a  una altura de 0.4 m del piso terminado en su parte inferior, y quedarán debidamente nivelados.

Unidad: U.

Materiales mínimos:

- ACCESORIOS DE MONTAJE

- CONDUCTOR # 12 AWG

- CONDUCTOR # 10 AWG

- Tuberia EMT 1/2" x 3m

- CAJETIN OCTOGONAL GRANDE

- Cajetín rectangular profundo

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro eléctrico

Especificaciones

Tubería galvanizada norma NTE INEN 2472

Conductores tipo THHN, alambre de cobre electrolítico suave flexible aislado con una capa uniforme de material termoplástico policloruro de vinilo (PVC) resistente a la humedad y al calor elevado, sobre la cual se aplica una cubierta protectora de nylon o poliamida con aislamiento de PVC con retardante a la llama, libre de metales pesados.

Temperatura máxima de operación es 90 °C en ambientes secos y voltaje de operación 600V

Normas: ASTM B3, UL 83, NTE 2345

El material, así como cualquier variante debe ser aprobado y justificado técnicamente previamente por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad (U) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### PUNTO TOMACORRIENTE POLARIZADO BIFASICO 220V, INCLUYE LAS SALIDAS

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO156 | PUNTO TOMACORRIENTE POLARIZADO BIFASICO 220V , INCLUYE LAS SALIDAS |

Descripción:

Este rubro comprende suministro y montaje. Inicia  en  el  centro  de  carga  y  termina  en  el  cajetín rectangular profundo que alojara  el  accesorio del tomacorriente,  conservando  en  todo  su recorrido  el  conductor  eléctrico  sin  empalmes  cajetín rectangular profundo,  cada  salida  de  fuerza especial deberá ser independientes en todo su recorrido, el cableado se lo realizara con conductor de cobre FLEXIBLE calibre #10 AWG THHN para las fases y calibre #12 AWG THHN para la tierra, la disposición de este cableado se lo hará con tubería EMT de  1/2” y la salida desde el centro de carga con conectores metálicos de 1/2".

Unidad: U.

Materiales mínimos:

- ACCESORIOS DE MONTAJE

- CONDUCTOR # 12 AWG

- CONDUCTOR # 10 AWG

- Tubería EMT 3/4" x 3m

- CAJETIN OCTOGONAL GRANDE

- Cajetín rectangular profundo

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro eléctrico

Especificaciones

Tubería galvanizada norma NTE INEN 2472

Conductores tipo THHN, alambre de cobre electrolítico suave flexible aislado con una capa uniforme de material termoplástico policloruro de vinilo (PVC) resistente a la humedad y al calor elevado, sobre la cual se aplica una cubierta protectora de nylon o poliamida con aislamiento de PVC con retardante a la llama, libre de metales pesados.

Temperatura máxima de operación es 90 °C en ambientes secos y voltaje de operación 600V

Normas: ASTM B3, UL 83, NTE 2345

El material, así como cualquier variante debe ser aprobado y justificado técnicamente previamente por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad (U) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### PUNTO TOMACORRIENTE POLARIZADO TRIFASICO 220V, INCLUYE LAS SALIDAS

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO157 | PUNTO TOMACORRIENTE POLARIZADO TRIFASICO 220V , INCLUYE LAS SALIDAS |

Descripción:

Este rubro comprende suministro y montaje. Inicia  en  el  centro  de  carga  y  termina  en  el  cajetín rectangular profundo que alojara  el  accesorio del tomacorriente,  conservando  en  todo  su recorrido  el  conductor  eléctrico  sin  empalmes  cajetín rectangular profundo,  cada  salida  de  fuerza especial deberá ser independientes en todo su recorrido, el cableado se lo realizara con conductor de cobre FLEXIBLE calibre #10 AWG THHN para las fases y calibre #12 AWG THHN para la tierra, la disposición de este cableado se lo hará con tubería EMT de  1/2” y la salida desde el centro de carga con conectores metálicos de 1/2".

Unidad: U.

Materiales mínimos:

- ACCESORIOS DE MONTAJE

- CONDUCTOR # 12 AWG

- CONDUCTOR # 10 AWG

- Tubería EMT 1" x 3m

- CAJETIN OCTOGONAL GRANDE

- Cajetín rectangular profundo

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro eléctrico

Especificaciones

Tubería galvanizada norma NTE INEN 2472

Conductores tipo THHN, alambre de cobre electrolítico suave flexible aislado con una capa uniforme de material termoplástico policloruro de vinilo (PVC) resistente a la humedad y al calor elevado, sobre la cual se aplica una cubierta protectora de nylon o poliamida con aislamiento de PVC con retardante a la llama, libre de metales pesados.

Temperatura máxima de operación es 90 °C en ambientes secos y voltaje de operación 600V

Normas: ASTM B3, UL 83, NTE 2345

El material, así como cualquier variante debe ser aprobado y justificado técnicamente previamente por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad (U) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### PUNTO TOMACORRIENTE POLARIZADO TRIFASICO 480V , INCLUYE LAS SALIDAS

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO158 | PUNTO TOMACORRIENTE POLARIZADO TRIFASICO 480V , INCLUYE LAS SALIDAS |

Descripción:

Este rubro comprende suministro y montaje. Inicia  en  el  centro  de  carga  y  termina  en  el  cajetín rectangular profundo que alojara  el  accesorio del tomacorriente,  conservando  en  todo  su recorrido  el  conductor  eléctrico  sin  empalmes  cajetín rectangular profundo,  cada  salida  de  fuerza especial deberá ser independientes en todo su recorrido, el cableado se lo realizara con conductor de cobre FLEXIBLE calibre #10 AWG THHN para las fases y calibre #12 AWG THHN para la tierra, la disposición de este cableado se lo hará con tubería EMT de  1/2” y la salida desde el centro de carga con conectores metálicos de 1/2".

Unidad: U.

Materiales mínimos:

- ACCESORIOS DE MONTAJE

- CONDUCTOR # 12 AWG

- CONDUCTOR # 10 AWG

- Tubería EMT 1" x 3m

- CAJETIN OCTOGONAL GRANDE

- Cajetín rectangular profundo

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro eléctrico

Especificaciones

Tubería galvanizada norma NTE INEN 2472

Conductores tipo THHN, alambre de cobre electrolítico suave flexible aislado con una capa uniforme de material termoplástico policloruro de vinilo (PVC) resistente a la humedad y al calor elevado, sobre la cual se aplica una cubierta protectora de nylon o poliamida con aislamiento de PVC con retardante a la llama, libre de metales pesados.

Temperatura máxima de operación es 90 °C en ambientes secos y voltaje de operación 600V

Normas: ASTM B3, UL 83, NTE 2345

El material, así como cualquier variante debe ser aprobado y justificado técnicamente previamente por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad (U) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

### INSTALACION INTERIORES-APARATOS DE MANO Y CONTROL

#### INTERRUPTOR SIMPLE

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO159 | INTERRUPTOR SIMPLE |

Descripción:

Este rubro comprende suministro y montaje. Consistirá en  la  instalación  de  un  interruptor  simple  para  habilitar  los  puntos  de  iluminación  de acuerdo a los planos.

Se montarán los interruptores en las cajas rectangulares montadas en la pared correspondiente a una  altura  de 1.2 m del piso terminado en su  parte  inferior,  y quedarán  debidamente nivelados; todos los conductores quedarán conectados a los tableros,  luminarias e interruptores; el punto quedará en funcionamiento

Unidad: U.

Materiales mínimos:

- INTERRUPTOR SIMPLE

- ACCESORIOS DE EMPALME

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro eléctrico

Especificaciones

Magnitudes eléctricas de operación 15A/220V

El material, así como cualquier variante debe ser aprobado y justificado técnicamente previamente por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad (U) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### CONMUTADOR SIMPLE

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO160 | CONMUTADOR SIMPLE |

Descripción: Este rubro comprende suministro y montaje. Consistirá en la instalación  de  un  conmutador simple  para  habilitar  los  puntos  de  iluminación  de acuerdo a los planos.

Se montarán los interruptores en las cajas rectangulares montadas en la pared correspondiente a una  altura  de  1.2  m  del  piso  terminado  en  su  parte  inferior,  y  quedarán  debidamente  nivelados; todos  los  conductores  quedarán  conectados  a  los  tableros,  luminarias  e  interruptores;  el  punto quedará en funcionamiento

Unidad: U.

Materiales mínimos:

- CONMUTADOR SIMPLE

- ACCESORIOS DE EMPALME

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro eléctrico

Especificaciones

Magnitudes eléctricas de operación 15A/220V

El material, así como cualquier variante debe ser aprobado y justificado técnicamente previamente por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad (U) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### INTERRUPTOR DOBLE

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO161 | INTERRUPTOR DOBLE |

Descripción:

Este rubro comprende suministro y montaje. Consistirá  en  la  instalación  de  un  interruptor  doble  para  habilitar  los  puntos  de  iluminación  de acuerdo a los planos.

Se montarán los interruptores en las cajas rectangulares montadas en la pared correspondiente a una  altura  de  1.2  m  del  piso  terminado  en  su  parte  inferior,  y  quedarán  debidamente  nivelados; todos  los  conductores  quedarán  conectados  a  los  tableros,  luminarias  e  interruptores;  el  punto quedará en funcionamiento

Unidad: U.

Materiales mínimos:

- INTERRUPTOR DOBLE

- ACCESORIOS DE EMPALME

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro eléctrico

Especificaciones

Magnitudes eléctricas de operación 15A/220V

El material, así como cualquier variante debe ser aprobado y justificado técnicamente previamente por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad (U) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### CONMUTADOR DOBLE

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO162 | CONMUTADOR DOBLE |

Descripción:

Este rubro comprende suministro y montaje. Consistirá en la instalación  de  un  conmutador doble  para  habilitar  los  puntos  de  iluminación  de acuerdo a los planos.

Se montarán los interruptores en las cajas rectangulares montadas en la pared correspondiente a una  altura  de  1.2  m  del  piso  terminado  en  su  parte  inferior,  y  quedarán  debidamente  nivelados; todos  los  conductores  quedarán  conectados  a  los  tableros,  luminarias  e  interruptores;  el  punto quedará en funcionamiento

Unidad: U.

Materiales mínimos:

- CONMUTADOR DOBLE

- ACCESORIOS DE EMPALME

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro eléctrico

Especificaciones

Magnitudes eléctricas de operación 15A/220V

El material, así como cualquier variante debe ser aprobado y justificado técnicamente previamente por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad (U) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### INTERRUPTOR TRIPLE

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO163 | INTERRUPTOR TRIPLE |

Descripción:

Este rubro comprende suministro y montaje. Consistirá  en  la  instalación  de  un  interruptor triple  para  habilitar  los  puntos  de  iluminación  de acuerdo a los planos.

Se montarán los interruptores en las cajas rectangulares montadas en la pared correspondiente a una  altura  de  1.2  m  del  piso  terminado  en  su  parte  inferior,  y  quedarán  debidamente  nivelados; todos  los  conductores  quedarán  conectados  a  los  tableros,  luminarias  e  interruptores;  el  punto quedará en funcionamiento

Unidad: U.

Materiales mínimos:

- INTERRUPTOR TRIPLE

- ACCESORIOS DE EMPALME

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro eléctrico

Especificaciones

Magnitudes eléctricas de operación 15A/220V

El material, así como cualquier variante debe ser aprobado y justificado técnicamente previamente por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad (U) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### PUNTO DE CONTROL Y MANDO DE ILUMINACION

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO164 | PUNTO DE CONTROL Y MANDO DE ILUMINACION |

Descripción: Este rubro comprende suministro y montaje. Consistirá en colocar la tubería EMT de ½” y pasar por su interior los cables requeridos de acuerdo a los planos. Estos cables serán de calibre No. 12 y 14 AWG THHN FLEXIBLE, llegando hasta las cajas octogonales EMT con sus respectivas tapas en las cuales se realizarán los empalmes de derivación hacia el dispositivo de mando y control de la luminaria. El tipo de luminaria y cada circuito de iluminación estarán detallados en la respectiva lámina de diseño. Es importante señalar que los empalmes eléctricos  solo  se  realizarán  dentro  de  cajas  de  paso,  ya  sean  estas  cuadradas  u  octogonales, aislando  los  mencionados  empalmes  de  forma  generosa  con  cinta  aislante  o  en  su  defecto  su reemplazo  de  aislamiento  tipo  capuchones  plásticos.

Se montarán cajas rectangulares montadas en la pared correspondiente a una  altura  de  1.2  m  del  piso  terminado  en  su  parte  inferior,  y  quedarán  debidamente  nivelados.

Se  usarán  conductores  rojos  azules  o  negros  para  las  fases,  blanco  para  el  neutro  y  otro  color, excepto verde, para los retornos.

Este rubro considera el tramo del centro de carga hasta el punto de control o mando de la luminaria o grupo de luminarias

Unidad: U.

Materiales mínimos:

- ACCESORIOS DE MONTAJE

- CONDUCTOR # 12 AWG Cu

- CONDUCTOR # 14 AWG Cu

- Tubería EMT 1/2" x 3m

- CAJETIN OCTOGONAL GRANDE

- Cajetín rectangular profundo

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro eléctrico

Especificaciones

Tubería galvanizada norma NTE INEN 2472

Conductores tipo THHN, alambre de cobre electrolítico suave flexible aislado con una capa uniforme de material termoplástico policloruro de vinilo (PVC) resistente a la humedad y al calor elevado, sobre la cual se aplica una cubierta protectora de nylon o poliamida con aislamiento de PVC con retardante a la llama, libre de metales pesados.

Temperatura máxima de operación es 90 °C en ambientes secos y voltaje de operación 600V

Normas: ASTM B3, UL 83, NTE 2345

El material, así como cualquier variante debe ser aprobado y justificado técnicamente previamente por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será por unidad (U) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

### INSTALACION INTERIORES-SUJECCION EN DUCTOS Y TECHO

#### CANALETA METALICA TIPO ESCALERILLA 40X7 INCLUYE HERRAJERIA

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO165 | CANALETA METALICA TIPO ESCALERILLA 40X7 INCLUYE HERRAJERIA |

Descripción: Este rubro comprende el suministro, montaje e instalación de canaleta tipo escalerilla 40x7cm. Son plataformas o parrillas en forma de ménsula alineadas formando una trayectoria continua y conformada por herrajes, accesorios, placas que se fijan fuertemente a cualquier estructura o pared y que se requieren para acomodar, soportar y conducir principalmente conductores aislados

Unidad: u

Materiales mínimos:

- CANALETA ESCALERILLA  40X10X244 CM

- SOPORTE TIPO MÉNSULA 50x50x51 cm, ÁNGULO RECTO PIE DE AMIGO, INCLUYE KIT DE PERNOS PARA SUJECIÓN, KIT TACO METÁLICO EXPANSIÓN, TUERCA, RODELA 3/8 " GALVANIZADO.

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro Eléctrico.

Especificaciones

Canaleta escalerilla 40x10x244

Las canaletas deben estar construidas con material metálico galvanizado.

Las canaletas son del tipo de escalera con espacio entre peldaños min 230 mm.

SOPORTE TIPO MÉNSULA 50x50x51cm, ÁNGULO RECTO PIE DE AMIGO, INCLUYE KIT DE PERNOS PARA SUJECIÓN

Los soportes para la canaleta tipo ménsula deben tener una dimensión de 50x50x51cm (ver detalle plano 4/5), y serán de lámina de acero galvanizado.

Todos los materiales deben ser previamente aprobados por la fiscalización. Cualquier variante debe ser técnicamente justificada y aprobada por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será unidad (u) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.

#### SOPORTE PARA CANALETA METALICA, INCLUYE ANGULO Y ACCESORIOS DE SUJECCION

| CODIGO | RUBRO |
| --- | --- |
| 5AO165 | #### SOPORTE PARA CANALETA METALICA, INCLUYE ANGULO YACCESORIOS DE SUJECCION |

Descripción:

Este rubro comprende el suministro, montaje e instalación de canaleta tipo escalerilla 40x7cm. Son plataformas o parrillas en forma de ménsula alineadas formando una trayectoria continua y conformada por herrajes, accesorios, placas que se fijan fuertemente a cualquier estructura o pared y que se requieren para acomodar, soportar y conducir principalmente conductores aislados

Unidad: U

Materiales mínimos:

- CANALETA ESCALERILLA  40X10X244 CM

- ANGULO 50x50x5 mm

- Kit taco metálico expansión, tuerca, rodela 3/8 " galvanizado.

Equipo mínimo: Herramienta varias.

Mano de obra mínima calificada: Electricista, Maestro Eléctrico.

Especificaciones

Canaleta escalerilla 40x10x244 cm

Las canaletas deben estar construidas con material metálico galvanizado.

Las canaletas son del tipo de escalera con espacio entre peldaños min 230 mm.

Angulo 50x50x5 mm

Los ángulos para la canaleta tipo ménsula deben tener una dimensión de 50x50x5mm y una longitud de 80cm (ver detalle plano 4/5); serán de lámina de acero galvanizado.

Todos los materiales deben ser previamente aprobados por la fiscalización. Cualquier variante debe ser técnicamente justificada y aprobada por la fiscalización.

Forma de pago

La medida será unidad (U) y la forma de pago será de acuerdo al precio que figure en el contrato incluyendo los materiales, mano de obra y equipo.